11170 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 404 STR SOARELUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23643099 | 2024-10-07 | 23643099 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212919359/4 | 2024-11-07 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
11171 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA-115 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23642149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23642149 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241106446/2 | 18/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11172 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1489 PISCICOLA ULMU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23633018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23633018 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221451764/2 | 22/07/2024 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
11173 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | Calarasi | 0.01 | 0,4 | PTA 2716 PRIMARIE FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23644769 | 2024-10-07 | 23644769 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221238363/5 | 2024-11-07 | 0.009798 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009798 | 0
11174 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA 7666-LUCIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23654299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23654299 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231357826/2 | 2024-09-07 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
11175 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0051 | 0,23 | PTCZ 24 MANGALIA CARTIER ZONA A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23665100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23665100 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213663772/2 | 13/07/2024 | 0.004988 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004988 | 0
11176 | cef + locuinta ( ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PT 510 BL LE34 LAPUSNEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23658063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23658063 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212809751/2 | 2024-09-07 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11177 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00575 | 0,23 | PT 255 FRUNZELOR PORTITEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23662030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23662030 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212244675/2 | 2024-09-07 | 0.005625 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005625 | 0
11178 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PT 16 PRISLAV L 9214 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24004467 | 2024-11-07 | 24004467 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240773153/4 | 16/07/2024 | 0.00583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00583 | 0
11179 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00516 | 0,4 | PTA 239 SCOALA MAHMUDIA L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24435160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24435160 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240382384/4 | 30/07/2024 | 0.005056 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005056 | 0
11180 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2549 IAS MECANICA MANASTIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24434082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24434082 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220068813/3 | 24/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11181 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8146-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24450930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24450930 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231184756/3 | 30/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11182 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 613 VACARIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24458314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24458314 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211687844/2 | 30/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11183 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,23 | PTA 406 LIMANU SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24449352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24449352 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210753937/2 | 25/07/2024 | 0.004812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004812 | 0
11184 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 2 267 SATU NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24440567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24440567 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210991054/2 | 25/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11185 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0,23 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24445663 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24445663 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240754860/3 | 29/07/2024 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
11186 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,4 | PTAB 3224 GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24439623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24439623 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220285285/3 | 30/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11187 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2516 OLTENITA STR.GAROFITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24440043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24440043 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221349636/3 | 26/07/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
11188 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.009 | 0,23 | PTAB 3687 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24497242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24497242 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220217347/5 | 30/07/2024 | 0.00872 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00872 | 0
11189 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2559 IAS SI COMUNA CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22405568 | 2024-10-07 | 22405568 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220004598/3 | 2024-11-07 | 0.004897 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004897 | 0
11190 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 24 I.C. BRATIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22404945 | 2024-08-07 | 22404945 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212139566/2 | 2024-10-07 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
11191 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-8565-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22410497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22410497 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231322963/2 | 2024-03-07 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11192 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | 0 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22409047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22409047 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220033949/2 | 2024-09-07 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
11193 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 13 SCOALA SPORTIVA TOMIS 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22401807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22401807 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213198179/2 | 2024-10-07 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11194 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PT SOL 2721 AGROMEC MANASTIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22403473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22403473 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220064796/3 | 2024-03-07 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
11195 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004995 | 0,23 | PTA-8566-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22410127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22410127 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230305457/3 | 2024-02-07 | 0.004892 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004892 | 0
11196 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 79 NIFON L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22549253 | 2024-02-07 | 22549253 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240481171/4 | 2024-03-07 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
11197 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA CAP NEGURENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22532380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22532380 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210577324/2 | 2024-04-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11198 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | MOVILA PTA 7082 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22533010 | 2024-05-07 | 22533010 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231222120/4 | 17/07/2024 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
11199 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 1773 LOGISTIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22516301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22516301 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213365557/2 | 2024-05-07 | 0.006173 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006173 | 0
11200 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1433 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22411128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22411128 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212840284/3 | 2024-09-07 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11201 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 433 23 AUGUST ISCIP | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22540932 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22540932 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212997995/4 | 17/07/2024 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
11202 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3381 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22529224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22529224 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220239576/5 | 2024-08-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11203 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-15 LICEU L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22571662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22571662 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241012486/2 | 2024-08-07 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
11204 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTM 380 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22561839 | 2024-05-07 | 22561839 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210039305/2 | 2024-05-07 | 0.00583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00583 | 0
11205 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 834 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22412343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22412343 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213298967/2 | 2024-09-07 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
11206 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA-8550-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22548725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22548725 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230013633/4 | 2024-05-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11207 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.010625 | 0,4 | PTA 818 VIILOR2 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22420459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22420459 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210747705/2 | 17/07/2024 | 0.010363 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010363 | 0
11208 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8562-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22585931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22585931 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231102251/3 | 2024-09-07 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11209 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 613 VACARIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22460228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22460228 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211689532/2 | 2024-02-07 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11210 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 646 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22524927 | 2024-10-07 | 22524927 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213246858/3 | 2024-11-07 | 0.00482 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00482 | 0
11211 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTM 2749 PARC OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22558831 | 2024-05-07 | 22558831 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220886394/2 | 2024-10-07 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
11212 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,23 | PTA 8583-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22584038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22584038 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230441199/3 | 2024-09-07 | 0.005779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005779 | 0
11213 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 7189 - BUCU -PT2 -BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22521075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22521075 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230770419/2 | 2024-01-07 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11214 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PCZ 6209- CONSERVE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22561821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22561821 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230479550/5 | 2024-10-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11215 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 709 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22432652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22432652 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213809459/2 | 2024-01-07 | 0.009502 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009502 | 0
11216 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 325 NICULITEL L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22573895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22573895 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240347149/4 | 2024-05-07 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
11217 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0057 | 0,23 | PTA 1092 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22534090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22534090 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213665550/2 | 2024-08-07 | 0.005585 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005585 | 0
11218 | Centrala Electrica Fotovoltaica Dragalina | Fotovoltaic | CALARASI | 42 | 110 | LEA 110 KV DRAGALINA-CALARASI | Varianta 2 – Racordarea intrare–ieşire în LEA 110kV Dragalina – Calarasi intre stalpii nr 4 si 5 Lucrari pe tarif de racordare: - realizare racord intrare − ieşire în LEA 110 kV Dragalina – Calarasi, intre stalpii nr 4 si 5, prin montarea unui stalp nou, în axul liniei; - montare FO tip OPGW pe LEA 110 kV Dragalina – statie de conexiuni CEF Dragalina 4 in lungime de 1,8 km pentru asigurarea PDL, - Inlocuire intrerupator 110 kV existent cu intrerupator 110 kV cu comanda uni-tripolara in statiile 110/20 kV Dragalina si 110/20 kV Calarasi; - montare dulapuri de protectii cu doua grupe de protectii in statiile 110/20 kV Dragalina si 110/20 kV Calarasi. In statia 110/20 kV Calarasi releele de protectie se vor monta in dulapul existent in aceasta statie pe LEA Dragalina. Pentru dulapul din statia 110/20 kV Dragalina se va extinde camera dulapurilor modernizate existenta in camera de comanda initiala prin realizarea unui acces in aceasta camera si recompartimentarea acesteia pentru a se monta noile dulapuri si extinderile viitoare ale statiei 110/20 kV Dragalina. Se va realiza un acces prin peretele despartitor dintre camera de comanda noua si camera de comanda existenta in care se va compartimenta o camera echipata cu sistem de incazire si aer conditionat si podea tehnologica. - realizare statie electrica de conexiune 110 kV, conectata intrare – ieşire in LEA 110kV kV Dragalina – Calarasi, între stâlpii 137 si 138, integrata in sistemul de telecontrol existent al Operatorului de Distributie; Statia de conexiune 110kV intrare-iesire va fi prevăzuta cu: • doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerupător cu comanda unitripolara si RAR monofazat; • bară colectoare 110 kV simpla rigida sectionata prin 2 separatoare; • separator de by-pass 123 kV; 1600A, montat intre sosirile din cei 2 stalpi 110 kV; • celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV si grup de masura (contorulse vor pune la dispozitie de OD); • protectii adecvate liniilor in celulele de linie plecare spre statiile adiacente, inclusiv protectii diferentiale; • servicii interne c.c. şi c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o statie de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalatia Utilizatorului prin 2 surse independente; Pentru alimentarea de baza a serviciilor interne ale noii statii de conexiuni se va solicita un bransament separat din reteaua de MT din zona, iar pentru alimentarea de rezerva se va instala un grup generator. • echipamente telecomunicatii, echipament central de teleconducere a statiei; • instalatie de legare la pămant; • sistem de supraveghere antiefractie; • gard de împrejmuire şi drum de acces, etc. • montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din specificatiile Enel Pentru dulapul din statia 110/20 kV Dragalina se va extinde camera dulapurilor modernizate existenta in camera de comanda initiala prin realizarea unui acces in aceasta camera si recompartimentarea acesteia pentru a se monta noile dulapuri si extinderile viitoare ale statiei 110/20 kV Dragalina. Se va realiza un acces prin peretele despartitor dintre camera de comanda noua si camera de comanda existenta in care se va compartimenta o camera echipata cu sistem de incazire si aer conditionat si podea tehnologica. Lucrari prin grija utilizatorului: • statie de transformare 110/MT aferenta CEF Dragalina 4, inclusiv celula 110 kV cu intreruptor (dispozitivul general, dispozitivul de interfata cu protectiile aferente); statia va fi echipata cu 1 transformator de 50 MVA, amplasata la o distanta de 2,1 km fata de statia de conexiuni 110/20 kV proiectata, racordata prin LES 3x185mmp. • lucrările de realizare a rețelei electrice din CEF, respectiv rețeaua electrică de cabluri MT,jt, posturi trafo. • realizare cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; • montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Dispozitivul general se montează la o distanta de maxim 50 m fata de separatorul de linie aferent celulei de masura ce asigura delimitarea dintre instalatia de racordare si cea de utilizare. | E-Distributie Dobrogea | 10173588 | 2023-09-08 | 10173588 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 40.829
11219 | CEF 495 KW Saligny | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.495 | 20 | A20 6001 9 MAI SALIGNY- MIRCEA VODA CT | Solutia 1 - Racordarea CEF FACLIA 0,495MW in derivatia PT 1 SAT FACLIA din LEA 20kV 6001. Lucrari pe tarif de racordare - montarea unui stalp din beton de intindere-tractiune (dupa stalpul existent nr. 8 in axul derivatiei catre PT 1 SAT FACLIA din LEA 20 kV 6001 ), tip 12/G/31, echipat cu lanturi duble cu izolatori compozit, consolă semiorizontala de intindere; - montarea unui stalp din beton de intindere-tractiune, tip 12/G/31, echipat cu lanturi duble cu izolatori compozit, consolă semiorizontala de intindere, cu separator tripolar 24kV, 400 A cu cuțite de punere la pământ, montare verticală pe stâlp, pentru a se realiza trecerea LEA 20kV in LES 20kV; - realizare trecere LEA 20kV in LES 20kV prin montarea pe stalp a unui set de terminale unipolare pentru exterior pentru cablu MT cu câmp radial cu izolaţie extrudată şi un set de descărcătoare cu oxizi metalici si dispozitive de deconectare; - pentru stalpii echipati cu aparataj se va realiza o priza comuna de pamant avand rezistenta de dispersie sub 4 ohmi; - realizare LES 20kV cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, cu izolație XLPE, cu conductori de sectiune 3x1x185 mmp, conform specificației Enel pe o lungime de traseu de aproximativ 50 m; - echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV ce se va amplasa pe terenul CEF Faclia, la limita de proprietate, cu: • o celula de linie 24 kV, tip LE, cu sistem trifazat de bare cu izolatie in aer, curent nominal de serviciu continuu 630 A, echipata cu separator de sarcină 24 kV, cu mediul de stingere in SF 6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, cu CLP, motorizare 24 Vc.c., indicatoare prezenta tensiune, izolatori cu divizor de tensiune capacitiv legat la dispozitivul de semnalizare prezenta/absenta tensiune, transformatoare toroidale pentru detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate, RGDAT, rezistenta , conf. Specificatie Enel • o celulă de măsură 24 kV, tip UTM, sistem trifazat de bare cu izolatia in aer, curent nominal de serviciu continuu 630 A, echipata cu separator de sarcina 24 kV, cu 3 pozitii, mediul de stingere un SF6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, un separator de punere la pamant ST 2 in amonte de grupul de masura, motorizare 24 V c.c., 2 reductori de curent 50/5A (de clasă 0,5S). si 2 reductori de tensiune 20/0,4 kV (de clasa 0,2), indicatoare prezenta tensiune, rezistenta anticondens (reductorii de curent si tensiune vor avea buletine de verificare metrologica) , grup de masura si contor electronic trifazat static, clasa de precizie 0,2s cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. • integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat.6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat.6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru solutia 1: - Montare punct de conexiune prevazut cu un compartiment de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea, un compartiment de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului si nisa pentru montare contor de decontare. Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ➢ LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 0,05 km -solutia 1, respectiv 0,5 km solutia 2 ➢ Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo <=2000kVA ➢ Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehniceunificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL și E-Distribuție Dobrogea. Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | E-Distributie Dobrogea | 10288269 | 2023-11-08 | 10288269 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 0.48484
11220 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.98 | 20 | A20 MALU-CAZANESTI SL | Varianta unica – Racordarea CEF Cazanesti intrare-iesire in LEA 20 kV Malu din statia 110/20 kV Cazanesti intre stalpii nr. 39 si 40 inaintea IMS 8923. Lucrari pe tarif de racordare - realizare racord de tip intrare-iesire, in axul LEA 20 kV Malu si se vor echipa stalpii speciali existenti 39 si 40 cu coronament semiorizontal, legaturi duble de intindere cu izolatori compoziti, descarcatori, terminale unipolare de exterior, - realizare doua LES 20kV cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, cu izolație XLPE, cu conductori de sectiune 3x1x185 mmp, pe o lungime de traseu de aproximativ 30 m; - echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV ce se va amplasa pe terenul CEF Cazanesti, la limita de proprietate, cu: • 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. Specificatie Enel • o celula de masura conf. Specificatie Enel cu separator si grup de masura echipata cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static, clasa de precizie 0 ,2s cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. • integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-3 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ➢ Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune imediata la 10 minute. ➢ serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din tabloul JT montat in compartimentul utilizatorului. ➢ montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ➢ LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 0,6 km ➢ Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo <=2000kVA ➢ Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL și E-Distribuție Dobrogea. Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | E-Distributie Dobrogea | 11973266 | 16/08/2023 | 11973266 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 0.958
11221 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.028 | 0,4 | PTCZ 310 BAI RECI EFORIE NORD | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS 1 Promenada cu un cablu de joasa tensiune 3x95+50N mmp in lungime de 5 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 125 A si ansamblu TC 125/5A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziarlocal sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 18115268 | 13/09/2023 | 18115268 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.02739
11222 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 73 IPMC | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 32 m din stalp LEA 0.4 kV stalp SC10001/006 existent pe str Intr Retezat pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (14 m dale) si B (6 m asfalt). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBRĂ DE STICLĂ PENTRU PROTECŢIA CABLURILOR si in continuare cu tub PVC iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19943139 | 22/05/2024 | 19943139 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00292
11223 | Restaurant+CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0594 | 0,4 | PTA 3467 DRAJNA | Din firida tip E1+3 nr.3 aferenta PTab nou care se vor monta pe lucrari de intarire retea se va racorda un cablu de sectiune 3x95+50N in lungime de 250m pozat subteran (din care 10m subtraversare foraj DN 3A Drajna-Fetesti, 70m drum pamant, 170m drum pietruit+asfalt) pana la un BMPTS1 tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 125A si transformatori de curent TC-uri 125/5A+400%. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton pe domeniul public la limita de proprietate utilizator. In BMPTS1 se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. ,, | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20304354 | 2024-08-07 | 20304354 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.058207
11224 | Imobile+CEF( Anexa 1) | Fotovoltaic | Constanta | 0.1 | 0,4 | PTA 425 SMA CERNAVODA | Se va realiza un racord nou din borne trafo aferent PTAB 425 (realizat pe lucrare de intarire) cu un cablu de sectiune 4x1x240 mmp in lungime de 8 m pana la un TGD nou montat pe perete interior PTAB, echipat cu intreruptor In=630 A reglat la 0.6%. Din Intreruptor nou montat se va poza un cablu de sectiune 3x240+150N mmp in lungime de 15 m pana la o Firida E2+2 noua montata pe domeniu public. Din Firida noua montata se va realiza un bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x240+150N mmp in lungime de 4 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 350 A si ansamblu TC 300/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (1 m). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20271984 | 22/07/2024 | 20271984 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.097998
11225 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02695 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp pozat pe perete in lungime de 3 m din Firida K3 0.4 kV existent pe str Baba Novac 74/Bogdan Vasile pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe perete. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. Contorul electronic trifazat in montaj direct se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23820758 | 22/07/2024 | 23820758 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.02641
11226 | Spatiu Comercial+CEF(Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.1 | 0,4 | PT 326 PENSIUNE TURISTICA | In PTAB nr.326, se va monta o coloana noua JT de sectiune de 3x150+95N in lungime de 7 m, ce va alimenta un TG 0,4 kV nou securizat, cu intreruptor tetrapolar JT de 630 A, unificat. Din intreruptor se va pleca cu cablu de sectiunea 3x150+95N in lungime de 10 m, pana la un BMPT, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa PTAB nr.326. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 300/5 A si un intreruptor JT automat de 630 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect SM cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni).Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea SA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20316772 | 25/07/2024 | 20316772 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.1959
11227 | CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02432 | 0,4 | PTA 2872 MOBILA BUDESTI | - Bransament trifazat existent. BMPT 40A existent. Masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Dobrogea partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=40A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24414725 | 30/07/2024 | 24414725 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.023833
11228 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,400 | PTA 8637-PT 1 -ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24413801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24413801 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231302837/2 | 27/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11229 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 8281-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24443243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24443243 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230053558/4 | 30/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11230 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,230 | PTA 2560 MOARA CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23798381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23798381 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220463249/3 | 31/07/2024 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
11231 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 8077-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23498216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23498216 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230345574/3 | 29/07/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
11232 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTAB 2326 L ORAS 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24437366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24437366 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220811684/2 | 30/07/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
11233 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0057 | 0,230 | PTAB 4 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24433461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24433461 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241171864/2 | 31/07/2024 | 0.005576 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005576 | 0
11234 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23654415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23654415 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210022633/2 | 31/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11235 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,230 | PTA-366 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23531937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23531937 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240248431/4 | 31/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11236 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PT 1429 SPITAL HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24440217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24440217 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210742889/2 | 27/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11237 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3571 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23569060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23569060 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220371236/3 | 31/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11238 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTAB-5101 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23498222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23498222 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230160018/4 | 31/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11239 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,400 | PTA 3073 CEACU | - Bransament trifazat montat aparent pe stalpul SE4 al LEA 0,4kV existenta pe str. Hanul lui Ceacu instalatie existenta. BMPT 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Dobrogea SA partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20327074 | 2024-08-07 | 20327074 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220197412/4 | 31/07/2024 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
11240 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,230 | PT 927 CARTIER EROILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24436730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24436730 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213822285/2 | 30/07/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
11241 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,400 | PTA 3499 PERISORU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24433411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24433411 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221405134/2 | 25/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11242 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,400 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24497241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24497241 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231292655/2 | 31/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11243 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0072 | 0,400 | PT 721 HOTEL GAMA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20270348 | 26/06/2024 | 20270348 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213044146/3 | 31/07/2024 | 0.007051 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007051 | 0
11244 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,230 | PTA 3178 ROSETI | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Inlocuire masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Dobrogea SA partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20250844 | 2024-11-07 | 20250844 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221232716/4 | 31/07/2024 | 0.007835 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007835 | 0
11245 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.009555 | 0,230 | PCZ 3539 L20 GARSONIERE | Bransament monofazat existent. BMPM 40A existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23654556 | 2024-08-07 | 23654556 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221070615/4 | 31/07/2024 | 0.009264 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009264 | 0
11246 | Spalatorie auto+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0495 | 0,400 | PTA 2995 STATIE BENZINA OLTENITA | Bransament trifazat existent conform ATR 06508189/16.10.2020. BMPT 100A existent. Masura existenta. Se va reprograma contorul in montaj semidirect existent de catre Retele Electrice Dobrogea. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20156082 | 30/05/2024 | 20156082 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221236439/4 | 31/07/2024 | 0.04849 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.04849 | 0
11247 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,230 | PTA 2700 STR VICTORIA OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23473025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23473025 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220795124/2 | 31/07/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
11248 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | Calarasi | 0.005 | 0,230 | PTA 3065 GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24396222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24396222 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220257802/4 | 30/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11249 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,230 | PTA 3644 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23656501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23656501 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220327057/3 | 31/07/2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
11250 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00574 | 0,230 | PTA 8445-OREZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23666185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23666185 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230380067/4 | 27/07/2024 | 0.005622 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005622 | 0
11251 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,230 | PTA 7189 - BUCU -PT2 -BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24401613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24401613 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231202207/3 | 31/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11252 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 2700 STR VICTORIA OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24386508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24386508 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220804394/3 | 30/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11253 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,400 | PTAB 1082 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20313581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20313581 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213053494/2 | 30/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11254 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,230 | PTA-2 DRAGOS VODA L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23504758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23504758 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241005994/3 | 30/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11255 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTA 1067 M SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24419562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24419562 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213843008/2 | 30/07/2024 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
11256 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 1728 PAICU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24499115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24499115 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221468672/2 | 31/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11257 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00468 | 0,230 | PTA 6013-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20131602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20131602 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230653273/4 | 30/07/2024 | 0.004576 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004576 | 0
11258 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 2618 PADURISU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24441051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24441051 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220885247/2 | 30/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11259 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTAB 2507 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24443272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24443272 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220886350/3 | 30/07/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11260 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PT 93 POMPE ORIF | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20268540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20268540 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213296561/2 | 31/07/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
11261 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,400 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24419631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24419631 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211551473/2 | 31/07/2024 | 0.00779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00779 | 0
11262 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24277857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24277857 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221073359/3 | 30/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11263 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00332 | 0,230 | PTA 101 OSTROV L 10703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23415995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23415995 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240151670/4 | 31/07/2024 | 0.003244 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003244 | 0
11264 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,400 | PTA 2910 SMA CRIVAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24495252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24495252 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221239780/5 | 31/07/2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
11265 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,230 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23521839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23521839 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211342112/2 | 31/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11266 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 2548 SPITAL MANASTIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24443152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24443152 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220096702/3 | 31/07/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
11267 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PT 10 STR CALOMFIRESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20845340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20845340 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211946314/2 | 31/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11268 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PTA 247 BL.CERNA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24437654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24437654 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240236494/4 | 27/07/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
11269 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,230 | PTA-36 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24424862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24424862 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240270582/4 | 27/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11270 | CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00989 | 0,400 | PTA 8569-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20177450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20177450 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230418542/4 | 16/07/2024 | 0.00969 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00969 | 0
11271 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,230 | PTA 6005-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24382105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24382105 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230942779/3 | 18/07/2024 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
11272 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 6004-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24420910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24420910 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230604954/2 | 27/07/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
11273 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,230 | PTA 415 CRR MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24426063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24426063 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212638133/2 | 29/07/2024 | 0.004772 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004772 | 0
11274 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,400 | PT 813 PREL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24428582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24428582 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213787915/2 | 30/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11275 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 254 SAT 2 PESTERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24431217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24431217 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210840844/2 | 27/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11276 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,230 | PTA-8102-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24431514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24431514 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230338060/4 | 27/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11277 | LOCUINTA-CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,230 | PTA 5418-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24436948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24436948 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230972097/4 | 27/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11278 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00996 | 0,400 | PT 903 CFR AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24459310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24459310 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213502033/2 | 31/07/2024 | 0.00976 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00976 | 0
11279 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,230 | PTA 6197-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19721731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19721731 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230474656/3 | 16/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11280 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,400 | PTA 5187 - IRIG.2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23570626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23570626 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231333628/2 | 23/07/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
11281 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0048 | 0,230 | PT 168 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24391803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24391803 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212258344/3 | 30/07/2024 | 0.004694 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004694 | 0
11282 | PENSIUNE+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0266 | 0,400 | PTA 625 KARYNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24409811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24409811 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241205277/2 | 25/07/2024 | 0.025868 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.025868 | 0
11283 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTAB 2508 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24408510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24408510 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220034287/2 | 29/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11284 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,230 | PTA 8097-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24419605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24419605 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231304839/3 | 30/07/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
11285 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,400 | PT 933 MINIFARM | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24450479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24450479 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210238609/2 | 31/07/2024 | 0.011755 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011755 | 0
11286 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,230 | PTAB 155 STR.ORIZONTULUI L 9207 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24440534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24440534 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240800064/3 | 31/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11287 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | Calarasi | 0.003 | 0,230 | PTA 3184 DRAGALINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24450526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24450526 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221376917/2 | 31/07/2024 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00286 | 0
11288 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,230 | PTA 8629 -MILOSESTI-IRIG.1 DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24444412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24444412 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230370426/4 | 30/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11289 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,230 | PTA 8307-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24402390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24402390 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230371854/3 | 30/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11290 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,230 | PTA 3467 DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24407556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24407556 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220257981/4 | 30/07/2024 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
11291 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,230 | PTA 5170 - IRIG.2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24417281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24417281 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230092854/4 | 30/07/2024 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
11292 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,230 | PTA 7604-TANDAREI GURA IAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24427709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24427709 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231324718/2 | 30/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11293 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,400 | PTA 418 23 AUGUST SAT 4 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24392493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24392493 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213694877/2 | 30/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11294 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,230 | PTAB 2508 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24434144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24434144 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220840091/2 | 30/07/2024 | 0.00372 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00372 | 0
11295 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PT 66 STR CRINULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24441231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24441231 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211947214/2 | 30/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11296 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTAB 2526 SPITAL VECHI OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24443530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24443530 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220650573/2 | 30/07/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11297 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,230 | PT SUBTERAN 38 PTTR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22690819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22690819 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211490699/2 | 2024-09-07 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11298 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,230 | PTA 297 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22192741 | 2024-05-07 | 22192741 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212867069/3 | 31/07/2024 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
11299 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,400 | PTA 1721 MAGURENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24429000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24429000 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221431560/3 | 31/07/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
11300 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00588 | 0,400 | PTA 802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24436826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24436826 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213122738/3 | 27/07/2024 | 0.005752 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005752 | 0
11301 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,230 | PTA 3577 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23646857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23646857 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220173809/3 | 2024-11-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11302 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3031 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24441877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24441877 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221397965/2 | 2024-01-08 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11303 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,400 | PTAB 1608 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24408602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24408602 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210734587/3 | 2024-01-08 | 0.005389 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005389 | 0
11304 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PCZ 2947 BLOCURI ZAHAR OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23656010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23656010 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220631347/5 | 31/07/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11305 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.012 | 0,400 | MOVILA PTA 7037 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24434275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24434275 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230793425/4 | 29/07/2024 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011759 | 0
11306 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA-8001-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24445516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24445516 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230454104/3 | 31/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11307 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,230 | PTA 7189 - BUCU -PT2 -BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22197952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22197952 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230834050/4 | 31/07/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11308 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,230 | PTAB 3003 L20 PA 3152 | Bransament monofazat existent. BMPM existent. Inlocuire masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20185949 | 2024-04-07 | 20185949 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221376388/2 | 2024-01-08 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003919 | 0
11309 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | Tulcea | 0.004 | 0,400 | PTA 234 DUNAVATU DE JOS L 10009 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24413242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24413242 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241134065/3 | 30/07/2024 | 0.00387 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00387 | 0
11310 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,400 | PTCZ 15 MANGALIA SCOALA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21776427 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21776427 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212245553/4 | 31/07/2024 | 0.004812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004812 | 0
11311 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004995 | 0,230 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24410941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24410941 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231136898/3 | 30/07/2024 | 0.004892 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004892 | 0
11312 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,230 | PTCZ 328 TABARA AGIGEA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construireare obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19683063 | 2024-08-04 | 19683063 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212779959/4 | 2024-01-08 | 0.006458 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006458 | 0
11313 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTCZ 390 C.T. TABARA COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23804625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23804625 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210175171/2 | 31/07/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11314 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,230 | PTAB 3652 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20140201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20140201 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231141759/3 | 28/05/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11315 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00598 | 0,230 | PTA 293 CARTIER 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24500602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24500602 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213377336/2 | 31/07/2024 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
11316 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,230 | PTA-24 BALCESCU L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24381740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24381740 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240015354/4 | 18/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11317 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01176 | 0,400 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | Se mentine alimentarea exiatenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23576668 | 2024-10-07 | 23576668 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211251908/3 | 2024-01-08 | 0.011485 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011485 | 0
11318 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02208 | 0,400 | PTA-5053 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5053 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(100)A, in BMPt 63A existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23129874 | 18/07/2024 | 23129874 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231321254/2 | 2024-01-08 | 0.021634 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.021634 | 0
11319 | PECO+FAST FOOD+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.025 | 0,400 | PTA ICHV SERS | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20323673 | 21/06/2024 | 20323673 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213508264/2 | 2024-01-08 | 0.02448 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02448 | 0
11320 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.009 | 0,230 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | Se mentine alimentarea existenta. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19650813 | 17/04/2024 | 19650813 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241026616/4 | 2024-01-08 | 0.008815 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008815 | 0
11321 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00675 | 0,400 | PTCZ 373 PTTR TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea exsitenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A reglat la 0,8%, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19588477 | 2024-10-04 | 19588477 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211592715/4 | 2024-01-08 | 0.006565 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006565 | 0
11322 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTA 378 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19859474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19859474 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212879815/2 | 29/04/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11323 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 622 CUMPANA ZONA C2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24433406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24433406 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211710267/2 | 31/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11324 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 406 LIMANU SAT 3 | Se mentine alimentarea existenta (trecere pe definitiv). Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maximatensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19892739 | 22/05/2024 | 19892739 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213992384/1 | 2024-01-08 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
11325 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3184 DRAGALINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24501718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24501718 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220284071/3 | 31/07/2024 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
11326 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0195 | 0,400 | PTZ 95 BL.PACII L 9214 | Bransament trifazat nou, ce se va alimenta din FDCP 2 abonati, cu cablu de 3x50+25C mmp, in lungime de 4 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe suport la sol, langa FDCP 2 abonati. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intreruptor JT automat de 80 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Circuitul trifazic existent si contorul trifazic montaj direct existent se vor demonta si se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19058784 | 13/02/2024 | 19058784 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240635666/4 | 2024-01-08 | 0.019107 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019107 | 0
11327 | PROSUMATOR Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00616 | 0,230 | PTA SMA COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24434005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24434005 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211127944/2 | 27/07/2024 | 0.006017 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006017 | 0
11328 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0,230 | PTA 314 NICULITEL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24503713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24503713 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240394118/3 | 2024-01-08 | 0.00372 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00372 | 0
11329 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PTZ 7 FRUNZELOR L 8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24507014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24507014 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240640459/2 | 2024-01-08 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11330 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,400 | PTA 627 PT5 NOU V SEACA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21046352 | 2024-10-07 | 21046352 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213116753/3 | 2024-01-08 | 0.019582 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019582 | 0
11331 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 2541 IAS MOARA SPANTOV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24438084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24438084 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220018863/2 | 2024-01-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11332 | DEPOZIT-PUNCT DE LUCRU- ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,400 | PT 97 CFR PASAJ PALAS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 25 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus<(>,<)> pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19777521 | 19/04/2024 | 19777521 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213359921/1 | 2024-01-08 | 0.011722 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011722 | 0
11333 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.025 | 0,400 | PT 42 IELIF VIILE NOI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20100044 | 22/05/2024 | 20100044 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210784649/3 | 2024-01-08 | 0.0244 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0244 | 0
11334 | PECO+CEF Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,400 | PT 39 SPITAL PALAZU MARE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20832843 | 2024-12-07 | 20832843 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212039633/3 | 2024-01-08 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
11335 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,230 | PTA 1041 OVIDIU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21009978 | 28/06/2024 | 21009978 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213220388/3 | 2024-01-08 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
11336 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 8160-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24411379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24411379 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230384375/4 | 31/07/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11337 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PT 1749 D. COMSA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24441579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24441579 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213287437/2 | 27/07/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
11338 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00606 | 0,400 | PTA 812 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20103776 | 22/05/2024 | 20103776 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213743670/1 | 2024-01-08 | 0.005919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005919 | 0
11339 | Locuinta+CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,400 | PTA 225 BLOCURI MURIGHIOL L 10008 | Se mentine alimentarea existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23828293 | 25/07/2024 | 23828293 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240339342/5 | 2024-01-08 | 0.0048 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0048 | 0
11340 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3117 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24397829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24397829 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221177152/3 | 2024-01-08 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
11341 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,230 | PTAB 2732 ILACT OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24416705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24416705 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220794088/2 | 2024-01-08 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11342 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,230 | PTA-8565-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24440447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24440447 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231171741/4 | 2024-01-08 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
11343 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,400 | PTA 8195-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24421392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24421392 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230137551/3 | 2024-01-08 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11344 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PT 1308 COGEALAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24420723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24420723 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210341277/2 | 2024-01-08 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11345 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,230 | PTA 3053 CUNESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24433986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24433986 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220086532/3 | 2024-01-08 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
11346 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PT 7 MIRON COSTIN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24450042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24450042 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211822711/2 | 2024-01-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11347 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA-8146-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24462332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24462332 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230913384/2 | 2024-01-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11348 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005915 | 0,230 | PTA 293 CARTIER 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24462960 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24462960 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212809346/3 | 2024-01-08 | 0.005597 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005597 | 0
11349 | Locuinta+CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,230 | PTA-366 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24461115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24461115 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240270706/2 | 2024-01-08 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
11350 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,230 | PT 180 STR.MALCOCI L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24494992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24494992 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240636263/3 | 2024-01-08 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
11351 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,230 | PTA 8277-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24445115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24445115 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230306807/4 | 2024-01-08 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11352 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 8337-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24420348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24420348 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230326922/4 | 30/07/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11353 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 6239-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24418956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24418956 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231145247/2 | 2024-01-08 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11354 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3117 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24450012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24450012 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221046900/3 | 2024-01-08 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
11355 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00595 | 0,230 | PT 168 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24429884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24429884 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211887543/2 | 2024-01-08 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
11356 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 8653 -ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23499576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23499576 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230062806/4 | 2024-01-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11357 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00581 | 0,230 | PTA 2579 PADURE VALEA ROSIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24436794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24436794 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220061995/2 | 2024-01-08 | 0.005674 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005674 | 0
11358 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,230 | PTA 1443 SARAIU 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24264029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24264029 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210424684/2 | 2024-01-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11359 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3031 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24438426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24438426 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220175384/4 | 2024-01-08 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11360 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PTA 172 JURILOVCA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24455885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24455885 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240398718/4 | 2024-02-08 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11361 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,230 | PTA-98 VACARENI L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24514498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24514498 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240258847/2 | 2024-02-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11362 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,400 | PTA-8094-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23485654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23485654 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230457220/4 | 2024-01-08 | 0.005779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005779 | 0
11363 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,230 | PTA 8675 IT MUNTENI BUZAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24416039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24416039 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230042679/4 | 2024-02-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11364 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,230 | PTAB 3030 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24459231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24459231 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220259163/2 | 2024-02-08 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
11365 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PT 30 B-DUL MAMAIA NR.120 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24413225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24413225 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211998715/2 | 2024-01-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11366 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | Calarasi | 0.003 | 0,230 | PTA 2571 BRINZARIE CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24423603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24423603 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220043423/3 | 2024-01-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11367 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 8449-OREZU-SALCIOARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24417364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24417364 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230080301/4 | 2024-02-08 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11368 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PT 95 RASURI / BABA NOVAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24421409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24421409 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212023591/2 | 2024-02-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11369 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA-8126-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24420893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24420893 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230414829/4 | 2024-02-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11370 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,230 | PTA 8638 - PT 2 -ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24398952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24398952 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230318822/3 | 2024-02-08 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
11371 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PTA 42 BESTEPE L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24507078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24507078 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240392307/3 | 2024-02-08 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11372 | cef + locuinta ( ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 7561-SCINTEIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24433445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24433445 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230768001/4 | 2024-02-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11373 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00581 | 0,230 | PTA 2626 VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24435593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24435593 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221024771/2 | 2024-02-08 | 0.005674 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005674 | 0
11374 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,230 | PTZ 289 ISACCEA L 10104 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24454010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24454010 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241076228/3 | 2024-01-08 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
11375 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,400 | PTAB 358 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24458783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24458783 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212050793/2 | 2024-02-08 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
11376 | cef + locuinta ( ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 7563-SCINTEIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24441354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24441354 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230815510/4 | 2024-02-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11377 | casa+ AFM 2023- ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,400 | PTA-8587-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24503629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24503629 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231349243/2 | 2024-02-08 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
11378 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 8600 CIULNITA-PEPINIERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24495057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24495057 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231206054/2 | 2024-02-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11379 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,230 | PTCZ IAS CENTRU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23559771 | 24/07/2024 | 23559771 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212111791/2 | 2024-02-08 | 0.008016 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008016 | 0
11380 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA-8001-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24410050 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24410050 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231093328/3 | 2024-02-08 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11381 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,400 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24424755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24424755 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212403335/4 | 2024-02-08 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
11382 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,230 | PT 914 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24425867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24425867 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212757528/2 | 2024-02-08 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
11383 | CONDAVISIA SRL-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.025 | 0,400 | PCZ 6215-CONSERVE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24513735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24513735 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231254877/3 | 2024-02-08 | 0.02442 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02442 | 0
11384 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 123 CAP V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24430662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24430662 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213719763/2 | 2024-02-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11385 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,400 | PTAB 1082 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24526002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24526002 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213338894/1 | 2024-02-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11386 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PT 7 MIRON COSTIN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24453376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24453376 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211833285/2 | 2024-02-08 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
11387 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,400 | PT 1297 SACELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24513801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24513801 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213818954/2 | 2024-02-08 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
11388 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 8284-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24496512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24496512 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230017042/4 | 2024-02-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11389 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,230 | PTA 3297 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24504876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24504876 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220159511/2 | 2024-05-08 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11390 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 7582-V.CIORII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24514226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24514226 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230877204/3 | 2024-02-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11391 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 2313 MITRENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24515855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24515855 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220078207/2 | 2024-03-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11392 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,230 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24516415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24516415 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210311971/2 | 2024-02-08 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11393 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,230 | PTA-5105 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24506106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24506106 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230104285/3 | 2024-02-08 | 0.004812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004812 | 0
11394 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 8317-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24414637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24414637 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230034467/3 | 2024-02-08 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11395 | spatiu comercial+Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,400 | PTS 364 DESECARE SEIMENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20117274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20117274 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213465479/2 | 2024-02-08 | 0.01174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01174 | 0
11396 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3292 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24512358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24512358 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220350042/2 | 2024-03-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11397 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,230 | PTA 6167-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24505755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24505755 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230864963/3 | 2024-03-08 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11398 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,230 | PTA 7135 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24513489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24513489 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230866235/3 | 2024-03-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11399 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,400 | PTA 8281-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24455243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24455243 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230009751/4 | 2024-05-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11400 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PTA 95 POSTA L 9304 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24412572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24412572 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240097006/4 | 2024-05-08 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
11401 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3031 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24443538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24443538 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220175306/2 | 2024-05-08 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11402 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0057 | 0,230 | PT 161 UNIRII TCL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23148718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23148718 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211187085/2 | 2024-02-08 | 0.005566 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005566 | 0
11403 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,230 | PTA 266 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24404727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24404727 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210001663/2 | 2024-02-08 | 0.004772 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004772 | 0
11404 | Spatiu comercial + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02639 | 0,400 | PC 1295 KAUFLAND | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24458402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24458402 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213897153/2 | 2024-02-08 | 0.025842 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.025842 | 0
11405 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PT 493 BL U1 FALEZA NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24492310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24492310 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211259973/2 | 2024-05-08 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
11406 | LOCUINTA + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.012 | 0,400 | PTA 396 I.C. BRATIANU L 9901 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20274211 | 26/06/2024 | 20274211 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240500285/4 | 2024-05-08 | 0.01175 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01175 | 0
11407 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,400 | PCZ 3001 L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24433916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24433916 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220714877/2 | 2024-06-08 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
11408 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,400 | PTAB 1670 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24427660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24427660 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213070077/2 | 2024-06-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11409 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,230 | PTA 1149 M KOG L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23196781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23196781 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210282697/2 | 2024-01-08 | 0.004772 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004772 | 0
11410 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,400 | PTA 1003 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23524357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23524357 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213667529/2 | 2024-01-08 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
11411 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | Calarasi | 0.006 | 0,230 | PTA 3277 AEROPORT LEA GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23791788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23791788 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221377615/2 | 2024-01-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11412 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,230 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24458469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24458469 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211252684/2 | 2024-02-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11413 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,230 | PTA 8314-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24495654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24495654 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230375768/4 | 2024-02-08 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11414 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,230 | PTA 117 M. KOGALNICEANU L 9500 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24499749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24499749 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241114591/2 | 2024-01-08 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
11415 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24505777 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24505777 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210198446/2 | 2024-01-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11416 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,230 | PTA 5135-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24505869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24505869 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231010406/4 | 2024-01-08 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11417 | Punct aprindere iluminat stradal + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.06 | 0,400 | PT 1279 FANTANELE | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS cea mai apropiata. Din CS existenta se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 10 m rubteran profil A pavat pana intnr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 63 A, reglat la 0,8%. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupu | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18496322 | 2023-06-11 | 18496322 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212904319/2 | 2024-06-08 | 0.029399 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.029399 | 0
11418 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,400 | PTA 1358 | - Bransament trifazat existent. BMPT 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Dobrogea partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24436847 | 30/07/2024 | 24436847 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220623900/3 | 2024-06-08 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
11419 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,230 | PT 68 COMPLEX STEAGULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22706437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22706437 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211197390/2 | 2024-04-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11420 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,230 | PTA 1045 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24528759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24528759 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210210935/2 | 2024-02-08 | 0.004812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004812 | 0
11421 | Utilitati Comune+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 0,400 | PT 377 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din FDCP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A reglat la 0,8%, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatiade utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19258749 | 29/02/2024 | 19258749 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213901913/2 | 2024-06-08 | 0.029398 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.029398 | 0
11422 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,230 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau nationalaceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22241498 | 2024-10-07 | 22241498 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211751622/3 | 2024-06-08 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
11423 | Spatiu comercial +CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,400 | PTA FERMA 15 L6401 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 10667865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10667865 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213133617/4 | 2024-06-08 | 0.019598 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019598 | 0
11424 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,230 | PTA 623 CUMPANA ZONA C2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24524975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24524975 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213004579/2 | 2024-06-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11425 | Locuinta | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 2579 PADURE VALEA ROSIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24425475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24425475 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220033747/3 | 2024-01-08 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11426 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,230 | PTA 28 MALCOCI L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24445599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24445599 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241046416/2 | 2024-03-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11427 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 2783 COSAC CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24496177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24496177 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220033174/4 | 2024-06-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11428 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 2774 IRIGATII FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24523654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24523654 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220872849/4 | 2024-06-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11429 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3271 IEZERU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24412626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24412626 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220256496/4 | 2024-05-08 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
11430 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PTA-14 VANATORI L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23643669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23643669 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240957775/3 | 2024-02-08 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
11431 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 8274-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24453992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24453992 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230427924/4 | 2024-01-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11432 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,230 | PTA 129 SAT L 9505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24455677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24455677 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240077240/4 | 2024-06-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11433 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,400 | PTA 487 ARSA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24445158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24445158 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213028159/4 | 2024-02-08 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
11434 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 5045 - IRIG.2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24458830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24458830 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230145640/4 | 2024-05-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11435 | Locuinta+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA-5463 LEA 20 KV COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24450909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24450909 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230257004/4 | 2024-05-08 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11436 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,230 | PTCZ 20 BAZALT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24444308 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24444308 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212364353/2 | 2024-06-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11437 | Locuinta+CEF(Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.015 | 0,400 | PTM-8607-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8607 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter CERT 3, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(100)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18868973 | 2024-03-01 | 18868973 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231247521/3 | 2024-02-08 | 0.014692 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014692 | 0
11438 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,230 | PTA-5139 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20323438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20323438 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231284274/2 | 26/06/2024 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
11439 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 2886 SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24416359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24416359 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220959317/3 | 2024-07-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11440 | HALA METALICA+ CEF ( Anexa 2) | Fotovoltaic | Constanta | 0.008 | 0,400 | PTCZ 418 H3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24497406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24497406 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213386763/3 | 2024-06-08 | 0.007835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007835 | 0
11441 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | Constanta | 0.0051 | 0,400 | PTA 457 LIMANU ZONA II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24534069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24534069 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211632103/4 | 2024-07-08 | 0.004947 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004947 | 0
11442 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,400 | PTA 8583-ANDRASESTI | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8583 prin executarea urmatoarelor lucrari: -demontare+recuperare bransament monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 16m, cu BMPm si contor monofazat existent. -construire bransament trifazat nou din cablu jt 4x16mmp conform DC 4183/3RO cu lungimea de 10 m pozat prin tub de protectie rigid pe stalp SE4 de retea jt, cu BMPT 40A echipat conform FT 124_ MAT ed.4, pus la dispozitie de RED ce se va amplasa pe acelasi stalp. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0 ,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18858988 | 27/12/2023 | 18858988 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230004385/5 | 2024-02-08 | 0.004897 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004897 | 0
11443 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 460 23 AUGUST SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24545583 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24545583 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210175351/3 | 2024-07-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11444 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTA 669 S.C.NACON | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construireare obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19212655 | 2024-12-02 | 19212655 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212858339/3 | 2024-02-08 | 0.00588 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00588 | 0
11445 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,230 | PTA-8178-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24543092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24543092 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231199954/3 | 2024-07-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11446 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,230 | PTA 2559 IAS SI COMUNA CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24544209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24544209 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220544418/2 | 2024-07-08 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
11447 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PT 132 POD CFR I.C. BRATIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24546417 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24546417 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212148409/2 | 2024-07-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11448 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PCZ 2947 BLOCURI ZAHAR OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24536085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24536085 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220784414/2 | 2024-07-08 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11449 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00498 | 0,400 | PTA 487 ARSA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24426195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24426195 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210031004/4 | 2024-06-08 | 0.00483 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00483 | 0
11450 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PT 836 STR. RAZBOIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19676245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19676245 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211963313/2 | 2024-07-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11451 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 2570 POPA CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24514763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24514763 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220108492/4 | 2024-07-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11452 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0048 | 0,230 | PTZ 1293 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24512039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24512039 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213087457/2 | 2024-07-08 | 0.004703 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004703 | 0
11453 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3173 LEA GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24500307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24500307 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220273765/3 | 2024-07-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11454 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24520353 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24520353 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213842052/2 | 2024-07-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11455 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,400 | PT 33 STR. CIPRIAN PORUMBESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24513925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24513925 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211994799/3 | 2024-07-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11456 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,230 | PTA 3294 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24522477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24522477 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220164810/3 | 2024-07-08 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11457 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PT 709 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24522570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24522570 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213129106/2 | 2024-07-08 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
11458 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,400 | PT 235 BL. D3- D4 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24524556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24524556 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213025538/3 | 2024-07-08 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
11459 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 2559 IAS SI COMUNA CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24511191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24511191 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220582094/2 | 2024-07-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11460 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTA 3 V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24462920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24462920 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212998367/3 | 2024-07-08 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
11461 | Magazin+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0082 | 0,230 | PTA 2829 MOARA FUNDENI | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20241475 | 14/06/2024 | 20241475 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220682905/3 | 2024-07-08 | 0.008026 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008026 | 0
11462 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,400 | PTA 7189 - BUCU -PT2 -BUCU | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 4X16 mmp (cca 11 m) din stalp LEA 0.4 kV existenta pe str. Calea Bucuresti pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 32 A, pus la dispozitie de RED . Cutia se va monta pe stalpul de retea tip SE4 pe domeniul public. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct de catre SC Retele Electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0 ,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19646250 | 25/04/2024 | 19646250 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230834151/3 | 2024-07-08 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
11463 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,400 | PT 510 BL LE34 LAPUSNEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24459585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24459585 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211880096/3 | 2024-07-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11464 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0088 | 0,400 | PTA 611 STR BUJORULUI CUMPANA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24404532 | 25/07/2024 | 24404532 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213309476/3 | 2024-07-08 | 0.008594 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008594 | 0
11465 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PTA 322 BLOC SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24507052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24507052 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241194128/2 | 2024-07-08 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11466 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 7157 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21486889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21486889 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230785493/4 | 2024-07-08 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
11467 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PT 98 PESCARILOR L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24425461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24425461 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240838616/3 | 2024-07-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11468 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24536101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24536101 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221144684/2 | 2024-07-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11469 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,230 | PTA 203 PLOPUL L10008 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24520941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24520941 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240030025/4 | 2024-07-08 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
11470 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PTA 322 BLOC SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24511706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24511706 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240427430/4 | 2024-07-08 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
11471 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PT 1 SAT FACLIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24516528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24516528 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210602682/2 | 2024-07-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11472 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | Constanta | 0.01 | 0,400 | PTA 6421 SAT 1 ALMALAU L6403 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24434332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24434332 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213267020/3 | 2024-07-08 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
11473 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3140 DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24500069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24500069 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220237608/3 | 2024-02-08 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11474 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PCZ-5094 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24511391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24511391 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231009853/3 | 2024-03-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11475 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 8270-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24512429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24512429 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231202465/3 | 2024-06-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11476 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PT 1097 OITUZ LEA 4305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24526517 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24526517 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213349245/1 | 2024-07-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11477 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 1051 M KOG L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24530525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24530525 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213499757/2 | 2024-07-08 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
11478 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 3 V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24545466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24545466 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212100362/2 | 2024-07-08 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
11479 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00495 | 0,230 | PTA 305 DAENI L 10700 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24301734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24301734 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241077645/4 | 2024-08-08 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
11480 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTA 293 CARTIER 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24545479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24545479 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212932185/2 | 2024-08-08 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
11481 | cef + locuinta ( ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,230 | PTA 8163-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24543745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24543745 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230053121/3 | 2024-08-08 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11482 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,400 | PT 943 STR. MARGARETELOR AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24536956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24536956 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213680524/3 | 2024-08-08 | 0.01469 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01469 | 0
11483 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,400 | PTA SAT4 LIMANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24543100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24543100 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213210646/3 | 2024-08-08 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
11484 | Locuinta + CEF Prosumator(ANEXA 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,230 | PTA 165 SAT FAGARASUL NOU L 9705 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24530349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24530349 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240016221/3 | 2024-08-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11485 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,230 | PT 592 BL J4 TOMIS II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23796141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23796141 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211934917/4 | 2024-08-08 | 0.004311 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004311 | 0
11486 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,230 | PTA 225 BLOCURI MURIGHIOL L 10008 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24551617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24551617 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241134762/2 | 2024-08-08 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
11487 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PT 365 STR. OLTULUI EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24556488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24556488 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211571183/2 | 2024-08-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11488 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PT 190 ATELIERE IPMC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24530341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24530341 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211190607/2 | 2024-08-08 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
11489 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 2 264 VALEA DACILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24512647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24512647 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213826986/2 | 2024-07-08 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
11490 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA-8008-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24543531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24543531 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230007793/2 | 2024-08-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11491 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,230 | PTAB 2526 SPITAL VECHI OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24550255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24550255 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220651158/2 | 2024-08-08 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11492 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PT 554 BL DR 6-7 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24556445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24556445 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212445993/2 | 2024-08-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11493 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,400 | PTA 606 APE REZIDUALE CUMPANA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24431295 | 31/07/2024 | 24431295 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213454275/4 | 2024-07-08 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
11494 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 2809 DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24413510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24413510 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220893167/3 | 2024-08-08 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
11495 | CHERHANA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,400 | PT 105 RESTAURANT RAZELM VENUS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24131162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24131162 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212260763/2 | 2024-07-08 | 0.019598 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019598 | 0
11496 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 119 CAP V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24535083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24535083 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213698859/3 | 2024-08-08 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
11497 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,230 | PTA 6171-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24543716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24543716 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230874863/3 | 2024-08-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11498 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTAB 3722 L GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24536109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24536109 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220217909/4 | 2024-08-08 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
11499 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PCZ-8239-TIPOGRAFIE 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24461316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24461316 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231275432/3 | 2024-08-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11500 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PTA 29 MALCOCI L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24507066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24507066 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240383251/4 | 2024-08-08 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11501 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,230 | PTA 6166-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24539564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24539564 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230875460/3 | 2024-08-08 | 0.004812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004812 | 0
11502 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 1704 DOR MARUNT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24536750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24536750 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220538433/3 | 2024-08-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11503 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02 | 0,400 | PTAB 3231 CARAMID L20 CRR | - Bransament trifazat existent . BMPT 16A existent conform ATR 112447962/28.11.2013. Inlocuire masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Dobrogea SA partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=16A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23195109 | 22/07/2024 | 23195109 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221332751/3 | 2024-08-08 | 0.0195 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0195 | 0
11504 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,230 | PTA-8308-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24544270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24544270 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230026008/4 | 2024-08-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11505 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PT 223 LICEUL TELECOM NR.9 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24526522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24526522 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210835400/2 | 2024-08-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11506 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,230 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24515352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24515352 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230913362/2 | 2024-08-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11507 | BIROURI P+1E,PRODUCTIE-DEPOZITARE+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.2 | 20 | A20 ORAS 2-OLTENITA SUD CL | -Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Compartiment de racordare din punctul de conexiune,amplasat in apropierea LEA 20KV ORAS 2 ,R2700,echipat cu o celula de linie si o celula de masura 20KV. -Racord intre punctul de racordare si punctul de conexiune. -Grup de masura in punctul de conexiune la tensiunea de 20KV. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22412183 | 2024-08-07 | 22412183 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221397729/3 | 2024-08-08 | 0.1958 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.1958 | 0
11508 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PCZ 3001 L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24544012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24544012 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221226416/3 | 2024-08-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11509 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,230 | PTA 75 BALABANCEA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21331967 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21331967 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240645218/3 | 2024-06-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11510 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PTA 79 NIFON L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23851693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23851693 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241203455/2 | 2024-06-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11511 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00384 | 0,230 | PTA 4 I.C.I.L. BANEASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24253654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24253654 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210611525/2 | 2024-07-08 | 0.003753 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003753 | 0
11512 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,230 | PTA 2535 PRIMARIE ULMENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24374712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24374712 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220005892/4 | 2024-07-08 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
11513 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,230 | PTA-5242 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24450051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24450051 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230166070/4 | 2024-08-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11514 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 1645 ULMU 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24496760 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24496760 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220297132/3 | 2024-07-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11515 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 1632 FLOROAICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24500681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24500681 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220430805/3 | 2024-07-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11516 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,230 | PTA 6238-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24503753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24503753 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231026548/3 | 2024-06-08 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
11517 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,230 | PCZ 6362-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24506983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24506983 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230933757/3 | 2024-06-08 | 0.004812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004812 | 0
11518 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0075 | 0,230 | PTA 8115-ANDRASESTI | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua de jt aferenta PTA 8115 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 10m, racordat la stalp de bransament SE4 si cu BMPm32A amplasat pe zid locuinta. Se va inlocui partea electrica din BMPm, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RED . Masurarea energiei se face cu contor electronic monofazat smartmeter existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20265491 | 17/06/2024 | 20265491 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230318743/4 | 2024-08-08 | 0.007347 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007347 | 0
11519 | CASA+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,230 | PTAB 1675 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18950646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18950646 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213163474/3 | 2024-07-08 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
11520 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,230 | PTA 2313 MITRENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24544713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24544713 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220078364/5 | 2024-08-08 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
11521 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,230 | PTA 5135-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24523302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24523302 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230599047/3 | 2024-09-08 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11522 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 2626 VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24555416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24555416 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220897790/4 | 2024-09-08 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
11523 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,400 | PTA 3644 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24520856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24520856 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220193441/3 | 2024-08-08 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
11524 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.013 | 0,400 | PCZ 3009 L20 SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24539378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24539378 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221116199/4 | 2024-07-08 | 0.0127 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0127 | 0
11525 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00588 | 0,400 | PTA 8272-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24442448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24442448 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230532156/4 | 2024-08-08 | 0.005761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005761 | 0
11526 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,230 | PTA 2570 POPA CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24523622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24523622 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220108942/2 | 2024-09-08 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11527 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3154 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24517215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24517215 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221095397/3 | 2024-07-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11528 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 8633-SMIRNA PT2-IRIG.1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24515835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24515835 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230099378/4 | 2024-09-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11529 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,230 | PTA 6007 -BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24423257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24423257 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230605416/4 | 2024-06-08 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11530 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,230 | PTA 3907 POTCOAVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24525187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24525187 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220406921/2 | 2024-09-08 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
11531 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTAB 3722 L GRADISTEA | Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Dobrogea SA partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23880958 | 16/07/2024 | 23880958 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221351976/5 | 2024-09-08 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
11532 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,400 | MOVILA PTA7043 | -se mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Instala tia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19864168 | 22/05/2024 | 19864168 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231278660/4 | 2024-09-08 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
11533 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 7602-TANDAREI GURA IAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24425096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24425096 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230832193/3 | 2024-09-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11534 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 2516 OLTENITA STR.GAROFITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24543785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24543785 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220757739/2 | 2024-09-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11535 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 2 V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24545171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24545171 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212186074/2 | 2024-09-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11536 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,230 | PTA-5057 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24549034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24549034 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230000987/3 | 2024-09-08 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
11537 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,230 | PTA 7166 - BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24401939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24401939 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230847458/3 | 2024-09-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11538 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 1612 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24404602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24404602 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213295638/2 | 2024-10-08 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
11539 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PCZ 3010 SDFEE PA 300 ORAS 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24541845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24541845 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221064405/3 | 2024-10-08 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
11540 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA-8146-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24543382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24543382 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231254989/2 | 2024-10-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11541 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,230 | PTA SMA BANEASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24437982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24437982 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210653015/4 | 2024-09-08 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
11542 | Imobil+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | Ialomita | 0.006 | 0,230 | PTA 7150 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24458652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24458652 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230878788/3 | 2024-09-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11543 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PTA-20 V. TIGANILOR L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24530394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24530394 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240129956/4 | 2024-09-08 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
11544 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 8632 -SMIRNA -PT1 - IRIG.1.NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24527066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24527066 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230052445/4 | 2024-09-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11545 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,230 | PTA 8163-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24546146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24546146 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230052995/4 | 2024-10-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11546 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTA CAP CASTELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24553233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24553233 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213230323/2 | 2024-10-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11547 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,400 | PTA 649 CIMITIR NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24533404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24533404 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213327465/2 | 2024-10-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11548 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0,230 | PTCZ 118 RADIOFAR APROP L 9500 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24577492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24577492 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241144325/2 | 2024-10-08 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
11549 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,230 | PTA 227 SAT 3 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24577180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24577180 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212722980/2 | 2024-10-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11550 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,400 | PTA 3688 CUZA VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24563674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24563674 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221463026/2 | 2024-10-08 | 0.00978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00978 | 0
11551 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3191 STEFAN VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24562329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24562329 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220104016/2 | 2024-10-08 | 0.004875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004875 | 0
11552 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,230 | PTA 6194-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24563303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24563303 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230484400/4 | 2024-10-08 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11553 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA-8225-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24565304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24565304 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230031396/3 | 2024-10-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11554 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00344 | 0,230 | PTA 9 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24568487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568487 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241114546/2 | 2024-10-08 | 0.003321 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003321 | 0
11555 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,400 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24552063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24552063 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211504291/2 | 2024-08-08 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
11556 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,230 | PTA 2559 IAS SI COMUNA CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24563647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24563647 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220554105/3 | 2024-10-08 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
11557 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA-8324-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24568846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568846 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231250154/4 | 2024-10-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11558 | apartament+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00572 | 0,230 | PT 11 MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19773972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19773972 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212774831/2 | 2024-10-08 | 0.005586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005586 | 0
11559 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,230 | PTA 1656 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24451013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24451013 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213320996/4 | 2024-10-08 | 0.0088 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0088 | 0
11560 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTAB 3224 GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24564012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24564012 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221249860/4 | 2024-10-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11561 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,400 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24569011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24569011 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231312502/2 | 2024-10-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11562 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PT 84 MANGALIA CT TOSCA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24507122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24507122 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213255465/3 | 2024-10-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11563 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,230 | PTA 8048-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24564212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24564212 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230137236/4 | 2024-10-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11564 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3178 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24437423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24437423 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220278041/4 | 2024-09-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11565 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTM 332 CERNAVODA L 5608 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24560441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24560441 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210270414/2 | 2024-10-08 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
11566 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PCZ 3538 LIC METAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24570698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24570698 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221247521/3 | 2024-12-08 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
11567 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.014225 | 0,400 | PTA 8674 COSAMBESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24505951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24505951 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231299247/3 | 2024-12-08 | 0.01394 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01394 | 0
11568 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 3066 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24516127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24516127 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220145976/3 | 2024-12-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11569 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 2568 BISERICA VALEA ROSIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24443665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24443665 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220072199/3 | 2024-12-08 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11570 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,230 | PTA 7157 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24526959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24526959 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230748920/4 | 2024-12-08 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
11571 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 3903 INDEPENDENTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24562579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24562579 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220390114/2 | 2024-10-08 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
11572 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24564056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24564056 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211298516/2 | 2024-10-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11573 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,400 | PTAB 734 PT2 BRADULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24564430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24564430 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213622744/3 | 2024-10-08 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
11574 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,230 | PTA 17 SATU NOU L 10911 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24568101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568101 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240417709/5 | 2024-10-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11575 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 7143 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24536654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24536654 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230863917/3 | 2024-12-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11576 | SPATIU COMERCIAL + CEF- ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.018 | 0,400 | PTCZ 307 B GARAJE ITTA EFORIE NORD | Din Firida E2+4 Centrala Termica se va realiza bransament trifazat de sectiune 3x50+25C mmp in lungime de 4 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 125 A reglat la 0,9% si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. In BMPT se va monta contor electornic trifazat in montaj semidirect. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19384892 | 18/03/2024 | 19384892 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212919326/4 | 2024-12-08 | 0.017635 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.017635 | 0
11577 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,230 | PT 1679 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20130557 | 28/05/2024 | 20130557 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210243223/3 | 2024-12-08 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
11578 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,230 | PTA 8041-ANDRASESTI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8041 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 17m, cu stalp de bransament SC 10001 si cu BMPm40A amplasat pe zid locuinta. Masurarea energiei se face cu contor electronic monofazat smartmeter existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20178696 | 2024-12-06 | 20178696 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230327956/5 | 2024-12-08 | 0.007837 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007837 | 0
11579 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003735 | 0,230 | MOVILA PTA 7072 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24557148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24557148 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230858168/3 | 2024-12-08 | 0.003659 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003659 | 0
11580 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 1219 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24417363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24417363 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210011215/2 | 2024-08-08 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11581 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004905 | 0,400 | PTA-8550-PALTINIS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8550 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 14m, din care pozat aparent 8m pe stalp de retea jt SE4 si 6m subteran. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa punctul de delimitare patrimoniala (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20137610 | 31/05/2024 | 20137610 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230013712/4 | 2024-07-08 | 0.004804 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004804 | 0
11582 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.009 | 0,400 | PTA 8310-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24571230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24571230 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231243370/5 | 13/08/2024 | 0.008765 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008765 | 0
11583 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,230 | PTA-32 LIVADA CARCALIU L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19866054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19866054 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240239475/3 | 2024-04-06 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
11584 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PTZ 64 L 11505 ELENA DOAMNEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24386341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24386341 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240798622/3 | 2024-10-08 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
11585 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 8678 IT AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20112821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20112821 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230040532/3 | 2024-04-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11586 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,230 | PTZ 5 SERV.AUTO BABADAG L 11503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24552554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24552554 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240808703/3 | 13/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11587 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,230 | PTZ 125 BL.PODGORIILOR L 9111 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23526406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23526406 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240639918/3 | 2024-09-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11588 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,230 | PTA 6181-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24557359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24557359 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230808422/3 | 2024-12-08 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11589 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,400 | PT 843 NEDELCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24569231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24569231 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213242876/2 | 13/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11590 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,230 | PTA 7561-SCINTEIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24452925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24452925 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230786078/4 | 13/08/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11591 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PCZ 3010 SDFEE PA 300 ORAS 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24569301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24569301 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221206324/2 | 13/08/2024 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
11592 | Locuinta+CEF Anexa2_AFM_Ionel Sterea | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,230 | PTA-24 GARVAN L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24516390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24516390 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240145077/4 | 13/08/2024 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
11593 | locuinta si panouri AFM- ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,230 | PTA 2528 CIRLIG CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24570718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24570718 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220561530/3 | 13/08/2024 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
11594 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PT 83 LIDL ICIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24568702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568702 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211475917/2 | 13/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11595 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24542178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24542178 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213090967/5 | 13/08/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11596 | Locuinta+CEF Anexa2_Elena-Corina IONITA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,400 | PTA 2694 CRIVAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24572283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24572283 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220889623/4 | 13/08/2024 | 0.007834 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007834 | 0
11597 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,230 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20282648 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20282648 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210421962/2 | 2024-10-08 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
11598 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3117 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24458600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24458600 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221177185/3 | 2024-01-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11599 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,230 | PTA-8008-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24522154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24522154 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230015220/3 | 2024-08-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11600 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,230 | PTA 7189 - BUCU -PT2 -BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24545405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24545405 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230759821/3 | 2024-10-08 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
11601 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PTA-14 VANATORI L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24562982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24562982 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240587707/3 | 2024-10-08 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
11602 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,230 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24567512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24567512 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211792773/2 | 13/08/2024 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
11603 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,400 | PTA 123 CAP V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24578694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24578694 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213282409/3 | 13/08/2024 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
11604 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTAB 2702 ULMENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24562467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24562467 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220622909/3 | 13/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11605 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00348 | 0,400 | PTAB 1797 DINCA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24395123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24395123 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213669521/2 | 31/07/2024 | 0.00331 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00331 | 0
11606 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,230 | PTA 1133 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24572094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24572094 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211219463/2 | 2024-10-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11607 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PTA 168 MOARA V.NUCARILOR L 10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24458603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24458603 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240427047/4 | 2024-02-08 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
11608 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00567 | 0,400 | PTAB 1348 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24543632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24543632 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220421850/4 | 2024-07-08 | 0.005552 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005552 | 0
11609 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,230 | PTA 8705 OREZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24571358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24571358 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231141322/3 | 2024-10-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11610 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTAB 6134-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24570903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24570903 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231302400/2 | 2024-10-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11611 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,230 | PTA 3627 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24526337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24526337 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220171223/4 | 2024-07-08 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
11612 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTAB 563 POD CFR MED. | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24553200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24553200 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213206180/2 | 2024-12-08 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
11613 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA-8178-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24503607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24503607 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230033769/3 | 2024-02-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11614 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PT 933 MINIFARM | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24568917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568917 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210042523/2 | 13/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11615 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTAB 2508 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24503963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24503963 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221310274/3 | 2024-03-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11616 | Atelier + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01375 | 0,400 | PTA 325 NICULITEL L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22536117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22536117 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241143010/2 | 2024-10-08 | 0.013465 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.013465 | 0
11617 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PTA 133 SAT 2 TOPOLOG L 9703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24565172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24565172 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240090100/4 | 2024-10-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11618 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,230 | PTA-5091 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24550604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24550604 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230943691/4 | 2024-08-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11619 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PTA-14 VANATORI L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24536989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24536989 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240943691/4 | 2024-07-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11620 | Casa parohiala+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA-5197 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24536122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24536122 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230178174/4 | 2024-08-08 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
11621 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,230 | PTA 6236 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24524553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24524553 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230727387/4 | 2024-02-08 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
11622 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTAB 3344 TOT RT L20 STICLEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24512692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24512692 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221048687/4 | 2024-08-08 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
11623 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,230 | PTA 8653 -ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24507070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24507070 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230096904/2 | 2024-01-08 | 0.004812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004812 | 0
11624 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,400 | PTA-333 GRINDU L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24431819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24431819 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240500667/4 | 2024-06-08 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
11625 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 2699 CAP PASAREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24570218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24570218 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220761701/3 | 13/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11626 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTAB 2742 SECTOR 4 ULMENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24566539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24566539 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220987981/2 | 13/08/2024 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
11627 | CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.865 | 20 | S20 ULEI 1-SLOBOZIA NORD SL | Date tehnice privind generatoarele fotovoltaice: Pi/panou (c.c.) = 0.460 kW Conform cerere de racordare nr.17503992, instalatia fotovoltaica se realizeaza cu 2208 panouri fotovoltaice: Puterea instalata total: 1015,68 kW, repartizata astfel : Ø,,2208 buc. panouri fotovoltaice x 0,460 kW/panou = 1015,68 kW Ø,,Puterea maxim? simultan? ce poate fi evacuat?: 951,50 kW Unitati invertoare : 9 bucati: Ø,,buc.=7; Pi invertor (c.a) =115,00 kW ; Pmax invertor (c.a) = 126,50 kW Ø,,buc.=2; Pi invertor (c.a) =30,00 kW ; Pmax invertor (c.a) = 33,00 kW Servicii interne (instalatie de producere si alte receptoare): Ø,,Puterea instalata: 240,50 kW Ø,,Puterea maxim? simultan absorbita: 120,25 Kw Se propun urmatoarele lucrari: Se va mentine solutia de racordare existenta, conform CER RO002E230578268/2 din data 10/04/2023 Lucrari pe tarif de racordare: Nu sunt necesare lucrari pe tarif de racordare. Lucrari prin grija utilizatorului: Compartiment Utilizator: Ø,,reglaje protectii, conform schemei actuale | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17503992 | 2023-11-07 | 17503992 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230578268/3 | 13/08/2024 | 0 | Prosumator > 400 kW | 0 | 0
11628 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01748 | 0,400 | PTA 17 SATU NOU L 10911 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unuiDPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20356498 | 16/07/2024 | 20356498 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240000022/3 | 13/08/2024 | 0.01712 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01712 | 0
11629 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,230 | PTA-363 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24577635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24577635 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240222770/3 | 13/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11630 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,400 | PTA 1437 GHINDARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24299570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24299570 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210992617/4 | 2024-01-08 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
11631 | Locuinta unifamiliala | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PCZ 3001 L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23483961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23483961 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221127821/2 | 2024-09-07 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
11632 | LOCUINTA+ CEF PROSUMATOR(ANEXA 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PTA-36 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21005715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21005715 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240166812/5 | 26/06/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11633 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,400 | PTZ 250 SANITUB L 9207 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24452253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24452253 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241136382/3 | 14/08/2024 | 0.005874 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005874 | 0
11634 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PTAB 47 LIVEZILOR L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24560805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24560805 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241057621/3 | 14/08/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
11635 | Locuinta+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTCZ 302 POLICLINICA EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24287209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24287209 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211517273/2 | 2024-10-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11636 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,230 | PTA 7155 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24409633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24409633 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230778248/4 | 2024-12-08 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
11637 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00623 | 0,400 | PTA 134 CENTRU TOPOLOG L 9703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24409867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24409867 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240932082/3 | 2024-08-08 | 0.006104 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006104 | 0
11638 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PTA 89 23 AUGUST L 9901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24417095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24417095 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240259602/4 | 13/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11639 | BRUTARIE+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,400 | PTA 8033-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24450794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24450794 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231356386/2 | 2024-07-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11640 | Locuinta+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24516264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24516264 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210601052/3 | 2024-07-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11641 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,230 | PTA-5148 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24521612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24521612 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230157643/4 | 2024-09-08 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
11642 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 2560 MOARA CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24398073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24398073 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220040442/3 | 14/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11643 | cef + locuinta ( ANEXA 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,230 | PTAB 3224 GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24496161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24496161 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220257251/3 | 14/08/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11644 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,230 | PTA 2697 MANASTIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24572164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24572164 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220065102/4 | 14/08/2024 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
11645 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,230 | PCZ 2815 SERVICE OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24496825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24496825 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220777124/3 | 14/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11646 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTCZ 302 POLICLINICA EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24506000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24506000 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211549582/2 | 14/08/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
11647 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,230 | PTA-8586-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24577525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24577525 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230028314/3 | 14/08/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11648 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,230 | PTA 3688 CUZA VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24542439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24542439 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220323053/3 | 14/08/2024 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
11649 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,230 | PTA 2686 CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24576937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24576937 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220571711/3 | 14/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11650 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,230 | PTA 8018-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24391601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24391601 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231221905/4 | 14/08/2024 | 0.00372 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00372 | 0
11651 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 2894 SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24553223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24553223 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220955515/4 | 14/08/2024 | 0.005862 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005862 | 0
11652 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00581 | 0,230 | PTA 2647 MOARA VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24555321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24555321 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221257465/5 | 14/08/2024 | 0.005674 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005674 | 0
11653 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PTA-14 VANATORI L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24539129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24539129 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240940238/5 | 14/08/2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
11654 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTA 6372 MOARA ADAMCLISI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24493595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24493595 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210542696/3 | 13/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11655 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,230 | PTA 3293 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24551465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24551465 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220164540/2 | 13/08/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11656 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,230 | PTZ 7 FRUNZELOR L 8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23497044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23497044 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240661430/3 | 14/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11657 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,230 | PTA 3291 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24552620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24552620 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220321826/3 | 13/08/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11658 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTA 1130 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24561235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24561235 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E214005391/2 | 14/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11659 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,230 | PTA 1269 M. KOGALNICEANU L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24582032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24582032 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210470966/2 | 14/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11660 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,230 | PTA 8637-PT 1 -ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24563673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24563673 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230320364/3 | 14/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11661 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,230 | PT 16 PRISLAV L 9214 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24568568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568568 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240756198/3 | 14/08/2024 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
11662 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 2687 PARC CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24563847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24563847 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220004385/3 | 14/08/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
11663 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,230 | PTA-5155 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24563933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24563933 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230252616/4 | 14/08/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
11664 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 2561 PRIMARIE CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferenti | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24562732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24562732 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220031880/3 | 14/08/2024 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
11665 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,230 | PTA 2516 OLTENITA STR.GAROFITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24570618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24570618 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220804349/3 | 14/08/2024 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
11666 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PT 167 BL F1 ICIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24574018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24574018 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211691490/2 | 14/08/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
11667 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,230 | PT 364 PIATA DOI COCOSI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24571985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24571985 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212139645/2 | 14/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11668 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,400 | PT 96 CAP PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24569345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24569345 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213721924/2 | 14/08/2024 | 0.00779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00779 | 0
11669 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA-5103 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24571602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24571602 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230263360/4 | 14/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11670 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,400 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24571888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24571888 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212022411/3 | 14/08/2024 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
11671 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTAB 1800 POSTA CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24571250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24571250 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213179729/3 | 14/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11672 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,400 | PTCZ 37 MANGALIA ZONA A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24571518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24571518 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212850364/3 | 14/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11673 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,400 | PT 841 RAJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20301083 | 2024-12-06 | 20301083 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213331561/1 | 14/06/2024 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
11674 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,400 | PCZ 6226-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24569367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24569367 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231322503/3 | 14/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11675 | Manastire+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,400 | MOVILA PTA 7059 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24453945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24453945 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231153044/3 | 2024-07-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11676 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,230 | PTZ 52 BL. SABINELOR L 11501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24572426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24572426 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241030486/2 | 14/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11677 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00516 | 0,230 | PTA MOARA SMA CHIRNOGENI L2501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24506710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24506710 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210604976/2 | 14/08/2024 | 0.005056 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005056 | 0
11678 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA-8103-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24526490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24526490 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230005724/4 | 14/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11679 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 8632 -SMIRNA -PT1 - IRIG.1.NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24535255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24535255 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230117762/4 | 14/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11680 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA-8324-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24541116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24541116 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231155462/3 | 14/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11681 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,400 | PTA-8324-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24542710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24542710 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231332458/3 | 14/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11682 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA-8005-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24551244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24551244 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230450920/3 | 14/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11683 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,230 | PTA 8280-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24563874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24563874 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230135470/4 | 14/08/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11684 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PTZ 125 BL.PODGORIILOR L 9111 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24565113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24565113 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240797395/3 | 14/08/2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
11685 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,400 | PA 115 TULCEA CENTRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24566060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24566060 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241082179/2 | 14/08/2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
11686 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 8632 -SMIRNA -PT1 - IRIG.1.NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24549269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24549269 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230110349/4 | 14/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11687 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,400 | PTA 8729 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24557151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24557151 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231363902/2 | 14/08/2024 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
11688 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA SAT COROANA L1704 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24386070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24386070 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210541381/4 | 14/08/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
11689 | PENSIUNE+CEF(ANEXA 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,400 | PTCZ 310 BAI RECI EFORIE NORD | Din Firida existenta Str Republicii se va realiza bransament trifazat de sectiune 3x95+50N mmp in lungime de 5 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 125 A reglat la 0,9% si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19510256 | 18/03/2024 | 19510256 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210704078/3 | 14/08/2024 | 0.01958 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01958 | 0
11690 | LOCUINTA + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,400 | PTA 8581-IRIG1DOJA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8581 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 10m, cu BMPT40A existent amplasat pe stalp SE4 de retea jt. Se va inlocui partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=40A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RED . Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat in montaj direct smartmeter nou .Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu noua putere absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20299136 | 2024-04-07 | 20299136 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231307843/2 | 13/08/2024 | 0.00972 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00972 | 0
11691 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24397864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24397864 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221227530/4 | 15/08/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
11692 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,230 | PTA-216 TURDA L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24574653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24574653 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240357050/3 | 15/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11693 | locuinta+cef | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,230 | PTAB 1095 PENINSULA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24574852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24574852 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213844830/2 | 15/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11694 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,230 | PTA 546 SF.GHEORGHE L 11100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24573575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24573575 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240922238/3 | 15/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11695 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,400 | PTA-5201 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24586373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24586373 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230765064/4 | 15/08/2024 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
11696 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,230 | PTA 3295 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24582915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24582915 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220162054/3 | 15/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11697 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA-8587-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24586153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24586153 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231159747/2 | 15/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11698 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTA1 SAT VALEA DACILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24578708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24578708 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210854029/3 | 15/08/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
11699 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PT 559 BAZA IGC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24590321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24590321 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213836684/2 | 15/08/2024 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
11700 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,230 | PTA 542 SF GHEORGHE L 11100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24574004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24574004 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240927031/5 | 15/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11701 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 408 LIMANU CENTRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24578623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24578623 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211632518/2 | 15/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11702 | spatiu comercial+cef-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0,400 | S-A20 AMARA-SLOBOZIA NORD SL | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA 20kV Amara - Derivatie STE 8098 prin racord aerian 20kV OL Al 3x70mmp cu lungimea de 60m existent si PTS 8203 echipat cu transformator 20/0,4kV ? 630KVA (apartin utilizatorului). Masurarea energiei se face cu contor trifazat CST0410 ACDSGMR,3*230/400,5(20)A montaj semidirect cu telecitire . Se vor executa urmatoarele lucrari prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE: - montare BMPT in carcasa de policarbonat armat cu fibra de sticla echipat intrerupator automat trifazat 630A, cu transformatori de curent 300/5A tip Enel si conectori pentru racordarea coloanei jt de alimentare si a coloanei plecare spre CD PTS. Demontarea din CD PTS a grupului de masurare a energiei electrice existent compus din contor trifazat montaj semidirect, transformatori de curent 200/5 si cablajul aferent. Contorul se va remonta in noul BMPT. - modificare instalatie electrica de utilizare conform cu puterea absorbita solicitata Instalatia electrica de utilizare va fi prevazuta cu priza de impamantare cu R<4ohmi, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Datorita faptului ca punctul de delimitare patrimoniala nu coincide cu punctul de masurare a energiei se vor factura pierderi in: - LEA20kV OLAl3x70mmp cu lungimea de 60m - Trafo 20/0,4kV - 630kVA - 1buc. - Coloana jt 3x240+120mmp Cupru cu lungimea de 7m | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19154556 | 14/02/2024 | 19154556 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230587594/2 | 14/08/2024 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
11703 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,230 | PTA 3296 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24557366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24557366 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220151018/4 | 15/08/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11704 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,230 | MOVILA PTA 7079 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24557170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24557170 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230769574/5 | 15/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11705 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00588 | 0,230 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24589128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24589128 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211886182/2 | 15/08/2024 | 0.005752 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005752 | 0
11706 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.013 | 0,400 | PTA 1771 PAICU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24587003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24587003 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220336103/5 | 15/08/2024 | 0.01273 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01273 | 0
11707 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3381 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24569437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24569437 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220162751/2 | 15/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11708 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0235 | 0,400 | PTA 8601 CIULNITA-PEPINIERA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8601 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 23m, cu BMPT32A existent. Se va inlocui partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RED . Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 existent . Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in concordanta cu noua putere absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19870565 | 2024-08-05 | 19870565 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231142109/5 | 14/08/2024 | 0.023029 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.023029 | 0
11709 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02 | 0,400 | PTA-99 JIJILA L 9903 | In BMPT existent pe stalp, disjunctorul de 25 A existent, se va inlocui cu disjunctor fix de 32 A si contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingereadirecta accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19865940 | 17/05/2024 | 19865940 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241089312/2 | 14/08/2024 | 0.0194 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0194 | 0
11710 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PT 643 STR STRAJII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24452124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24452124 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211699375/3 | 15/08/2024 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
11711 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,230 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24552149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24552149 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240444901/3 | 16/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11712 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0,230 | PTA 299 MUZEU L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24553083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24553083 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240441391/4 | 16/08/2024 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
11713 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,230 | PTA 300 NICULITEL L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24539491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24539491 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240338947/4 | 16/08/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
11714 | CFE+LOCUINTA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PCZ 6221PORCINE REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20880109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20880109 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231195219/2 | 15/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11715 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 3255 DRAGALINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24568410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568410 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220265171/4 | 15/08/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
11716 | Navodari, Str. Viilor, Nr. 86, jud. CT | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PT 1730 CAMPULUI L 5301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24573402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24573402 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213253126/2 | 15/08/2024 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
11717 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,230 | PTA-8562-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24575023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24575023 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231233065/3 | 15/08/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11718 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 407 LIMANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24578635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24578635 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211632091/2 | 15/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11719 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00308 | 0,230 | PTA 8 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24579670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24579670 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241143201/1 | 15/08/2024 | 0.002968 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002968 | 0
11720 | LOCUINTA+SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,400 | PTA-14 VANATORI L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24580428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24580428 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241190573/2 | 16/08/2024 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
11721 | Locuinta+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 2837 CEC FUNDENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24580541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24580541 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221319408/3 | 15/08/2024 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
11722 | Locuinta + Panouri AFM | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 2700 STR VICTORIA OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24581735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24581735 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221229497/2 | 15/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11723 | cef + locuinta | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24582715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24582715 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221083473/3 | 15/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11724 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 1714 PLEVNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22217008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22217008 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220337935/2 | 2024-03-07 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
11725 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PTA 467 ISACCEA L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24545953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24545953 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240331704/4 | 16/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11726 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,230 | PTA 281 ISACCEA L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24544278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24544278 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240438566/3 | 16/08/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
11727 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,230 | PTA 321 SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24572447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24572447 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241176780/3 | 16/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11728 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00332 | 0,230 | PTA 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22276631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22276631 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210990996/3 | 19/08/2024 | 0.003244 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003244 | 0
11729 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,400 | PTA-8092-ORAS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20116602 | 2024-02-08 | 20116602 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231107605/4 | 13/08/2024 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
11730 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PTA 67 JURILOVCA L 9802 | In FDCP existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A. Disjunctorul va fi montat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Dobrogea SA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19883030 | 20/05/2024 | 19883030 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240368524/3 | 17/08/2024 | 0.0047 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0047 | 0
11731 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTA 219 SCHITU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24544300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24544300 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210229025/2 | 19/08/2024 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
11732 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PTA 35 NUFARU L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20243784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20243784 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240312893/4 | 19/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11733 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 2579 PADURE VALEA ROSIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24563111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24563111 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221381867/2 | 19/08/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
11734 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 8623 - IRIG.1 DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24570102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24570102 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230355340/4 | 19/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11735 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,400 | PT 404 STR SOARELUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23698060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23698060 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211704563/3 | 19/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11736 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PTA-15 LICEU L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24570819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24570819 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240448163/3 | 19/08/2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
11737 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005915 | 0,400 | PTA-18 GRANICERI L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24535832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24535832 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241148925/3 | 19/08/2024 | 0.005717 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005717 | 0
11738 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 2775 FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20117007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20117007 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220798217/4 | 2024-07-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11739 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24563652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24563652 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211973864/2 | 20/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11740 | Locuinta-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00498 | 0,400 | PT 141 FABRICA DE LANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24585110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24585110 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210716475/2 | 20/08/2024 | 0.00478 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00478 | 0
11741 | LOCUINTA + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24595379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24595379 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211297852/2 | 20/08/2024 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
11742 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,400 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24452273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24452273 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240774547/3 | 16/08/2024 | 0.00779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00779 | 0
11743 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PTA 114 M.KOGALNICEANU L 9500 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24524287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24524287 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240333111/4 | 20/08/2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
11744 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00574 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24594418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24594418 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230969127/3 | 20/08/2024 | 0.005622 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005622 | 0
11745 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24600128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24600128 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230147417/4 | 20/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11746 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24593859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24593859 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213099843/2 | 20/08/2024 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
11747 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,400 | PT 141 FABRICA DE LANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24586731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24586731 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240687674/3 | 20/08/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
11748 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24588208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24588208 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231302792/2 | 20/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11749 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTAB 2526 SPITAL VECHI OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24521430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24521430 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221366714/3 | 2024-09-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11750 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 3125 COSLOGENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24522698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24522698 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220168971/3 | 2024-08-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11751 | Locuinta + Panouri AFM | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 2579 PADURE VALEA ROSIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24581430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24581430 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220013970/3 | 19/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11752 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,400 | PTA5260 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20316597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20316597 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230537814/4 | 2024-08-08 | 0.004894 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004894 | 0
11753 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,230 | PTA 2516 OLTENITA STR.GAROFITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24581650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24581650 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220787451/3 | 19/08/2024 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
11754 | LOCUINTA+PANOURI AFM | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,400 | PTA 2829 MOARA FUNDENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24583142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24583142 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221042445/3 | 19/08/2024 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
11755 | Locuinta + CEF Prosumator(ANEXA 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,230 | PTA-364 DALAS L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24588886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24588886 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240943039/3 | 20/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11756 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | Tulcea | 0.003 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24513838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24513838 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241126684/3 | 20/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11757 | Locuinta+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | Calarasi | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24536311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24536311 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220156619/4 | 20/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11758 | SEDIU + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,400 | PT 141 FABRICA DE LANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24545535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24545535 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220716936/3 | 20/08/2024 | 0.0096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0096 | 0
11759 | cef + locuinta ( ANEXA 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24577192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24577192 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220273394/3 | 20/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11760 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24587404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24587404 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212812979/3 | 20/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11761 | Casa | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24587283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24587283 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220773490/2 | 20/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11762 | Locuinta+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24585839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24585839 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210001337/2 | 20/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11763 | cef + locuinta | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24586188 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24586188 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231237339/3 | 20/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11764 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,400 | PT 141 FABRICA DE LANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24585240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24585240 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220336372/4 | 20/08/2024 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
11765 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24584955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24584955 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230168061/3 | 20/08/2024 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
11766 | Spatiu Comercial+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24579533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24579533 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230561350/3 | 20/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11767 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | Calarasi | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24579427 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24579427 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220459794/3 | 20/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11768 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,400 | PT 141 FABRICA DE LANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24588416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24588416 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230431705/5 | 20/08/2024 | 0.007837 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007837 | 0
11769 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24586580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24586580 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220460268/3 | 20/08/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11770 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24588757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24588757 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220948988/4 | 20/08/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
11771 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24591768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24591768 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230147451/4 | 20/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11772 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,400 | PT 141 FABRICA DE LANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24592091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24592091 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213177132/2 | 20/08/2024 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
11773 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24594574 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24594574 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230021755/4 | 20/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11774 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24595005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24595005 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220757504/2 | 20/08/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
11775 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0048 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24594944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24594944 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212903554/3 | 20/08/2024 | 0.004703 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004703 | 0
11776 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24595576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24595576 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220106917/4 | 20/08/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11777 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24597971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24597971 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213148174/2 | 20/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11778 | Spatiu comercial + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00336 | 0,400 | PT 141 FABRICA DE LANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24599203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24599203 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231272260/2 | 20/08/2024 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003292 | 0
11779 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24599586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24599586 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220462978/4 | 20/08/2024 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
11780 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24603536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24603536 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213471421/2 | 20/08/2024 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
11781 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24606413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24606413 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240151131/4 | 20/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11782 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24606618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24606618 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220794066/2 | 20/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11783 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24607496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24607496 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240038832/4 | 20/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11784 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24610100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24610100 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220580700/4 | 20/08/2024 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
11785 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PT 136 ALEEA REMUS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24571668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24571668 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212579968/2 | 20/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11786 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.018 | 0,400 | PTA5189 - IRIG2HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5189 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(100)A, in BMPt 63A existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24571872 | 2024-09-08 | 24571872 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230293048/5 | 20/08/2024 | 0.01763 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01763 | 0
11787 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,400 | PTA-25 POMPE GARVAN L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24274048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24274048 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240538567/4 | 19/08/2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
11788 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,230 | PT 293 BL I.G.DUCA 85 BLOC L42 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24571046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24571046 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211831889/2 | 20/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11789 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,400 | PTA 389 MAIOR SONTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20157804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20157804 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241010585/7 | 19/08/2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
11790 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,400 | PTZ 228 PIATA BABADAG | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24544460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24544460 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240447757/3 | 20/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11791 | LOCUINTA+PANOURI AFM | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004565 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24595304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24595304 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220966337/2 | 20/08/2024 | 0.004464 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004464 | 0
11792 | Locuinta+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,400 | PT 141 FABRICA DE LANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24588643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24588643 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211480968/3 | 20/08/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11793 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01291 | 0,400 | PCZ-8187-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24548765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24548765 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230046280/5 | 20/08/2024 | 0.012452 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012452 | 0
11794 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PT 73 IPMC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24541798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24541798 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212037642/4 | 20/08/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
11795 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PT 142 TCIND BIROURI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24541842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24541842 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211593514/2 | 20/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11796 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 227 SAT 3 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24564618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24564618 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211396470/2 | 20/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11797 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0088 | 0,400 | PT 721 HOTEL GAMA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24516352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24516352 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213049501/5 | 20/08/2024 | 0.008604 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008604 | 0
11798 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 6162-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24586102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24586102 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230798105/4 | 21/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11799 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02 | 0,400 | PT 98 PESCARILOR L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24557461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24557461 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241047529/3 | 21/08/2024 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
11800 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00486 | 0,400 | PTA-5447 FIERBINTI | Deoarece se doreste spor de putere de la 6kW, la 25kW, sunt necesare urmatoarele lucrari; -Se va realiza bransament trifazat cu stilp de bransament existent SE4 in funadatie burata cu cablu XLPE 4*16mmp in lungime de 25m, si cablu de sectiune 3*25+16 mmp (cca 10 ml) pe stalpul existent pe str Balabanilor, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A , pus la dispozitie de RED . Cutia se va monta pe stalpul existent la limita de proprietate. Racordul se va executa aerian / va fi pozat pe stalp (35 ml). In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. -bransamentul monofazic existent se va demonta prin grija EDD; Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19268951 | 26/03/2024 | 19268951 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231130072/3 | 21/08/2024 | 0.004683 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004683 | 0
11801 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,400 | PTA 7146 | Se va realiza bransament trifazat nou de sectiune 4X16 mmp (cca 11 m) din stalp LEA 0.4 kV existenta pe str. Slobozia-Tandarei pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 32 A, pus la dispozitie de RED. Cutia se va monta pe stalpul de retea tip SE11 pe domeniul public. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct de catre SC Retele Electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupaBMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19868518 | 28/05/2024 | 19868518 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230824453/4 | 20/08/2024 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
11802 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,230 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24512228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24512228 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240530569/3 | 21/08/2024 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
11803 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24591921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24591921 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220496201/3 | 21/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11804 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24588691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24588691 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240243481/4 | 21/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11805 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24596233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24596233 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240987509/3 | 21/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11806 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,230 | PTA-8008-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24515699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24515699 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230063784/4 | 21/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11807 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24556469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24556469 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211781029/2 | 21/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11808 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PT 111 MIRON COSTIN 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24562551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24562551 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211737312/2 | 21/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11809 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,400 | PTA 2700 STR VICTORIA OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24577386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24577386 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220825825/3 | 21/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11810 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA3 TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24578657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24578657 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210562946/2 | 21/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11811 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24585554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24585554 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220013981/4 | 21/08/2024 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
11812 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24603946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24603946 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220858809/2 | 21/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11813 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24606984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24606984 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231209215/3 | 21/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11814 | Locuinta+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,230 | PTAB 87 SPITAL PSIHIC PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19880244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19880244 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213852626/3 | 22/08/2024 | 0.003233 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003233 | 0
11815 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PT 90 HATMAN ARBORE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24627186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24627186 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212464040/2 | 22/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11816 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PT 90 HATMAN ARBORE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24627263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24627263 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211844502/3 | 22/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11817 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00588 | 0,400 | PT 168 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24627288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24627288 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211874875/3 | 22/08/2024 | 0.005752 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005752 | 0
11818 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 621 STADION CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24627298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24627298 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211699588/2 | 22/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11819 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00792 | 0,400 | PT 935 STRADA MUNTENIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24461205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24461205 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213044708/3 | 22/08/2024 | 0.007752 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007752 | 0
11820 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,230 | PTA-29 IZVOARELE L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24552765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24552765 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240025108/4 | 22/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11821 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | Constanta | 0.006 | 0,230 | PTA 272 AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24553667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24553667 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212696698/2 | 22/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11822 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,400 | PTAB 737 PT1 ANASONULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24563668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24563668 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213138656/4 | 22/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11823 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTA 718 SPITAL TBC ZONA LAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24572178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24572178 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212899086/3 | 22/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11824 | locuinta-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,230 | PTA 86 STR TRACTORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24624617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24624617 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211826951/2 | 22/08/2024 | 0.00283 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00283 | 0
11825 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,400 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24572266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24572266 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213457739/3 | 22/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11826 | CAMERE DE INCHIRIAT+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,400 | PT 721 HOTEL GAMA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24588385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24588385 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213749946/2 | 22/08/2024 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
11827 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,400 | PT 714 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24596056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24596056 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213208687/2 | 22/08/2024 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
11828 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 418 23 AUGUST SAT 4 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24599726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24599726 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210239004/2 | 22/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11829 | Locuinta+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTAB 1853 TAVI B1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24606632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24606632 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213709223/2 | 22/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11830 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,230 | PT 187 ORAS POARTA ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24619158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24619158 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210959069/3 | 22/08/2024 | 0.004831 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004831 | 0
11831 | Panouri pe casa | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,400 | PT635 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24624035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24624035 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213022748/3 | 22/08/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
11832 | LOCUINTA+CEF "AFM" | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,230 | PTAB 124 SOARELUI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24624330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24624330 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213621833/2 | 22/08/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11833 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,400 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24627208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24627208 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213229310/3 | 22/08/2024 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
11834 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PTA 76 LUNCA L 9605 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24576324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24576324 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240009368/4 | 22/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11835 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,230 | PTA-364 DALAS L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24626374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24626374 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241002014/3 | 22/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11836 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTAB 1095 PENINSULA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24512193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24512193 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210712886/3 | 22/08/2024 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
11837 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,230 | PTA 281 ISACCEA L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24579433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24579433 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240419004/3 | 22/08/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
11838 | Locuinta+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24601856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24601856 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240297097/3 | 22/08/2024 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
11839 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 1380 IT GOSTILE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22055776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22055776 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220317191/3 | 22/08/2024 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
11840 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 8041-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24395474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24395474 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230328148/3 | 22/08/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11841 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 7186 -OGRADA PT 2-BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24563642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24563642 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231271584/3 | 22/08/2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
11842 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,230 | PTA-8178-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24575003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24575003 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231275038/3 | 22/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11843 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,230 | PTA 2696 MAT CHISELET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24575898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24575898 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220107783/3 | 22/08/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11844 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 2528 CIRLIG CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24592038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24592038 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220460190/3 | 22/08/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11845 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 2528 CIRLIG CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24600158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24600158 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220977115/3 | 22/08/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11846 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 3294 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24607464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24607464 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220164786/2 | 22/08/2024 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
11847 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,400 | PTA-8565-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24607837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24607837 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230912529/2 | 22/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11848 | Locuinta + Panouri AFM | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 8297-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24612139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24612139 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230032386/4 | 22/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11849 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,230 | PTA 3381 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24618296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24618296 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220159353/3 | 22/08/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11850 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,230 | PTA 3286 UNIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24623993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24623993 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220330152/2 | 22/08/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
11851 | cef + locuinta | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,400 | PTA 3645 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24625317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24625317 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221416529/2 | 22/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11852 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3402 PIETROIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24568867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568867 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220239756/3 | 22/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11853 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24595515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24595515 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220152367/3 | 22/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11854 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,230 | PTA-5050 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5050 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPM 40A; -se poate acorda sporul de putere de la 6kW, la 8kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20286041 | 16/07/2024 | 20286041 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230258588/4 | 22/08/2024 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
11855 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24513423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24513423 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211735635/2 | 22/08/2024 | 0.0028 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0028 | 0
11856 | LOCUINTA-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24587473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24587473 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211946831/2 | 22/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11857 | Locuinta + CEF Prosumator-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24598934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24598934 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213292242/2 | 22/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11858 | BISERICA+anexa 2 | Fotovoltaic | Ialomita | 0.005 | 0,230 | PTA 5296-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24569372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24569372 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230928694/5 | 22/08/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
11859 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.011 | 0,400 | PTA-15 LICEU L 9900 | Se mentine alimentarea existenta. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Sarcina trebuie repartizata echilibrat pe cele 3 faze, contorul SM va sesiza dezechilibrele si va initia deconectarea automata a locului de consum. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20046805 | 2024-10-06 | 20046805 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241201420/4 | 21/08/2024 | 0.01058 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01058 | 0
11860 | CEF + ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.015 | 0,400 | PTAB 8725 | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTAB 8725 prin executarea urmatoarelor lucrari: - demontare + recuperare bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+10mmp cu lungimea de 15m, cu BMPm32A existent si contorul monofazat existent; - se va realiza bransament trifazat din cablu jt 3x25+16mmp cu lungimea de 13m (din care 10m pozat aparent prin tub de protectie rigid din PVC si 3m pozat subteran prin spatiu verde) din stalp SE4 LEA 0 ,4kV, existent pe strada Soarelui, cu BMPT monobloc amplasat pe fundatie din beton pe domeniul public, echipat cu separator si intrerupator jt automat 32A, pus la dispozitie de RED. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct smartmeter de catre SC Retele Electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran (mixt din Lea 0,4kV este de 2430 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt subteran de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19727799 | 26/04/2024 | 19727799 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231358355/3 | 21/08/2024 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014699 | 0
11861 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PTA 11 VETERANI L 10907 | In FDCP existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A. Disjunctorul va fi montat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Dobrogea SA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19197472 | 16/04/2024 | 19197472 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240466332/3 | 21/08/2024 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
11862 | casa | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24458916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24458916 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230168375/3 | 22/08/2024 | 0.005 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005 | 0
11863 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24594664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24594664 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210600781/3 | 22/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11864 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24595523 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24595523 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213236790/3 | 22/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11865 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PTZ 2 BANCA NAT. L 11507 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24569828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24569828 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240865414/4 | 22/08/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
11866 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,400 | PTA 407 LIMANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22536449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22536449 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213853481/3 | 23/08/2024 | 0.009502 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009502 | 0
11867 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA-8102-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21187458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21187458 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230426563/5 | 23/08/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11868 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00504 | 0,230 | PTA 3084 CIOCANESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24389780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24389780 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220254393/3 | 23/08/2024 | 0.004938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004938 | 0
11869 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 1759 SOLACOLU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24395059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24395059 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221238105/4 | 23/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11870 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,400 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24397371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24397371 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231271089/3 | 23/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11871 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTM 243 ION URSU SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24397691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24397691 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212853143/2 | 23/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11872 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00585 | 0,230 | PTA 2559 IAS SI COMUNA CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24410875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24410875 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220544193/3 | 23/08/2024 | 0.00573 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00573 | 0
11873 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,400 | PTCZ 341 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24437597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24437597 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213318959/2 | 23/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11874 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,400 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24430688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24430688 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213179156/3 | 23/08/2024 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00776 | 0
11875 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 609 SCOALA CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24501168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24501168 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211753376/2 | 23/08/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
11876 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00546 | 0,400 | PTA 1613 GRADINITA BELCIUGATELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24459629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24459629 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220551742/3 | 23/08/2024 | 0.005271 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005271 | 0
11877 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,230 | PT 187 ORAS POARTA ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24571336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24571336 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210948551/2 | 23/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11878 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,230 | PTA 3402 PIETROIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24576526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24576526 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220233266/3 | 23/08/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11879 | LOCUINTA (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00825 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24562482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24562482 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220124412/5 | 23/08/2024 | 0.008075 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008075 | 0
11880 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24596279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24596279 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221076936/3 | 23/08/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
11881 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,400 | PT 141 FABRICA DE LANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24603766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24603766 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213920431/2 | 23/08/2024 | 0.019598 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019598 | 0
11882 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24581164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24581164 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220037550/4 | 23/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11883 | Locuinta+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00498 | 0,400 | PT 141 FABRICA DE LANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24591824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24591824 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213791987/2 | 23/08/2024 | 0.004879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004879 | 0
11884 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24594528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24594528 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220001933/4 | 23/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11885 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24595371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24595371 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231157576/2 | 23/08/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11886 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24595683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24595683 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221181045/3 | 23/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11887 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0048 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24596274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24596274 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213284603/3 | 23/08/2024 | 0.004654 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004654 | 0
11888 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20840588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20840588 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213832477/2 | 23/08/2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
11889 | Locuinta+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0058 | 0,230 | PTM 334 BLOCURI L 11109 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24600665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24600665 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241121634/2 | 23/08/2024 | 0.005683 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005683 | 0
11890 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,400 | PTA 2558 MAZARE CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24604288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24604288 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221007019/3 | 22/08/2024 | 0.007837 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007837 | 0
11891 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 201 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24596268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24596268 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212714868/2 | 23/08/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
11892 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,400 | PTCZ 343 CASA COPILULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24615686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24615686 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212820619/2 | 23/08/2024 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
11893 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTCZ 33 CARTIER SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24620429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24620429 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212220253/2 | 23/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11894 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24628559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24628559 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210496166/2 | 23/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11895 | CEF (ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,400 | PTCZ 91 MANGALIA BL MG27 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24628976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24628976 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212410838/3 | 23/08/2024 | 0.005389 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005389 | 0
11896 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,230 | PTA 201 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24629441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24629441 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213210657/2 | 23/08/2024 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
11897 | Locuinta + CEF-anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,400 | PT 590 PRIMAVERII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24630628 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24630628 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212004950/4 | 23/08/2024 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011759 | 0
11898 | casa-anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 622 CUMPANA ZONA C2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24631068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24631068 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212248107/2 | 23/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11899 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00819 | 0,400 | PTA 249 TULCEA SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24622986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24622986 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241210330/2 | 23/08/2024 | 0.007976 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007976 | 0
11900 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,400 | PT 141 FABRICA DE LANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24608601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24608601 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241090875/3 | 23/08/2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
11901 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,400 | PTA 584 GORGOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24607349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24607349 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240969958/5 | 23/08/2024 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
11902 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,230 | PTA 134 CENTRU TOPOLOG L 9703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24588325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24588325 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241060614/2 | 23/08/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
11903 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,230 | PTZ 235 BL.CONEL L 11501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24618906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24618906 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240572688/3 | 23/08/2024 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
11904 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTCZ 371 CANTINA 1 TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24579125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24579125 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211681602/2 | 23/08/2024 | 0.005 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005 | 0
11905 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PT 101 STADION GHEORGHE HAGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20289685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20289685 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211273058/2 | 14/06/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11906 | Locuinta + CEF Prosumator-anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,400 | PT 361 BL IV 6 INEL II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24610181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24610181 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210678214/3 | 23/08/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
11907 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PT 278 DOBROGEANU GHEREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24627198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24627198 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211734218/2 | 23/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11908 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,400 | PTA 2907 SMA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24586840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24586840 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221329588/3 | 23/08/2024 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
11909 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 2796 ZAMFIR CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24628880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24628880 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220115445/3 | 23/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11910 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PT 13 SCOALA SPORTIVA TOMIS 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24419597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24419597 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211205042/2 | 23/08/2024 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
11911 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02 | 0,400 | PT 141 FABRICA DE LANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24591339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24591339 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221395604/2 | 23/08/2024 | 0.01952 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01952 | 0
11912 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 2777 CUCUIETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23825072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23825072 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220854951/3 | 23/08/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
11913 | Magazin+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0099 | 0,400 | PTA 2559 IAS SI COMUNA CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24555324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24555324 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220673444/2 | 23/08/2024 | 0.009692 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009692 | 0
11914 | CEF CONSTANTIN ELENA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.015 | 0,400 | PTA 3322 CUNESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24587307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24587307 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220611693/4 | 23/08/2024 | 0.01468 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01468 | 0
11915 | CASA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3398 PIETROIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24595426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24595426 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220215356/3 | 23/08/2024 | 0.005 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005 | 0
11916 | cef + locuinta ( ANEXA 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PCZ 3526 DRAGI 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24604374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24604374 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221317383/3 | 23/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11917 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 2637 PARC NEGOIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24614739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24614739 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220993922/2 | 23/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11918 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,400 | PTA 1532 IT VALERICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24616963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24616963 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220594952/2 | 23/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11919 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,230 | PTA 5479 -FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24617593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24617593 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231115682/3 | 23/08/2024 | 0.002935 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002935 | 0
11920 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,230 | PTA 3073 CEACU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24617729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24617729 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220197119/3 | 23/08/2024 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
11921 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 2747 VALEA POPII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24618239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24618239 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221001248/3 | 23/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11922 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA-5294 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24620106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24620106 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230607924/4 | 23/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11923 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00585 | 0,230 | PTA 7187 -BUCU -PT1 -BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24620292 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24620292 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231231692/3 | 23/08/2024 | 0.00573 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00573 | 0
11924 | Locuinta+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 2700 STR VICTORIA OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24620865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24620865 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220832227/4 | 23/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11925 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 3295 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24623047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24623047 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220260918/3 | 23/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11926 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,230 | PTA 3683 L.COMPLEX CL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24628616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24628616 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220292845/4 | 23/08/2024 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
11927 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | Ialomita | 0.005 | 0,400 | PTA5174 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24628831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24628831 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230913902/3 | 23/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11928 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,230 | PTA 313 TELITA L 10100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24594511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24594511 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240170772/4 | 23/08/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
11929 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,400 | PTZ 135 BL.M.VODA L 8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24568665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568665 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241039463/2 | 23/08/2024 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
11930 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,230 | PTA 206 IVV VALEA TEILOR L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24587044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24587044 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240613820/3 | 23/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11931 | CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTCZ 28 COMPLEX | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24623503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24623503 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212114266/2 | 23/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11932 | casa-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 606 APE REZIDUALE CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24631227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24631227 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213493380/3 | 23/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11933 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,230 | PTA 466 ISACCEA L 10103 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24573757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24573757 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240308001/3 | 23/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11934 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTAB 2326 L ORAS 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24597424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24597424 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220006657/2 | 23/08/2024 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
11935 | Locuinta + CEF Prosumator(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 406 LIMANU SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24578647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24578647 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211576548/3 | 23/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11936 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,230 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23151265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23151265 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213629325/2 | 30/07/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11937 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 396 CAP RASOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24507201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24507201 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210290966/3 | 23/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11938 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00999 | 0,400 | PTA 15 OCOL L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24515235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24515235 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240486345/3 | 23/08/2024 | 0.009789 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009789 | 0
11939 | Locuinta+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 2579 PADURE VALEA ROSIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24595655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24595655 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220014005/4 | 23/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11940 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTAB 2326 L ORAS 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24615381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24615381 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220968979/4 | 23/08/2024 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
11941 | LOCUINTA + C.E.F. | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00552 | 0,230 | PTA-5179 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24549545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24549545 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230018458/4 | 24/08/2024 | 0.005408 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005408 | 0
11942 | LOCUINTA + CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,400 | PT 141 FABRICA DE LANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24552502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24552502 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213124437/2 | 24/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11943 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,230 | PTA 234 DUNAVATU DE JOS L 10009 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24569423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24569423 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240039282/3 | 24/08/2024 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
11944 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,230 | PTA MIREASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24587279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24587279 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210447702/4 | 24/08/2024 | 0.008818 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008818 | 0
11945 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTA 2 V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24621019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24621019 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212980931/4 | 26/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11946 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,400 | PT 1677 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24522913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24522913 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213212929/2 | 26/08/2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
11947 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTCZ 302 POLICLINICA EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24600723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24600723 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211573578/2 | 26/08/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
11948 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,400 | PTA 214 T-GHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23309381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23309381 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212910305/2 | 26/08/2024 | 0.005575 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005575 | 0
11949 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,230 | PTA 395 MACIN L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24399166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24399166 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240987318/3 | 26/08/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
11950 | casa | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24458371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24458371 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221330524/2 | 26/08/2024 | 0.005 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005 | 0
11951 | casa | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24585377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24585377 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220191944/3 | 26/08/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11952 | Locuinta+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24585506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24585506 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220202442/3 | 26/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11953 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24586085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24586085 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220147901/2 | 26/08/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11954 | Hala depozitare + birouri-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,400 | S10 1208- EFORIE NORD CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24440366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24440366 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210785550/3 | 26/08/2024 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
11955 | Locuinta+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0048 | 0,400 | PTCZ 328 TABARA AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24600140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24600140 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212779229/3 | 26/08/2024 | 0.004654 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004654 | 0
11956 | Locuinta+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 668 SAT 3 FACLIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24607836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24607836 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210290630/3 | 26/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11957 | CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PT 841 RAJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24618328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24618328 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213713655/2 | 26/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11958 | LOCUINTA+ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PT 461 BL 1A B-DUL MAMAIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24619098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24619098 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212482804/2 | 26/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11959 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 190 SAT V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24622904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24622904 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213568877/2 | 26/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11960 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,230 | PTA 50 TRAIAN L 10302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24621865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24621865 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240272900/4 | 26/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11961 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,400 | PT 1012 ALEEA VETERANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24631971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24631971 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213823927/2 | 26/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11962 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,400 | PTAB 612 STR. DACIEI STADION | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24583015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24583015 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212895734/3 | 26/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11963 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTAB 3602 ANL2-UZ APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24597818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24597818 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221248285/2 | 26/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11964 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00594 | 0,230 | PT 607 STR MONUMENTULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24463383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24463383 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211722002/2 | 26/08/2024 | 0.005721 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005721 | 0
11965 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 2646 DISPENSAR VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24509124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24509124 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220764524/4 | 26/08/2024 | 0.005862 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005862 | 0
11966 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3031 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24459770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24459770 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220192080/2 | 26/08/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11967 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3031 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24443071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24443071 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220240163/3 | 26/08/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11968 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,230 | PTA 8313-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24441946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24441946 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230376051/4 | 26/08/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11969 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,230 | PTA 2821 IT MANASTIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24414651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24414651 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220082202/4 | 26/08/2024 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
11970 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 1583 IT LEHLIU SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24552023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24552023 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221365599/1 | 26/08/2024 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
11971 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTA 1437 GHINDARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24563341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24563341 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213511482/3 | 26/08/2024 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
11972 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTAB 1707 L.LEHLIU GARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24568993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568993 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221350111/3 | 26/08/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
11973 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 1437 GHINDARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24569212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24569212 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210380652/3 | 26/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11974 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,230 | PT 575 BL SR2-3 DEZROBIRII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20316765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20316765 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211113938/3 | 26/08/2024 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
11975 | CASA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24420774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24420774 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220390215/2 | 26/08/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11976 | casa | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24562073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24562073 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220380551/3 | 26/08/2024 | 0.005 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005 | 0
11977 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00425 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24590168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24590168 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220808275/3 | 26/08/2024 | 0.004155 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004155 | 0
11978 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA 8241-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24568827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568827 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230107198/4 | 26/08/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
11979 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,400 | PT 336 TEATRU DE VARA EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24618391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24618391 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211659360/2 | 26/08/2024 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
11980 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA5083 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24619593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24619593 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230530244/4 | 26/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11981 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,400 | PTA-8566-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24598138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24598138 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230437532/4 | 26/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11982 | Locuinta+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTM-8607-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24619144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24619144 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231169434/3 | 26/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11983 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,230 | PTA 207 AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24628253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24628253 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212755863/2 | 26/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11984 | locuinta si panouri AFM- ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA-8005-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24628926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24628926 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231178221/3 | 26/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11985 | Locuinta + CEF prosumator(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,400 | PT 636 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24631656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24631656 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213152641/4 | 26/08/2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
11986 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004995 | 0,230 | PTA-8225-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23197540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23197540 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230020417/4 | 26/08/2024 | 0.004892 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004892 | 0
11987 | LOCUINTA-CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,230 | PTA-8562-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24436944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24436944 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231259535/4 | 26/08/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
11988 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,230 | PTA 1002 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24557477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24557477 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213196661/2 | 26/08/2024 | 0.007822 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007822 | 0
11989 | CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTA 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24600205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24600205 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210875303/3 | 26/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
11990 | CEF-anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00415 | 0,230 | PT 65 INSTITUT MARINA COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24618816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24618816 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212814870/2 | 26/08/2024 | 0.004066 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004066 | 0
11991 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,400 | PTA-346 CABANA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23303959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23303959 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240183103/3 | 27/08/2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
11992 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,400 | PTA 6153 SAT 2 CERCHEZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24593125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24593125 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210648334/4 | 27/08/2024 | 0.01465 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01465 | 0
11993 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005915 | 0,230 | PTA 5444 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24607986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24607986 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230188793/3 | 27/08/2024 | 0.005915 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005915 | 0
11994 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,230 | PT 1 SAT FACLIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24624863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24624863 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210568447/4 | 27/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11995 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,400 | PT 141 FABRICA DE LANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24599647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24599647 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210734543/3 | 27/08/2024 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
11996 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,400 | PTA 1149 M KOG L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24440041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24440041 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210712763/3 | 27/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
11997 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24607654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24607654 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213100341/2 | 27/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
11998 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PT 1679 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24536100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24536100 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213533295/2 | 27/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
11999 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00545 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24590653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24590653 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210072526/2 | 27/08/2024 | 0.005191 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005191 | 0
12000 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00826 | 0,400 | PTA 805 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24507434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24507434 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212921891/3 | 27/08/2024 | 0.008065 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008065 | 0
12001 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PT 836 STR. RAZBOIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24551668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24551668 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211992326/2 | 27/08/2024 | 0.004875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004875 | 0
12002 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTA 1206 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23498793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23498793 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210404446/3 | 27/08/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
12003 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 1704 DOR MARUNT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24394272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24394272 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221438196/3 | 27/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12004 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006675 | 0,400 | PCZ 3008 L20 PTTR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24406990 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24406990 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220676436/3 | 27/08/2024 | 0.006541 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006541 | 0
12005 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24462277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24462277 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213156993/3 | 27/08/2024 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
12006 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 247 BERBECII TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24418611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24418611 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212651587/2 | 27/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12007 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,230 | PTA 3264 IEZERU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24541659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24541659 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220267319/3 | 27/08/2024 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
12008 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,400 | PTA 1486 SIST. FUNDULEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24550548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24550548 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221241547/3 | 27/08/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12009 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,400 | PTM 136 PLUGARILOR L 11505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24571810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24571810 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241038080/2 | 27/08/2024 | 0.0096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0096 | 0
12010 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 1087 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24569524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24569524 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210045290/3 | 27/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12011 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24580693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24580693 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221144617/3 | 27/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12012 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24586808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24586808 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221356229/2 | 27/08/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12013 | cef + locuinta | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 3073 CEACU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24618970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24618970 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220197524/3 | 27/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12014 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTCZ 11 ISEM 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24630618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24630618 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211417328/2 | 27/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12015 | MAGAZIN + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTA 1446 TOPALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24521962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24521962 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210981255/2 | 27/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12016 | CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00498 | 0,230 | PTA 1437 GHINDARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24574374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24574374 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212920418/4 | 27/08/2024 | 0.004879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004879 | 0
12017 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTA 1467 GHINDARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24618456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24618456 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213205347/5 | 27/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12018 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTA 1387 GHINDARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24618565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24618565 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210951904/2 | 27/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12019 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,400 | PTA 1 NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24578679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24578679 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213064058/4 | 27/08/2024 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
12020 | Spatiu comercial+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,400 | PTA IAS AMZACEA L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24502832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24502832 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213054158/4 | 27/08/2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
12021 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24570913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24570913 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213214202/3 | 27/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12022 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24574248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24574248 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240922542/4 | 28/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
12023 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,230 | PTA-5060 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24555028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24555028 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230518879/3 | 28/08/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12024 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | Ialomita | 0.005 | 0,230 | PTA-8225-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24615375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24615375 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230031824/4 | 28/08/2024 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
12025 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,400 | PT 476 BL 45 SEMANATORULUI INEL I | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24576980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24576980 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212266297/2 | 28/08/2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
12026 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,230 | PTA-5197 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24623178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24623178 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230160580/4 | 28/08/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12027 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.015 | 0,400 | PTA 201 SARICHIOI L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24492854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24492854 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241187535/2 | 28/08/2024 | 0.0145 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0145 | 0
12028 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PT 90 HATMAN ARBORE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24511918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24511918 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211790973/2 | 28/08/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12029 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3503 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24537703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24537703 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221187647/3 | 28/08/2024 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
12030 | Locuinta + CEF prosumator CASA VERDE AFM 2023 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTAB 2720 SCUTOL OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24541672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24541672 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221367524/2 | 28/08/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
12031 | Locuinta + CEF 3.1 kWp | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,230 | PTA 623 CUMPANA ZONA C2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24594658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24594658 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212244978/2 | 28/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
12032 | CASA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA-5534 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24606544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24606544 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230249780/4 | 28/08/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12033 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,230 | PTA 2560 MOARA CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24609791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24609791 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220100427/3 | 28/08/2024 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
12034 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00588 | 0,230 | PTA-33 CARCALIU L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24627270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24627270 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240183710/4 | 28/08/2024 | 0.005752 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005752 | 0
12035 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00588 | 0,230 | PC 1295 KAUFLAND | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24627253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24627253 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213063833/2 | 28/08/2024 | 0.005752 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005752 | 0
12036 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTAB 1773 LOGISTIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24627192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24627192 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213356850/1 | 28/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12037 | casa | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02432 | 0,400 | PTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24624293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24624293 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213935819/2 | 28/08/2024 | 0.023831 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.023831 | 0
12038 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,230 | PTA5012 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24623768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24623768 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230184014/4 | 28/08/2024 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
12039 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PC 8091 GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24623469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24623469 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230098614/3 | 28/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12040 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTCZ P. ALBA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24623191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24623191 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213285637/2 | 28/08/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12041 | Prosumator | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,400 | PTA 7190 -BUCU-PT3-BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24614485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24614485 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230854850/3 | 28/08/2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
12042 | Strada Str. M20, nr. 12, Mamaia-Sat, Constanta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,230 | PTAB 1625 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24613465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24613465 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213703216/1 | 28/08/2024 | 0.00764 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00764 | 0
12043 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24462106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24462106 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231178254/3 | 28/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12044 | casa | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24628222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24628222 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212863638/2 | 28/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12045 | Locuinta unifamiliala | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PCZ 3008 L20 PTTR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24629978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24629978 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221150243/3 | 28/08/2024 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
12046 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,230 | PTA 3140 DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24630031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24630031 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220237417/3 | 28/08/2024 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
12047 | CASA-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTA 329 POPA SAPCA PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24630182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24630182 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211433663/3 | 28/08/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12048 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PCZ 3009 L20 SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24630077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24630077 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221191114/3 | 28/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12049 | REALIZARE SISTEM DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA PRIN PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,230 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24630324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24630324 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231138193/4 | 28/08/2024 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
12050 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,400 | PTA 2558 MAZARE CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24631695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24631695 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220135290/5 | 28/08/2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
12051 | Locuinta + CEF-anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00588 | 0,230 | PT 16 LICEUL PEDAGOGIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24637342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24637342 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211726174/2 | 28/08/2024 | 0.005761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005761 | 0
12052 | locuinta+CEF-anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PT 488 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24637914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24637914 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211769586/2 | 28/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12053 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0102 | 0,400 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24638904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24638904 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230897330/4 | 28/08/2024 | 0.009986 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009986 | 0
12054 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3157 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24439453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24439453 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220344078/3 | 28/08/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12055 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,400 | PT 141 FABRICA DE LANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24581740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24581740 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230407506/4 | 28/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12056 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24586211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24586211 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220380562/3 | 28/08/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12057 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | Ialomita | 0.00588 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24591831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24591831 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231197930/4 | 28/08/2024 | 0.00576 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00576 | 0
12058 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0055 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24592351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24592351 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230020282/4 | 28/08/2024 | 0.005387 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005387 | 0
12059 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3031 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24585777 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24585777 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220370628/4 | 28/08/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12060 | CASA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3031 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24586974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24586974 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220191887/3 | 28/08/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12061 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,230 | PTA-8225-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24617757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24617757 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231259737/4 | 28/08/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
12062 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,400 | PTM 2749 PARC OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24626304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24626304 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220634328/3 | 28/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12063 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 3178 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24586365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24586365 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221309160/3 | 28/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12064 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3031 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24595295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24595295 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220212836/4 | 28/08/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12065 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,230 | PTAB 47 LIVEZILOR L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24625467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24625467 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240526520/4 | 28/08/2024 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
12066 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,400 | PTA 9 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24629144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24629144 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213136441/4 | 28/08/2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
12067 | HALA SHOWROOM SI SERVICE AMBARCATIUNI+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.015 | 0,400 | PT 66 ILF L 9212 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24449315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24449315 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241190775/2 | 28/08/2024 | 0.014685 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014685 | 0
12068 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 1614 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24569680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24569680 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212056249/3 | 29/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12069 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA5199 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24606095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24606095 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230241018/4 | 29/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12070 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,400 | PTA 718 SPITAL TBC ZONA LAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19908882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19908882 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213226698/2 | 2024-12-06 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
12071 | casa+cef prosumator CASA VERDE AFM 2023 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,230 | PTA 6005-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24628479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24628479 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230960779/2 | 29/08/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12072 | locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,230 | MOVILA PTA 7061 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24575813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24575813 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230805306/3 | 29/08/2024 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
12073 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3178 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24595386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24595386 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221294310/4 | 29/08/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12074 | casa | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24562818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24562818 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221234370/2 | 29/08/2024 | 0.005 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005 | 0
12075 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3031 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24440758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24440758 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221218406/3 | 29/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12076 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,230 | PTA 282 MOARA L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22586291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22586291 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240307268/5 | 29/08/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
12077 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,400 | PTZ 37 BL.VEST L 9118 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24595080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24595080 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240505987/2 | 29/08/2024 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
12078 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0042 | 0,230 | PTA-8001-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24628014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24628014 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230449513/4 | 29/08/2024 | 0.004115 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004115 | 0
12079 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00972 | 0,230 | PTA 3157 ROSETI | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Dobrogea SA partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24409309 | 16/08/2024 | 24409309 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220212409/4 | 29/08/2024 | 0.00912 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00912 | 0
12080 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,230 | PTA5 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24535261 | 2024-07-08 | 24535261 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210339285/3 | 29/08/2024 | 0.008818 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008818 | 0
12081 | Spa?iu comercial+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01998 | 0,400 | PTA 2561 PRIMARIE CHIRNOGI | Bransament trifazat existent. BMPT 63A existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20282927 | 30/07/2024 | 20282927 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221227787/5 | 29/08/2024 | 0.019575 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019575 | 0
12082 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA-8146-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24551085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24551085 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230922205/2 | 29/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12083 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3066 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24549998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24549998 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221310768/3 | 29/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12084 | casa | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24563072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24563072 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220147765/2 | 29/08/2024 | 0.005 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005 | 0
12085 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24586501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24586501 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220202116/4 | 29/08/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12086 | LOCUINTA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00825 | 0,230 | PTA 8534-TANDAREI-SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24613185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24613185 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231346453/2 | 29/08/2024 | 0.008075 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008075 | 0
12087 | casa-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3066 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24610641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24610641 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220231309/2 | 29/08/2024 | 0.005 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005 | 0
12088 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTCZ 5 MARAMURES | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24600254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24600254 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211463813/2 | 29/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12089 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA-8103-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24628388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24628388 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231167454/4 | 29/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12090 | Spatiu Comercial+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.2 | 20 | A20 1700 PA ALBESTI- TATARU CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni conform normelor unificate E-Distributie Dobrogea in vigoare racordat pe medie tensiune L1700 / 20 kV din stalpul MT nr.10 de tip SC15007 pe care se va monta o consola de derivatie din care se va realiza o derivatie de MT cu conductor OL-AL 70 mmp in lungime de 6 m pozat aerian pana la un stalp nou plantat, echipat cu separator in montaj vertical cu CLP. Din stalpul cu separatorul vertical se va pleca in LES MT cu cablu de sectiune 3x1x185 mmp in lungime de cca 20 m subteran pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Cabina se va amplasa la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiune va fi prevazut cu: - doua spatii pentru instalatia de racordare echipat cu o celula de linie, celula de masura (care face si legatura cu dispozitivul general al utilizatorului); - spatiu (nisa) pentru instalatia de masurare in care se monteaza contorul; - un spatiu pentru dispozitivul general al utilizatorului, prevazut cu celula cu intrerupator si protectiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie si transformator de putere 20/0,4 kV, dimensionat conform puterii solicitate. Masurarea energiei electrice se va face prin montarea unui contor electronic in montaj indirect cu kit de telecitire, TT 20000/100 V, TC 50/5A nou. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 15228464 | 28/02/2023 | 15228464 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213247400/2 | 29/08/2024 | 0.09 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.09 | 0
12091 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | Constanta | 0.006 | 0,230 | PT 364 PIATA DOI COCOSI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19165970 | 23/05/2024 | 19165970 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212915276/4 | 29/08/2024 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
12092 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.024795 | 0,400 | PTA 6167-VLADENI | Se va realiza bransament trifazat aerian de sectiune 3X25+16C mmp (cca 11 m) din LEA 0,4 kV existenta pe strada Scolii, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A , pus la dispozitie de RED. Cutia se va monta pe stalpul de retea la limita de proprietate. In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dinaite si dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interior. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19499275 | 15/03/2024 | 19499275 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231361180/1 | 29/08/2024 | 0.024298 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.024298 | 0
12093 | Ferma+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.013 | 0,400 | PTA5089 - IRIG1ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5089 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(100)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20113759 | 2024-10-06 | 20113759 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231313930/3 | 29/08/2024 | 0.012739 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012739 | 0
12094 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,400 | PTA 669 S.C.NACON | Se mentine alimentarea ex (trecere pe definitiv). Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziarlocal sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22230693 | 18/07/2024 | 22230693 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E214007236/1 | 29/08/2024 | 0.00774 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00774 | 0
12095 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 0,400 | PTA IAS AMZACEA L1702 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24578072 | 14/08/2024 | 24578072 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212998154/5 | 29/08/2024 | 0.029399 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.029399 | 0
12096 | PENSIUNE TURISTICA +CEF+ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,400 | PTA 413 L 10203 | Se va realiza bransament trifazat nou, de sectiune 4x16 mmp, in lungime de 10 m, din stalp LEA 0,4 kV existent tip SC 10005 nr.8-str. Ecluzei, pana la un BMPT, tip monobloc, echipat cu separator si un intreruptor JT automat de 40 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19577744 | 2024-09-04 | 19577744 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241207583/1 | 29/08/2024 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
12097 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,400 | PTAB 176 L 9219 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22866837 | 29/07/2024 | 22866837 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241190472/1 | 29/08/2024 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
12098 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,400 | PTM 136 PLUGARILOR L 11505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24582820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24582820 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241063808/4 | 29/08/2024 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
12099 | cef + locuinta ( ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,230 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24564379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24564379 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230059622/4 | 30/08/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
12100 | Locuinta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PT 2 SAT FACLIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24632455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24632455 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210559616/4 | 30/08/2024 | 0.005 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005 | 0
12101 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,400 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24552467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24552467 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231286221/2 | 30/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12102 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00588 | 0,230 | PTA 7166 - BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24525939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24525939 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230927345/2 | 30/08/2024 | 0.005761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005761 | 0
12103 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 3103 TONEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24260601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24260601 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220341783/2 | 30/08/2024 | 0.005872 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005872 | 0
12104 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 2418 SOSEA ORASTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19761254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19761254 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221256004/4 | 2024-08-07 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
12105 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PTA 43 BESTEPE L 9220 | Se mentine alimentarea existenta. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23494374 | 31/07/2024 | 23494374 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240393140/5 | 30/08/2024 | 0.00485 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00485 | 0
12106 | LOCUINTA+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0088 | 0,400 | PT 919 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construireare obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19567818 | 2024-01-04 | 19567818 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213295649/2 | 30/08/2024 | 0.008324 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008324 | 0
12107 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01305 | 0,400 | PT 47 BANU MIHALCEA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24413247 | 18/07/2024 | 24413247 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211238970/3 | 30/08/2024 | 0.012739 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012739 | 0
12108 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 1800 FUNDULEA 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24653120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24653120 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221322604/2 | 31/08/2024 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
12109 | PENSIUNE TURISTICA-anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00957 | 0,400 | PTCZ 901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24601531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24601531 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213477775/2 | 31/08/2024 | 0.009378 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009378 | 0
12110 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00456 | 0,400 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20096410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20096410 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211548705/3 | 31/08/2024 | 0.004468 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004468 | 0
12111 | CASA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3140 DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24375879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24375879 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220237697/3 | 31/08/2024 | 0.005 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005 | 0
12112 | SPATIU COMERCIAL-anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00747 | 0,400 | PT 943 B-DUL TOMIS NR.411 L 0134 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24511467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24511467 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213831050/2 | 31/08/2024 | 0.007301 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007301 | 0
12113 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTA 1084 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24591296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24591296 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210260323/2 | 31/08/2024 | 0.006 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006 | 0
12114 | CASA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,230 | PTA5040 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24599266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24599266 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230224378/3 | 31/08/2024 | 0.005 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005 | 0
12115 | casa | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 3184 DRAGALINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24599655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24599655 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220283474/2 | 31/08/2024 | 0.005 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005 | 0
12116 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,230 | PTA 5470 LEA 20 KV ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24626855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24626855 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230233660/4 | 31/08/2024 | 0.006 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006 | 0
12117 | Locuinta + CEF Prosumator-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PT 901 STR NAPOLI 2C- 4C COLT LYON | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24627213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24627213 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213773471/3 | 31/08/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12118 | cef + locuinta | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PTA 2886 SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24634430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24634430 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220907916/3 | 31/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12119 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,230 | PTA1 SAT BIRUINTA L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24635343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24635343 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210169062/3 | 31/08/2024 | 0.006 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006 | 0
12120 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTAB 1773 LOGISTIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24636190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24636190 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213346679/2 | 31/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12121 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,230 | PTA-8566-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24636617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24636617 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231189739/3 | 31/08/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12122 | CASA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,230 | PCZ 3001 L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24637223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24637223 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221339152/3 | 31/08/2024 | 0.005 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005 | 0
12123 | CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0048 | 0,230 | PTA 148 CASIMCEA L 11003 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24637742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24637742 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240120834/3 | 31/08/2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
12124 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,230 | PTA 5470 LEA 20 KV ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24638770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24638770 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230233592/4 | 31/08/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
12125 | Racordare CEF 5,28 kWp | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00528 | 0,230 | PT 187 SCM VIRFUL CU DOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24643982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24643982 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211729447/2 | 31/08/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
12126 | LOCUINTA + CEF-anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,230 | PTM 243 ION URSU SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24650864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24650864 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212798242/3 | 31/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
12127 | Locuinta+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,230 | PTA 6179-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24652095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24652095 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230873974/3 | 31/08/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
12128 | LOCUINTA + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.017 | 0,400 | PT 47 BANU MIHALCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24653327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24653327 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211920091/4 | 31/08/2024 | 0.01661 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01661 | 0
12129 | LOCUINTA-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,230 | PT 566 ST8 PRIMAVERII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24658183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24658183 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211919943/2 | 31/08/2024 | 0.00372 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00372 | 0
12130 | CEF+LOCUINTA-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PT 506 BL LV22 PCT TERMIC 57 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24674781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24674781 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212023625/2 | 31/08/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12131 | CEF-anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00498 | 0,230 | PT 377 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24674899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24674899 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211854727/2 | 31/08/2024 | 0.004879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004879 | 0
12132 | Locuinta-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01485 | 0,400 | PT 639 STR CONSTANTEI FOST PTA 601 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24676634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24676634 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213305449/3 | 31/08/2024 | 0.014551 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014551 | 0
12133 | Casa Verde CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,230 | PT 637 ZONA BELAZURI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24641063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24641063 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213307418/2 | 31/08/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
12134 | Locuinta unifamiliala | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 3644 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24636169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24636169 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220210755/2 | 31/08/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
12135 | Sediu+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTAB 3249 L20 SILOZ | - Bransament trifazat existent conform ATR 18745394. BMPT 40A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=40A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24639701 | 28/08/2024 | 24639701 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009799
12136 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 908 | Se mentine alimentarea ex (trecere pe definitiv). Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziarlocal sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24542368 | 30/08/2024 | 24542368 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00583
12137 | CEF BAIA 4 - 2,7MW | Fotovoltaic | TULCEA | 2.625 | 20 | A20 9601- BAIA TL | Soluţia 2 – Racordarea CEF BAIA 5 intrare-iesire in LEA 20kV 9601 racordata in statia de transformare Baia Lucrari pe tarif de racordare: - Demolare stalp beton existent - Plantare 2 buc stalpi de intindere-tractiune unificat tip 12/G/31 in axul LEA 20kV 9601, intre st.95 si 96, echipati cu consolă semiorizontala de intindere, lanturi duble cu izolatori compozit, separator tripolar de exterior 24 kV, 400 A cu cuțite de punere la pământ, montaj vertical pe stâlp ,un set de descărcătoare cu ZnO si dispozitive de deconectare, suport unificat (pentru descărcătoare si terminale unipolare de medie tensiune, prize de pamant - demontare conductor intre stalpii proiectati - realizare LES 20 kV cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, izolație XLPE, cu conductor de sectiune 3x1x185 mm2, pe o lungime de aproximativ 2x250m pozat intre stalpii proiectati si PC 20kV - echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20kV proiectat cu: ❖ doua celule de linie 24 kV, tip LE, cu sistem trifazat de bare cu izolatie in aer, curent nominal de serviciu continuu 630 A, echipata cu separator de sarcină 24 kV, cu mediul de stingere in SF 6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, cu CLP, motorizare 24 Vc.c., indicatoare prezenta tensiune, izolatori cu divizor de tensiune capacitiv legat la dispozitivul de semnalizare prezenta/absenta tensiune, transformatoare toroidale pentru detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate, RGDAT, rezistenta anticondens; ❖ celulă de măsură 24 kV, tip UTM, sistem trifazat de bare cu izolatia in aer, curent nominal de serviciu continuu 630 A, echipata cu separator de sarcina 24 kV, cu 3 pozitii, mediul de stingere un SF6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, un separator de punere la pamant ST 2 in aval de grupul de masura, motorizare 24 V c.c., 2 reductori de curent 400/5A cls 0,2S si 2 reductori de tensiune 20/0,4 kV, cls. 0,2, indicatoare prezenta tensiune, rezistenta anticondens. Reductorii de curent si tensiune vor avea buletine de verificare metrologica. - integrarea in telecontrol a punctului de conexiuni proiectat realizata cu: UP 2020 LITE (conform GSTR002) -1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT- 45_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari prin grija utilizatorului: Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune imediata la 10 minute. ➢ serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din tabloul JT montat in compartimentul utilizatorului. ➢ montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ➢ LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 7,5 km in solutia 1 si 0,010 km in solutia 2 ➢ Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo <=2000kVA ➢ Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Se vor obține de la deținătorii de teren, acordurile, în original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum și pentru exercitarea de către E-Distribuție Dobrogea a dreptului de uz, superficie și servitute asupra terenurilor afectate de instalația de racordare. În conformitate cu prevederile Legii energiei si gazelor naturale nr. 123/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizatorul seva angaja juridic, prin încheierea unui contract de superficie și înscrierea în cartea funciară, că nu va emite pretenții financiare legate de existența unor instalații realizate în beneficiul lui și amplasate pe proprietatea sa, dar care aparțin E - Distribuție Dobrogea S.A Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL și E-Distribuție Dobrogea. Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | E-Distributie Dobrogea | 13591021 | 28/09/2023 | 13591021 | 2024 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - Montare grup tratare nou pe bara verde compus din transformator formator de neutru, bobina de compensare 300A conform specificatiilor utilizate de E-Distributie. - Montare releu protectie aferent bobinei de compensare si dispozitiv pentru analizarea neutrului (DAN) Evaluarea lucrarilor de intarire : Conform ordinului ANRE 87/2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2014: - la articolul 10, alineatul (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Art. 10 – (1) Componenta Ti a tarifului de racordare este egală cu valoarea minimă dintre: ,,a) valoarea (Ti)SS a lucrărilor de întărire necesare pentru crearea condiţiilor tehnice în vederea evacuării în reţea a puterii aprobate pentru locul de producere/locul de consum şi de producere în cauză, stabilită pe bază de deviz general astfel: Solutia 2 -valoarea estimata pe baza de deviz general pentru lucrarile de intarire enuntate la pct. 3.2 este de: (Ti )SS= 2.083.552,07 lei fara TVA grup tratare neutru b) valoarea estimata a lucrarilor de intarire enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de : Solutia 2 (Ti) calcul = S evac* i5 unde: i5 = iMTA +iST110/MT [lei/MVA] i5=97.000 [lei/MVA] +432.000 [lei/MVA] = 529.000 [lei/MVA] Sevac=2,842 MVA- puterea aprobata pentru evacuare in retea la locul de producere sau la locul de consum si de producere respectiv [MVA] (Ti)calcul = Sevac * i5= 2,842 MVA *529 000 lei = 1.503.418,00lei fara TVA Componenta Ti este minimul dintre costurile stabilite prin Ord 141/2014 si estimarea lucrarilor de intarire necesare racordarii si anume: Solutia 2 Ti= min (2.083.552,07 lei; 1.503.418,00lei) = 1.503.418,00lei fara TVA Durata de realizare a lucrarilor de intarire generale in statia 110/20kV Baia-24 luni | Analizele de regimuri au fost realizate luand in c lucrari de intarire: Lucrari din Planul de dezvoltare RET perioada 2023-2031: PIF 2023: - LEA 400 kV d.c. Cernavodă - Stâlpu şi racord în staţia Gura Ialomiţei (linie nouă) PIF 2024: - Racordarea LEA 400 kV Stupina - Varna şi LEA 400 kV Rahman - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud. Etapa I - Extinderea staţiei 400 kV Medgidia Sud - Racordarea LEA 400 kV Stupina - Varna şi LEA 400 kV Rahman - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud. Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud. - Mărirea capacităţii de transport a LEA 400kV Bucureşti Sud – Pelicanu - LEA 400 kV d.c. (1 c.e.) Gutinaş – Smârdan PIF 2025: - LEA 400 kV Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu - Mărirea capacităţii de transport LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele PIF 2026: - TR3 400/110kV Medgidia Sud, 250MVA PIF 2028: •,,• LEA 400 kV d.c. (1 circuit echipat) Constanta Nord – Medgidia Sud •,,• Marirea capacitatii de transport LEA220kV Gutinas – Dumbrava •,,• Marirea capacitatii de transport LEA 220kV Dumbrava – Stejaru •,,• Marirea capacitatii de transport LEA 220kV Fantanele – Ungheni •,,• Marirea capacitatii de transport LEA LEA 400 kV Bucuresti Sud – Gura Ialomitei •,,• Echipare circuit 2 al LEA noi 400 kV Smardan – Gutinas PIF 2030: •,,• Trecerea LEA 400 kV Isaccea – Tulcea Vest de la simplu circuit la dublu circuit •,,• LEA 400 kV Suceava – Gădălin Lucrari de intarire comune(generale) determinate de necesitatea asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru CEF Baia 5 |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 2.558
12138 | PARC FOTOVOLTAIC IN MUNICIPIUL SLOBOZIA | Fotovoltaic | IALOMITA | 2.5389 | 20 | A20 ORAS-SLOBOZIA NORD SL | Solutia 2: racord in sistem intrare-iesire in LEA 20kV Oras alimentata din statia 110/20 kV Slobozia Nord Lucrari pe tarif de racordare: ?,,Realizare racord intrare ? iesire in LEA 20kV Oras in deschiderea dintre stalpii nr. 138 si 139 (alimentata din statia 110/20 kV Slobozia Nord). Cei doi stalpi 138 si 139 se vor inlocui cu stalpi speciali si se vor echipa cu: consola de întindere MT, lan?uri duble de întindere cu izolatoare compozit, separator STEPNV 24kV, set desc?rc?toare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior performante. La baza stâlpilor se va amenaja câte o priza artificiala de legare la p?mânt cu Rp<4ohmi. ?,,Pentru incadrarea PC proiectat se va poza cate un LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) pe o distan?? de aproximativ 20m între celulele de linie LE din PC ?i LEA 20 kV Oras si stâlpii 138 si 139. ?,,PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata langa LEA 20kV Oras echipat cu: ,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. specificatii unificate OD; ,,celula de masura motorizata UTM cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar; ,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m),, Lucrari prin grija utilizatorului pentru solutia 2 : ,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de distributie (OD) si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare); Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Retele Electrice Dobrogea SA si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentulutilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din tabloul JT montat in compartimentul utilizatorului. ,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 7,3 km in solutia 1 si 0,71 km in solutia 2 ,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo <=2000kVA ,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Se vor ob?ine de la de?in?torii de teren, acordurile, în original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum ?i pentru exercitarea de c?tre Retele Electrice Dobrogea a dreptului de uz, superficie ?i servitute asupra terenurilor afectate de instala?ia de racordare. În conformitate cu prevederile Legii energiei si gazelor naturale nr. 123/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizatorul se va angaja juridic, prin încheierea unui contract de superficie ?i înscrierea în cartea funciar?, c? nu va emite preten?ii financiare legate de existen?a unor instala?ii realizate în beneficiul lui ?i amplasate pe proprietatea sa, dar care apar?in Retele Electrice Dobrogea SA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19673946 | 21/06/2024 | 19673946 | 2024 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene elemente in functiune in RED 110 kV: Solutia 2 ,,LEA noua 110 KV DRAGALINA- CALARASI; l=25,8km ,,LEA noua 110 KV GHEORGHE DOJA – SLOBOZIA NORD;l=22,68km ,,LEA noua 110 KV SLOBOZIA NORD – SLOBOZIA SUD ;l=5,8km ,,Reconductorare LEA 110 KV PELICANU-SAINT GOBAIN ;l=3,03km conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport I=850A; ,,Reconductorare LEA 110 KV SAINT GOBAIN -MIRCEA VODA ;l=1,13km conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport I=850A; ,,Reconductorare LEA 110 KV DRAGOS VODA - VLAD TEPES ;l=15,45km conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport I=850A; ,,Reconductorare LEA 110 KV MIRCEA VODA - CALARASI ;l=9,88km conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport I=850A; ,,Reconductorare LEA 110 KV PELICANU – CALARASI ;l=7,78km conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport I=850A; ,,Reconductorare LEA 110 KV TAMADAU - LEHLIU ; l=19,14km conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport I=850A ,,Reconductorare LEA 110 KV LEHLIU - LEHLIU GARA ;l=9,47km conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport I=850A; ,,Reconductorare LEA 110 KV LEHLIU GARA - VLAD TEPES ;l=34,31km conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport I=850A; ,,Reconductorare LEA 110kV TAMADAU-FUNDULEA ;l=8,26km conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport I=850A; ,,Reconductorare LEA 110 KV SLOBOZIA NORD - SLOBOZIA SUD C1 ;l=5,8km conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport I=850A; ,,Reconductorare LEA 110 KV DRAGALINA - CALARASI C1 ;l=25,8km conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport I=850A; ,,Reconductorare LEA 110kV FUNDULEA-SOLEX ;l=23,58km (REM) conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport I=850A; Lungime linii 110kV de reconductorat: 163,63 km din care 23,58km in gestiune REM Linii noi : 54,28 km Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Solutia 2 Racordarea noii CEF va fi conditionata de realizarea urmatoarelor lucrari din Planul de dezvoltare RET: nu este cazul Lucrari de intarire care nu sunt incluse in Planul de Dezvoltare RET 2022-2031: ,,Montarea celui de-al doilea AT 220/110 kV 200MVA in statia de transformare Mostistea ,,Montarea celui de-al treilea TR 400/110 kV 250MVA in statia de transformare Pelicanu ,,Montarea celui de-al treilea TR 400/100 kV 250MVA din statia Gura Ialomitei Total lucrari intarire N in RET : 14.850.000 lei fara TVA Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: Solutia 2 ,,LEA NOUA 110 KV PELICANU-SAINT GOBAIN ;l=3,03km ,,LEA NOUA 110 KV SAINT GOBAIN -MIRCEA VODA ;l=1,13km ,,LEA NOUA 110 KV MIRCEA VODA – CALARASI ;l=9,88km ,,LEA NOUA 110 KV PELICANU - CALARASI ;l=7,78km ,,LEA NOUA 110 KV DRAGALINA - CALARASI C3 ;l=25,8km ,,LEA NOUA 110 KV GHEORGHE DOJA - SLOBOZIA NORD C3 ;l=22,68km ,,LEA NOUA 110 KV SLOBOZIA NORD - SLOBOZIA SUD C3 ;l=5,8km ,,Reconductorare LEA 110 KV SLOBOZIA SUD - GURA IALOMITEI ;l=39,07km conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport I=850A; ,,Reconductorare LEA 110 KV GURA IALOMITEI - CEF TANDAREI ;l=12,9km conductor 185 mmp cu capacitate marita de transport I=850A; Lungime linii 110kV de reconductorat:51,97km Lungimi linii 110kV noi: 76,1km Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Solutia 2 Lucrari cuprinse in Planul de dezvoltare RET:- nu este cazul Lucrari de intarire care nu sunt incluse in Planul de Dezvoltare RET 2022-2031: ,,Amplificare transformator 400/110 kV 2x250MVA → 2x400MVA in statia de transformare Pelicanu ,,Amplificare transformator 400/110 kV 2x250MVA → 2x400MVA in statia de transformare Gura Ialomitei ,,Amplificare autotransformator 220/110 kV 2x200MVA → 2x300MVA in statia de transformare Mostistea Punerea sub tensiune in ipotezele analizare in studiul de solutie a CEF Slobozia 2 este conditionata de realizarea lucrarilor din planul de dezvoltare RET, necesare pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune. Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Instalația de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicații instalate în sistemul SCADA propriu al CEF. În vederea securizării unei temporizări totale care să nu pună în pericol menținerea siguranței în functionare a SEN va fi avută în vedere funcționarea/acționarea logicii de limitare automată a puterii generate prin monitorizare contingențe cu deconectarea CEF . Echipamentele din componența ALO care comandă limitarea puterii evacuate se instalează la utilizator, în centrală și în instalațiile OD/OTS. Monitorizarea in timp real a contingentei periculoase pe un element deretea necesita montarea unui echipament de culegere, prelucrare si transmitere date, de tip Remote Terminal Unit (RTU) in statiile de transformare. Pentru configurarea instalatiei, se impun urmatoarele: •,,La o celula, preluarea semnalelor necesare pentru realizarea instalatiei de automatizare se va face cu un singur RTU (eventual redundant) indiferent de numarul de utilizatori care necesita monitorizarea datelor din celula respective sau terminalelor (intreruptoare in celule 110 kV) care necesita monitorizarea datelor tot din acea celula. •,,Modalitatea de oferire a semnalelor catre toti utilizatorii interesati, precum si modul de realizare a transmiterii datelor pe caile de comunicatie se va face de comun acord intre utilizatori, prin conventie de exploatare. •,,Echipamentele de tip RTU care se monteaza in instalatiile OTS/OD trebuie sa indeplineasca toate conditiile tehnice impuse echipamentelor din sistemele de circuite secundare, conform normei tehnice ANRE cod NTE-011/12/00 „Norma tehnica pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale statiilor electrice”. •,,Echipamentele de tip RTU (care se monteaza in instalatiile OTS) trebuie sa indeplineasca si toate conditiile impuse terminalelor de protectie, control si automatizare din instalatiile OTS, conform normei tehnice interne Transelectrica, cod NTI-TEL-S-003-2009-01 “Detalii si specificatii de echipamente pentru realizarea sistemului de comanda, control, protectie si automatizare pentru nivelul 400 kV, 220 kV si 110 kV LEA/LES/Cuple din statiile electrice modernizate, pe tipuri de scheme primare”, pct. 0.4. „Standarde si acte normative de referinta”. •,,Echipamentele utilizate vor respecta cerintele SR EN Seria 61000.4-12 „Compatibilitate electromagnetica”, SR EN 61508 „Securitatea functionala a sistemelor electrice/electronice”, IEC 60068 – „Environmental conditions” si setul IEC 60255 aplicabil. •,,Echipamentele destinate instalatiei de automatizare trebuie montate separat de echipamentele de protectie, control si automatizare din instalatiile OTS, in dulapuri realizate conform NTI-TEL-S-018-2014-00 (Realizare dulapuri si cofrete circuite secundare) sau cofrete proprii. •,,In instalatiile OTS alimentarea echipamentelor instalatiei de automatizare cu tensiune operativa trebuie realizata la tensiunea de 220 Vcc, iar pentru alte valori de tensiune operativa se vor utiliza convertoare Vcc/Vcc. •,,Echipamentele RTU vor fi prevazute cu doua surse de alimentare cu tensiune operativa sau schema de comutare automata rapida de pe o sursa (baterie) pe cealalta; timpul de trecere trebuie sa fie suficient de redus (de regula sub 50 ms) pentru a nu provoca resetarea RTU. Tensiunea operativa 220 Vcc poate fi pusa la dispozitie de OTS/OD, de regula din doua baterii separate, din dulapurile de servicii interne, prin automate de protectie de joasa tensiune. •,,Toate semnalele binare se vor prelua din celulaprin conductoare de cupru, iar starea intrarilor binare din RTU se va monitoriza pe LED-urile echipamentului. •,,Semnalele de declansare de la protectii se vor automentine pe LED-uri, pana la anularea manuala. •,,Defectarea RTU si a interfetelor de comunicatie trebuie sa fie semnalizata optic in dulapul/cofretul destinat ALO. •,,Preluarea datelor analogice (curenti, tensiuni) trebuie realizata separat de echipamentele de protectie, control si automatizare din instalatia OTS/OD. •,,Pentru preluarea curentilor secundari se recomanda utilizarea unor senzori ampermetrici de tip toroidal (similar cleste Ditz) care se pot atasa pe fiecare faza a circuitelor de curent, fara întreruperea circuitelor. Se recomanda preluarea curentilor de pe un secundar de masura, altul decat secundarul de masura pentru contoarele de decontare. •,,În cazul preluarii curentilor prin înseriere cu circuitele existente, se recomanda înserierea pe un secundar de masura, altul decat secundarul de masura pentru contoarele de decontare. În acest caz trebuie efectuate calcule de compatibilitate ale secundarului de masura de curent cu echipamentele racordate la acest secundar. •,,În cazul statiilor cu schema monofilara de tip poligonal sau de tip 1½ întreruptoare pe circuit, curentii trifazati de pe cele doua laturi trebuie preluati separat, iar RTU trebuie prevazut cu doua intrari trifazate de curent. •,,În cazul statiilor prevazute cu bara de transfer si cupla de transfer sau cuple combinate, datele privind circulatia de curenti trifazati, pozitia întreruptoarelor si declansarile din protectii trebuie preluate separat, corespunzator functionarii elementului preluat pe bara de transfer prin cupla de transfer sau prin cupla combinata în regim de cupla de transfer. •,,Tensiunile secundare se vor prelua, de regula, de pe secundarul de masura prin intermediul unui automat trifazat de protectie de joasa tensiune (MCB) separat de cele destinate instalatiilor de protectie, control, automatizare si masura si prevazut în proiectul ALO. Instalatia de automatizare care se va realiza va avea roulul de a opri productia de energie electrica prin deconectarea centralei la contingentele rezultate din studiul de solutie in regimul cu N-1 elemente in functie. | nu |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 2.4874
12139 | Cladire+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.15 | 20 | A20 6502 CRUCEA- HARSOVA CT | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica, se va face prin proiectarea si realiza in conformitate cu normele unificate in viguare, construirea unui punct de conexiune nou, racordat pe medie tensiune in AX LEA MT 20 kV 6502 intre PT 1431 si RTB 6502/7102, | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20267800 | 18/07/2024 | 20267800 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0
12140 | HALA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 1726 WATERMOTA | Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24525711 | 19/08/2024 | 24525711 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0
12141 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 2 SAT FACLIA | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 4x16 mmp Al in lungime de 10 m pe stalp LEA 0.4 kV existent pe str ZXZX pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 32 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord). In BMPT se vamonta contor electronic trifazat in montaj direct. Contorul electronic trifazat in montaj direct se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire.- Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20294955 | 20/08/2024 | 20294955 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0
12142 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00962 | 0,4 | PTA 402 VAMA VECHE SAT | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 20 m din CS 0.4 kV existent pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (20 m). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24463020 | 21/08/2024 | 24463020 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0
12143 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PT 895 STR. HANOVRA COLT VIENA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24452604 | 26/08/2024 | 24452604 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0
12144 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 217 COSTINESTI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24414581 | 2024-08-01 | 24414581 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0
12145 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2637 PARC NEGOIESTI | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Dobrogea partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24543770 | 2024-08-06 | 24543770 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0
12146 | SPATIU COMERCIAL + CEF- ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.025 | 0,4 | PTA-8103-PALTINIS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8103 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x25+16mmp cu lungimea de 10m, cu BMPT40A existent amplasat pe stalp SE4 de retea jt. Se va inlocui partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=40A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct smartmeter existent .Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu noua putere absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montareain tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24439388 | 2024-08-08 | 24439388 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0
12147 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-8126-PALTINIS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8126 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -demontare+recuperare (prin grija RED) bransament monofazat existent compus din cablu jt 1x10+6C ? lungime 10m, BMPm si contorul monofazat -construire bransament trifazat nou din cablu jt 4x16mmp ? lungime=10m pozat prin tub de protectie rigid din PVC pe stalp SC 10005 aferent retelei de jt racordata la PTA 8126, pana in BMPT nou tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40A<(>,<)>pus la dispozitie de RED<(>,<)> ce se va amplasa pe acelasi stalp. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct smartmeter nou. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt subteran de la BMPT latabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24461253 | 2024-08-08 | 24461253 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0
12148 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 2650 NUCI | - Bransament trifazat existent. BMPT 32A existent. Inlocuire masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24382154 | 2024-08-12 | 24382154 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0
12149 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 226 SAT 5 TUZLA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24533655 | 2024-08-13 | 24533655 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0
12150 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA-216 TURDA L 9503 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobiluluitoate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24521898 | 2024-08-19 | 24521898 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0
12151 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | Constanta | 0.00616 | 0,4 | PT 1006 NAZARCEA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24460340 | 2024-08-22 | 24460340 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0
12152 | Spatiu comercial - CEF +ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PTZ 1085 NAVODARI | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 15 m din stalp LEA 0.4 kV existent pe str Midiei pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (3 m asfalt). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu tub PVC iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupaBMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24440471 | 2024-08-23 | 24440471 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0
12153 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA5205 - IRIG.1 ROSIORI | Deoarece se doreste spor de putere de la 6kW, la 8kW, necesita realizarea urmatoarelor lucrari: -Se va realiza bransament monofazic de sectiune 1*25+16 mmp (cca 10 m) din stalp LEA 0.4 kV existent pe str.Garoafei, pana la un BMPM tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A. Cutia se va monta pe stalp LEA 0.4 kV existent la limita de proprietate. Racordul se va executa aerian / va fi pozat pe stalp (10 m). In BMPM se va monta contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Bransamentul se va construi prin grija RED (conf. ordin ANRE 87/2014). Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu subteran,cu 3 conductoare izolate, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPM se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24604033 | 2024-09-05 | 24604033 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0
12154 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 5439-FIERBINTI | Deoarece se doreste spor de putere de la 6kW, la 27kW, sunt necesare urmatoarele lucrari; -Se va realiza bransament trifazat de sectiune 3*25+16 mmp (cca 10 m) din stalp LEA 0.4 kV existent pe str.Lotusului, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A, pus la dispozitie de RED . Cutia se va monta pe stalp LEA 0.4 kV existent la limita de proprietate. Racordul se va executa aerian / va fi pozat pe stalp (10 m). In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. -bransamentul monofazic existent se va demonta prin grija EDD; Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24645738 | 2024-09-05 | 24645738 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0
12155 | Ferma+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.2 | 0,4 | PT SOL 1090 CORBU | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x240+150C mmp in lungime de 6 m din CS 0.4 kV existent pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 630 A si ansamblu TC 300/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (2 m pamant). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane ingestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24666868 | 2024-09-06 | 24666868 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0
12156 | HALA METALICA+STATIE DISTRIBUIRE CARBURANTI- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05 | 0,4 | PTA 1876 L 5401 | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x50+25C mmp in lungime de 3 m din CS 0.4 kV pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 80 A si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (1m). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anuntde publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24569774 | 2024-09-06 | 24569774 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0
12157 | Locuinta+CEF (Anexa 1)-ssp | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTAB 612 STR. DACIEI STADION | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24781585 | 2024-09-26 | 24781585 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0
12158 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTAB 612 STR. DACIEI STADION | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24781493 | 2024-09-26 | 24781493 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0
12159 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24431582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24431582 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220862860/4 | 2024-09-05 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
12160 | CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 8068-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24641077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24641077 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231247341/4 | 2024-09-06 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
12161 | Locuinta+CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 6181-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24652582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24652582 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230809030/3 | 2024-09-26 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
12162 | Locuinta + Panouri AFM | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTAB-5299 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24690138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24690138 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231029956/3 | 2024-09-05 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
12163 | Sediu+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 2742 SECTOR 4 ULMENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24589062 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24589062 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221346802/3 | 2024-09-12 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
12164 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTCZ 33 CARTIER SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23649020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23649020 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212633509/2 | 2024-09-30 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12165 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 1092 LUMINA | Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24568098 | 2024-08-21 | 24568098 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213059029/5 | 2024-09-25 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
12166 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 638 BL ANL CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24719882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24719882 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213551127/2 | 2024-09-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12167 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00819 | 0,4 | PTA 290 REVARSAREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24720687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24720687 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241210149/2 | 2024-09-17 | 0.007976 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007976 | 0
12168 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | Calarasi | 0.003 | 0,23 | PTA 3046 CALARASII VECHI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24623029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24623029 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220425720/3 | 2024-09-18 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
12169 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,23 | PTMA 6211 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24643851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24643851 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230968272/5 | 2024-09-03 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003174 | 0
12170 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00999 | 0,4 | PTA 1364 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24792932 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24792932 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221288177/3 | 2024-09-30 | 0.009789 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009789 | 0
12171 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 3689 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24753723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24753723 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221356588/4 | 2024-09-30 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
12172 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTM-8607-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24792966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24792966 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231168781/3 | 2024-09-28 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12173 | CEF+LOCUINTA(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3066 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24736558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24736558 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220220622/2 | 2024-09-24 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12174 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTZ 55 20 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19281064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19281064 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241109977/3 | 2024-09-09 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12175 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,23 | PTA 5470 LEA 20 KV ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5470 prin executarea urmatoarelor lucrari: -pentru a se putea acorda sporul de putere de la 6kW, la 8kW, se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RED ; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20115518 | 2024-08-09 | 20115518 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231259805/3 | 2024-09-02 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
12176 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0143 | 0,4 | PTZ 229 BLOCURI JURILOVCA L 9802 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20043143 | 2024-08-02 | 20043143 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241204984/2 | 2024-09-10 | 0.013914 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.013914 | 0
12177 | Spatiu comercial+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.025 | 0,4 | PTA5081 - IRIG.1 ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5081 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(100)A, in BMPt 63A existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20897978 | 2024-08-09 | 20897978 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231244540/5 | 2024-09-25 | 0.02449 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02449 | 0
12178 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3182 CEACU | - Bransament trifazat existent. BMPT 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20981144 | 2024-08-12 | 20981144 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220206019/3 | 2024-09-02 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
12179 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24563304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24563304 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220223748/3 | 2024-09-13 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12180 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PT 524 CRISAN L 10201 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24415544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24415544 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240977384/4 | 2024-09-05 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
12181 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 133 NALBANT L 9505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24382328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24382328 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240076621/4 | 2024-09-24 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
12182 | Punct de lucru+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 1045 CORBU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24423162 | 2024-08-12 | 24423162 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210910415/3 | 2024-09-06 | 0.009795 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009795 | 0
12183 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00504 | 0,23 | PTA 3219 GALDAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24721154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24721154 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220199616/3 | 2024-09-18 | 0.004936 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004936 | 0
12184 | CASA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 626 STR. MARII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24708172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24708172 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213614239/2 | 2024-09-06 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12185 | Gheorghe Aurica | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 3008 L20 PTTR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24697490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24697490 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221120981/2 | 2024-09-09 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
12186 | CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 135 STR. LANULUI KM 5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24707648 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24707648 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211728233/3 | 2024-09-03 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
12187 | casa | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 1778 TAMADAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24704126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24704126 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221428443/2 | 2024-09-06 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
12188 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-251 LUNCAVITA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24697647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24697647 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240222039/4 | 2024-09-30 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
12189 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTA 2821 IT MANASTIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24709562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24709562 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220015084/3 | 2024-09-06 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
12190 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8104-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24708425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24708425 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230449287/3 | 2024-09-26 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12191 | Locuinta+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1254 T12 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24697547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24697547 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213125371/2 | 2024-09-30 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
12192 | CASA | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 248 TL SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24709248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24709248 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241187625/3 | 2024-09-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12193 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 295 AGIGEA DINU COCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24291705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24291705 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213247321/3 | 2024-09-05 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
12194 | Imobil+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.07884 | 0,4 | PTAB 3222 L20 ORAS 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24385051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24385051 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220699004/3 | 2024-09-26 | 0.077163 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.077163 | 0
12195 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00368 | 0,23 | PTA 2838 SEDIU IAS FUNDENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24668435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24668435 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220949619/2 | 2024-09-03 | 0.003601 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003601 | 0
12196 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 338 GRANICERI L 11104 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24644420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24644420 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241048799/2 | 2024-09-03 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12197 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2646 DISPENSAR VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24653275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24653275 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220923903/3 | 2024-09-05 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12198 | cef + locuinta-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 5044 - IRIG.2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24642237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24642237 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230229115/4 | 2024-09-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12199 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,23 | PTA 8107-ANDRASESTI | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8107 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 15m, cu BMPm40A amplasat pe zidul locuintei cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24648765 | 2024-09-03 | 24648765 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230299415/5 | 2024-09-25 | 0.007837 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007837 | 0
12200 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0044 | 0,23 | PTA 3153 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24642598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24642598 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221076587/3 | 2024-09-03 | 0.004311 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004311 | 0
12201 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005915 | 0,23 | PT 714 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24632297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24632297 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213195873/2 | 2024-09-03 | 0.005742 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005742 | 0
12202 | CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 80 SAT PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24656812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24656812 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211507643/2 | 2024-09-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12203 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTA 3187 CUZA-VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24653136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24653136 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220234885/4 | 2024-09-23 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
12204 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01978 | 0,4 | PTA 6236 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24636995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24636995 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231340794/2 | 2024-09-03 | 0.01978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01978 | 0
12205 | Casa | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2559 IAS SI COMUNA CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24667130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24667130 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220561631/3 | 2024-09-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12206 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 254 L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24612265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24612265 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240073381/4 | 2024-09-03 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12207 | LOCUINTA+CEF "AFM" | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 75 BALABANCEA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24628601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24628601 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241149342/2 | 2024-09-02 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12208 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTAB 3674 CARTIER TINERI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24637007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24637007 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221413560/2 | 2024-09-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12209 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 206 PUT FORAT SIMINOC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24642479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24642479 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211438815/2 | 2024-09-03 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
12210 | casa | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 137 BUFET BASARABI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24631597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24631597 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211439030/3 | 2024-09-04 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
12211 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 281 ISACCEA L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24654075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24654075 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240438577/3 | 2024-09-04 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
12212 | P?un Alexandra | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24647065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24647065 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212994082/3 | 2024-09-03 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
12213 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PT 1140 SINOE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24619265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24619265 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210251772/3 | 2024-09-05 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
12214 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8055-OREZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24621103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24621103 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230350288/4 | 2024-09-03 | 0.005 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005 | 0
12215 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 5480 -FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24594113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24594113 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231167869/3 | 2024-09-03 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
12216 | locuinta +CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00588 | 0,23 | PTA 6014-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24640416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24640416 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231224649/3 | 2024-09-03 | 0.00576 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00576 | 0
12217 | locuinta+cef | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0082 | 0,4 | PTA 48 POSTA SARICHIOI L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24644411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24644411 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240674366/3 | 2024-09-03 | 0.008035 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008035 | 0
12218 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 141 FABRICA DE LANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24599435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24599435 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213332472/1 | 2024-09-09 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12219 | casa | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8536-TANDAREI-SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24619395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24619395 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230054908/3 | 2024-09-05 | 0.005 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005 | 0
12220 | CEF+LOCUINTA-atentie-adresa LC gresita pe cerere/DIU/sistem | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24587310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24587310 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220344067/2 | 2024-09-18 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
12221 | Utilitati comune + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PT 900 STR. HAGA NR.6, MOBIPARK | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24648727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24648727 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213955215/2 | 2024-09-04 | 0.019598 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019598 | 0
12222 | CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 5 NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24648743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24648743 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213271788/2 | 2024-09-03 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12223 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24601787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24601787 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220057057/3 | 2024-09-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
12224 | CEF+LOCUINTA-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 67 RANDUNELELOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24649788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24649788 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211895553/3 | 2024-09-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12225 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,23 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24599439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24599439 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213222908/2 | 2024-09-10 | 0.003209 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003209 | 0
12226 | CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0048 | 0,23 | PTA 223 MURIGHIOL L 10009 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24641541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24641541 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240331793/3 | 2024-09-09 | 0.004703 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004703 | 0
12227 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PT 56 TOAMNEI L8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24636217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24636217 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240660473/3 | 2024-09-09 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
12228 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00585 | 0,4 | PCZ 1579 IND. LOCALA LEHLIU GARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24641725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24641725 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220614483/2 | 2024-09-03 | 0.00573 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00573 | 0
12229 | Locuinta-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24647059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24647059 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211200485/2 | 2024-09-03 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
12230 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTAB 2732 ILACT OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24623126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24623126 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220747378/3 | 2024-09-12 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
12231 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00333 | 0,23 | PTA 87 BAIA L 9606 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24621123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24621123 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240114039/4 | 2024-09-03 | 0.003262 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003262 | 0
12232 | Locuinta + cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.015 | 0,4 | PTA-5108 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5108 prin executarea urmatoarelor lucrari: -Deoarece se doreste spor de putere de la 10kW la 27kW, se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent In=40A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului<(>,<)> prin grija RED <(>,<)>in BMPT existent; Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24638521 | 2024-09-08 | 24638521 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230621155/3 | 2024-09-25 | 0.014695 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014695 | 0
12233 | CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0048 | 0,23 | PTCZ 18 ISEM 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24641710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24641710 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212126045/2 | 2024-09-05 | 0.004703 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004703 | 0
12234 | CASA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3184 DRAGALINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24600458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24600458 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220123624/3 | 2024-09-27 | 0.005 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005 | 0
12235 | Locuinta + Panouri AFM | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5149 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24649896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24649896 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230765367/3 | 2024-09-05 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12236 | locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,4 | PT 689 MEDEEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24643350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24643350 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212421414/3 | 2024-09-03 | 0.004311 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004311 | 0
12237 | locuinta+cef | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0053 | 0,23 | PTCZ 258 GRADINITA L 9117 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24644421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24644421 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240446240/3 | 2024-09-05 | 0.005193 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005193 | 0
12238 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTAB 2512 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24589743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24589743 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220007018/2 | 2024-09-09 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004841 | 0
12239 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 700 VIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24643995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24643995 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212175397/3 | 2024-09-05 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
12240 | CASA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3140 DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24595226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24595226 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220237899/2 | 2024-09-06 | 0.005 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005 | 0
12241 | locuinta+cef-prosumator AFM-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24595939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24595939 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212678722/2 | 2024-09-02 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12242 | Locuinta + CEF prosumator-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTS 94 FRECATEI L 9304 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24691022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24691022 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240342155/4 | 12/09/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12243 | Dr?ghiea Mircea | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 65 INSTITUT MARINA COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24692720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24692720 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211895902/2 | 2024-09-03 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
12244 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1364 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24690611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24690611 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221235742/2 | 2024-09-05 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
12245 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTZ 226 PSIHIATRIE L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24690592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24690592 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240552956/4 | 2024-09-17 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
12246 | Locuin?? + CEF prosumator | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 75 CATALOI L 9302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24684911 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24684911 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240302892/4 | 2024-09-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12247 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00598 | 0,4 | PTA-27 JIJILA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24582042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24582042 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240201799/5 | 2024-09-27 | 0.00576 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00576 | 0
12248 | Locuinta | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 17 SATU NOU L 10911 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24691755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24691755 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240304401/3 | 2024-09-05 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12249 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00405 | 0,23 | PTZ 2 BANCA NAT. L 11507 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24687640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24687640 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240771296/3 | 2024-09-05 | 0.003968 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003968 | 0
12250 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTZ 213 BL B2 BABADAG L 8800 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24684955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24684955 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240803876/3 | 2024-09-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12251 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24685901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24685901 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221050343/3 | 2024-09-06 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
12252 | CEF AFM 2024 Putere | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 3240 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24688597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24688597 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220381170/2 | 2024-09-05 | 0.005825 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005825 | 0
12253 | LOCUINTA + CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8225-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24690582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24690582 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230031813/4 | 2024-09-17 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
12254 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTAB 3126 DRAGALINA L.COMPLEX CL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24688875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24688875 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220143244/3 | 2024-09-05 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
12255 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3271 IEZERU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24689176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24689176 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220256744/3 | 2024-09-13 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
12256 | CEF+LOCUINTA(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00522 | 0,4 | PTA 123 CAP V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24689943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24689943 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213092936/3 | 2024-09-17 | 0.005056 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005056 | 0
12257 | CASA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 7157 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24606933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24606933 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230888790/3 | 2024-09-05 | 0.005 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005 | 0
12258 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-363 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24629098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24629098 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240237709/4 | 2024-09-09 | 0.00483 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00483 | 0
12259 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 5470 LEA 20 KV ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24626822 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24626822 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231233818/3 | 2024-09-03 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
12260 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00555 | 0,23 | PTA 7474 -POMPE APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24592915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24592915 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231155530/2 | 2024-09-12 | 0.005436 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005436 | 0
12261 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24580226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24580226 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210119900/4 | 2024-09-13 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
12262 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,4 | PTA 8144-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24639951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24639951 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231316359/2 | 2024-09-06 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
12263 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA 6238-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24632547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24632547 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230650146/3 | 2024-09-03 | 0.01 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01 | 0
12264 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PT 614 LOTURI CISLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24630497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24630497 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241190898/2 | 2024-09-30 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
12265 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2770 MOARA GALBINASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24642169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24642169 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221009943/3 | 2024-09-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
12266 | Stânjenei 3 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8183-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24646605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24646605 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230417428/4 | 2024-09-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12267 | CASA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTAB 5602 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24595133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24595133 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230188434/4 | 2024-09-03 | 0.005 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005 | 0
12268 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00931 | 0,4 | PT 141 FABRICA DE LANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24587591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24587591 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231287312/3 | 2024-09-04 | 0.009123 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009123 | 0
12269 | locuinta+cef | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PT 1 SAT FACLIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24650649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24650649 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213726615/2 | 2024-09-05 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
12270 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00574 | 0,23 | PTZ 6 SCOALA STR.MAHMUDIA L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24592054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24592054 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240527149/3 | 2024-09-09 | 0.005565 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005565 | 0
12271 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2536 VALEA LUI SOARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24780400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24780400 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220112565/3 | 2024-09-30 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12272 | CASA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1720 SARULESTI 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24641703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24641703 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220499822/2 | 2024-09-05 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12273 | CLADIRE BIROURI + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTAB 5602 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24628712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24628712 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231357691/2 | 2024-09-05 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
12274 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | POMPE APA PTA 7466 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24632593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24632593 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231048700/3 | 2024-09-09 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12275 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 142 SAT 1 TOPOLOG L 9705 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24648942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24648942 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240031408/4 | 2024-09-25 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
12276 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,4 | PTA 2687 PARC CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24666623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24666623 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221415304/3 | 2024-09-03 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
12277 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0044 | 0,23 | PTZ 90 BIG L 11504 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24637847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24637847 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241080212/3 | 2024-09-05 | 0.004262 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004262 | 0
12278 | casa | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005915 | 0,4 | PTA 1269 M. KOGALNICEANU L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24651529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24651529 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210150310/3 | 2024-09-03 | 0.005796 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005796 | 0
12279 | Resid Sibel-Denis | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 647 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24646990 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24646990 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212824691/3 | 2024-09-05 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
12280 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTA 3255 DRAGALINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24631224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24631224 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220199122/4 | 2024-09-03 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
12281 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 5255-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24666895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24666895 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230196051/4 | 2024-09-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12282 | Locuinta+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,23 | PTA5178 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24657276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24657276 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230003148/3 | 2024-09-30 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
12283 | Jud. Calarasi, Ulmu, Strada Sperantei, nr. 7 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 1645 ULMU 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24641343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24641343 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220405795/3 | 2024-09-23 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
12284 | Constanta,Strada Maresal Alexandru Averescu, nr. 64-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 813 PREL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24580007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24580007 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212273813/3 | 2024-09-09 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
12285 | Locuinta+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 3120 L20 GARSONIERE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24595069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24595069 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221131646/3 | 2024-09-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12286 | CEF Cladire birouri si productie | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.07 | 20 | A20 5402 CET OVIDIU- ECLUZA OVIDIU CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24544955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24544955 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212928708/3 | 2024-09-05 | 0.06859 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.06859 | 0
12287 | Locuinta | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-8062-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24560440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24560440 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230355654/4 | 2024-09-06 | 0.006 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006 | 0
12288 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | MOVILAN PTA 7051 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24552052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24552052 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230810986/3 | 2024-09-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12289 | Locuinta+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | Constanta | 0.006 | 0,23 | PTCZ 555 BL D9 L 5922 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24561635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24561635 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212655895/2 | 2024-09-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12290 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PCZ-8238-TIPOGRAFIE 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24545103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24545103 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231108673/2 | 2024-09-06 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
12291 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATORI Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 119 CAP V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24672245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24672245 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213291308/3 | 2024-09-30 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
12292 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3157 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24452376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24452376 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220202273/3 | 2024-09-04 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12293 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3178 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24444049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24444049 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220278018/4 | 2024-09-27 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12294 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3178 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24457891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24457891 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220353562/3 | 2024-09-25 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12295 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5325 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5325 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24449609 | 2024-09-02 | 24449609 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231308923/2 | 2024-09-26 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
12296 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 5480 -FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24457964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24457964 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230203117/3 | 2024-09-06 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12297 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 3240 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24568058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568058 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220381428/2 | 2024-09-06 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
12298 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00663 | 0,4 | PT 67 RANDUNELELOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 25 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24569162 | 2024-08-11 | 24569162 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211852556/3 | 2024-09-03 | 0.006496 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006496 | 0
12299 | locuinta+cef | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 647 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24571021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24571021 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213731475/2 | 2024-09-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12300 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 278 DOBROGEANU GHEREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24569356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24569356 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211690141/2 | 2024-09-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
12301 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3139 PERISORU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24721024 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24721024 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220383150/4 | 2024-09-06 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12302 | locuinta si panouri AFM(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 2535 PRIMARIE ULMENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24718430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24718430 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220771241/4 | 2024-09-20 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
12303 | Locuinta unifamiliala | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3322 CUNESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24721011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24721011 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221287154/4 | 2024-09-06 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
12304 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 5444 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24711032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24711032 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230268523/4 | 2024-09-13 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12305 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 322 BLOC SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24713175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24713175 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240409856/4 | 2024-09-20 | 0.00486 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00486 | 0
12306 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 150 SMA L 11003 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24719368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24719368 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240028639/4 | 2024-09-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12307 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 190 SAT V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24712438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24712438 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211440638/4 | 2024-09-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12308 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8569-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24710208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24710208 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230390978/4 | 2024-09-13 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12309 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2528 CIRLIG CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24710109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24710109 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220582252/4 | 2024-09-06 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
12310 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0,23 | PTA 286 CARIERA L 10104 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24713613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24713613 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240307156/3 | 2024-09-12 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
12311 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA5208 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24718712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24718712 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230226011/5 | 2024-09-06 | 0.009797 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009797 | 0
12312 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00462 | 0,4 | PTA 248 OLTULUI TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24717488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24717488 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212831419/3 | 2024-09-06 | 0.004518 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004518 | 0
12313 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 638 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24711297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24711297 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213244610/3 | 2024-09-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12314 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004995 | 0,23 | PTA 1437 GHINDARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24710099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24710099 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213269415/5 | 2024-09-23 | 0.004894 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004894 | 0
12315 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00405 | 0,23 | PT 98 PESCARILOR L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24716709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24716709 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240884741/3 | 2024-09-06 | 0.003968 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003968 | 0
12316 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 2783 COSAC CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24710657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24710657 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220012856/4 | 2024-09-06 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
12317 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2821 IT MANASTIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24712656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24712656 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221440065/3 | 2024-09-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12318 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 206 STR PIONERULUI PALZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24717927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24717927 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211403772/3 | 2024-09-25 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12319 | cef + locuinta | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-366 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24710525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24710525 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240237204/4 | 2024-09-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12320 | Sistem fotovoltaic-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00528 | 0,4 | PTZ 289 ISACCEA L 10104 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24713840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24713840 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241185746/2 | 2024-09-13 | 0.005164 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005164 | 0
12321 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00588 | 0,23 | PTA-8126-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24720305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24720305 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230414784/4 | 2024-09-06 | 0.005759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005759 | 0
12322 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5463 LEA 20 KV COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24716775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24716775 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230267061/3 | 2024-09-13 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12323 | locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3037 STEFAN VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24720280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24720280 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220289773/3 | 2024-09-17 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
12324 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 201 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24718520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24718520 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212767147/3 | 2024-09-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12325 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTAB 1082 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24719610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24719610 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213420380/2 | 2024-09-26 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
12326 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 2430 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24713338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24713338 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221355914/2 | 2024-09-17 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
12327 | Locuinta unifamiliala | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 3344 TOT RT L20 STICLEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24719869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24719869 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221238903/2 | 2024-09-06 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
12328 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.015 | 0,4 | PTA 3077 STEFAN CEL MARE | Bransament trifazat existent. BMPT 32A existent. Inlocuire masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24516340 | 2024-08-02 | 24516340 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220361134/3 | 2024-09-02 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014699 | 0
12329 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,23 | MOVILA PTA 7079 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24506968 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24506968 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230769620/3 | 2024-09-09 | 0.004812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004812 | 0
12330 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA 8077-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24524689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24524689 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230355542/4 | 2024-09-26 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
12331 | Utilitati comune + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PT 900 STR. HAGA NR.6, MOBIPARK | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24648635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24648635 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213955192/2 | 2024-09-03 | 0.019598 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019598 | 0
12332 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTZ 1268 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24627180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24627180 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212826031/2 | 2024-09-03 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12333 | CASA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 7143 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24618907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24618907 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230824307/3 | 2024-09-05 | 0.005 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005 | 0
12334 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 541 REVARSAREA L10103 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24638448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24638448 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240429599/4 | 2024-09-05 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
12335 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8677 L.GRIVITA PROIECT 17/2017 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24624269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24624269 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230170334/4 | 2024-09-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12336 | Locuinta unifamiliala | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 3249 L20 SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24635076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24635076 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221173136/3 | 2024-09-06 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
12337 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 1704 DOR MARUNT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24663835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24663835 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220500779/2 | 2024-09-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
12338 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00585 | 0,23 | PTA 6188-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24641402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24641402 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230456476/3 | 2024-09-26 | 0.00573 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00573 | 0
12339 | Spatiu Comercial+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.022 | 0,4 | PTA 5444 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5444 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(100)A, in BMPt 63A existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24639577 | 2024-09-10 | 24639577 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231194960/4 | 2024-09-25 | 0.021555 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.021555 | 0
12340 | cef + locuinta | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2886 SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24633768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24633768 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220965617/3 | 2024-09-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12341 | CASA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2995 STATIE BENZINA OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24667308 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24667308 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220821281/4 | 2024-09-03 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
12342 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 2512 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24630855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24630855 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220774570/3 | 2024-09-09 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
12343 | locuinta-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 644 GEAMIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24639952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24639952 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212678632/2 | 2024-09-03 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
12344 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00738 | 0,4 | PTA 627 PT5 NOU V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24666066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24666066 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213389889/3 | 2024-09-30 | 0.007132 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007132 | 0
12345 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3274 UNIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24615979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24615979 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220095341/3 | 2024-09-18 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12346 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTA 3461 INDEPENDENTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24658534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24658534 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220372091/2 | 2024-09-09 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
12347 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA-98 VACARENI L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24572467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24572467 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240141297/4 | 2024-09-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
12348 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTAB 1773 LOGISTIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24578717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24578717 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213459876/3 | 2024-09-03 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
12349 | Locuinta + CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.020535 | 0,4 | PTA 1781 CRUCEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24575779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24575779 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213729999/3 | 2024-09-02 | 0.020123 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.020123 | 0
12350 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00368 | 0,23 | PTA 1703 SPITAL DOR MARUNT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24535441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24535441 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220554150/4 | 2024-09-05 | 0.003605 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003605 | 0
12351 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8278-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24537537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24537537 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230922283/3 | 2024-09-26 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12352 | GRECI, TULCEA | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-363 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24623513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24623513 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240237620/3 | 2024-09-02 | 0.00483 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00483 | 0
12353 | locuinta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA5 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24623581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24623581 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210244044/2 | 2024-09-04 | 0.005 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005 | 0
12354 | Casa-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00504 | 0,23 | PT 223 LICEUL TELECOM NR.9 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24646828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24646828 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210835411/2 | 2024-09-03 | 0.005 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005 | 0
12355 | CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 737 PT1 ANASONULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24657993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24657993 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213175118/2 | 2024-09-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12356 | Utilitati comune + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PT 900 STR. HAGA NR.6, MOBIPARK | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24648558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24648558 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213897591/2 | 2024-09-03 | 0.019598 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019598 | 0
12357 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 380 GARA L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24650942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24650942 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240447713/3 | 2024-09-09 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12358 | Locuinta+CEF Anexa2_AFM_Ilie GHEORGHE | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 8117-OREZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24666600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24666600 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230351818/4 | 2024-09-03 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
12359 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 5124-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24667787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24667787 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230187231/4 | 2024-09-13 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12360 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2561 PRIMARIE CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24651474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24651474 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220014869/3 | 2024-09-06 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
12361 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01272 | 0,4 | PTA 2837 CEC FUNDENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: â??Productie Cd â?? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator â?? furnizor (Diferenta >=0 )â?? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24636767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24636767 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221015524/4 | 2024-09-17 | 0.012366 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012366 | 0
12362 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA 280 ISACCEA L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24668005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24668005 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240344461/3 | 2024-09-05 | 0.003753 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003753 | 0
12363 | CEF (ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00498 | 0,23 | PT 1730 CAMPULUI L 5301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24616593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24616593 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213116483/2 | 2024-09-10 | 0.004879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004879 | 0
12364 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTAB 3674 CARTIER TINERI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24634757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24634757 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221381979/2 | 2024-09-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12365 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 164 SASU DUMITRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24634685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24634685 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212211871/2 | 2024-09-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
12366 | Locuinta + Panouri AFM | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 5123-AV-MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24651382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24651382 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230168106/4 | 2024-09-13 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
12367 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PT 590 PRIMAVERII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24663905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24663905 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211272170/3 | 2024-09-05 | 0.014698 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014698 | 0
12368 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTCZ 21 MANGALIA R. CALATIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24646073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24646073 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212636063/2 | 2024-09-04 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
12369 | CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0048 | 0,23 | PTA-115 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24637787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24637787 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240215008/5 | 2024-09-06 | 0.004703 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004703 | 0
12370 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTA 3140 DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24618997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24618997 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220265834/2 | 2024-09-18 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
12371 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 133 SAT 2 TOPOLOG L 9703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24627267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24627267 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240071693/4 | 2024-09-03 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12372 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTA 2594 SMA CHISELET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24640708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24640708 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220031914/2 | 2024-09-02 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
12373 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTA 2554 CAP SULTANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24663026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24663026 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221424258/2 | 2024-09-22 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
12374 | cef + locuinta | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0082 | 0,4 | PTA 8600 CIULNITA-PEPINIERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24651462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24651462 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231213445/2 | 2024-09-06 | 0.008035 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008035 | 0
12375 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 163 CIMITIR SAT L 10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24512676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24512676 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240415673/5 | 2024-09-05 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
12376 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 11 VETERANI L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24507095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24507095 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241025615/4 | 2024-09-10 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12377 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,23 | PT 92 PCT. GRIGORESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24679821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24679821 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213079919/4 | 2024-09-03 | 0.008818 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008818 | 0
12378 | LOCUINTA-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,23 | PTA-23 BALCESCU L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24675328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24675328 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241198559/2 | 2024-09-05 | 0.00764 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00764 | 0
12379 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2556 CLATESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24673953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24673953 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220110259/4 | 2024-09-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12380 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00585 | 0,23 | PTA 3453 HERGHELIE JEGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24687322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24687322 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220252795/3 | 2024-09-26 | 0.00573 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00573 | 0
12381 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3140 DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24673246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24673246 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220237215/3 | 2024-09-13 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12382 | Locuinta+CEF-Prosumator-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 396 CDE CHILIA L 10202 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24674128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24674128 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240928436/4 | 2024-09-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
12383 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA5270 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24684361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24684361 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231330535/2 | 2024-09-03 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
12384 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTA 2783 COSAC CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24679202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24679202 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220115557/4 | 2024-09-05 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
12385 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTA 3645 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24678891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24678891 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221417665/2 | 2024-09-05 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
12386 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00585 | 0,23 | PTA 3187 CUZA-VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24675554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24675554 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220216425/5 | 2024-09-05 | 0.00573 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00573 | 0
12387 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.011 | 0,4 | PTA 6171-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24684832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24684832 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231355767/2 | 2024-09-03 | 0.010779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010779 | 0
12388 | Locuinta + CEF Prosumator(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3294 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24687513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24687513 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220360481/2 | 2024-09-17 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
12389 | Locuinta+CEF-Prosumator-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1154 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24681825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24681825 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213213559/2 | 2024-09-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12390 | CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTM 243 ION URSU SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24682307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24682307 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211769430/2 | 2024-09-03 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
12391 | CEF+LOCUINTA-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1781 ICIL FUNDULEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24673985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24673985 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220509532/3 | 2024-09-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12392 | Casa | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00996 | 0,4 | PT 903 CFR AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24674101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24674101 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213505159/2 | 2024-09-05 | 0.00976 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00976 | 0
12393 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,23 | PTA 8160-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24679644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24679644 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230365767/4 | 2024-09-13 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
12394 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3182 CEACU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24679256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24679256 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220198200/4 | 2024-09-27 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
12395 | CEF+LOCUINTA(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 7606 ZCAPF-TANDAREI GURA IAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24676043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24676043 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230774288/3 | 2024-09-17 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12396 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PA 115 TULCEA CENTRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24686418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24686418 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240559324/2 | 2024-09-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
12397 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24686421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24686421 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240856908/3 | 2024-09-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12398 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTA 3116 RASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24680157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24680157 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220288660/4 | 2024-09-23 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
12399 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTA 3328 DRAGALINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24686109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24686109 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220293655/4 | 2024-09-05 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
12400 | Locuinta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 1359 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24675499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24675499 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212920968/4 | 2024-09-06 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
12401 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 7134 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24687113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24687113 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230880646/4 | 2024-09-06 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
12402 | Locuinta unifamiliala | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24678769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24678769 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221197806/3 | 2024-09-05 | 0.002935 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002935 | 0
12403 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 1385 TICHILESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24673721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24673721 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210263629/3 | 2024-09-12 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
12404 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA-33 CARCALIU L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24682736 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24682736 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240221353/4 | 2024-09-05 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12405 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTA 1634 CAP DRAGOS VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24682348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24682348 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220311241/4 | 2024-09-26 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
12406 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTA 3060 RASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24678916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24678916 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220268051/3 | 2024-09-13 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
12407 | Locuinta + CEF Prosumator-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PT 8670 CARTIER FERDINAND | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24675491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24675491 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231147711/2 | 2024-09-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12408 | LOCUINTA-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA-35 SMA L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24676822 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24676822 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240287276/3 | 2024-09-05 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
12409 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTA 3264 IEZERU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24676179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24676179 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220256384/3 | 2024-09-23 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
12410 | Locuinta + CEF Prosumator-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTCZ 100 BL.6DEZROBIRII L-5808 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24675552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24675552 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212179278/2 | 2024-09-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12411 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA1 TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24673937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24673937 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213358100/1 | 2024-09-25 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12412 | locuinta+cef | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 73 CATALOI L 9302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24673005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24673005 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241146721/2 | 2024-09-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12413 | Tulcea, Babadag, Strada Neagoe Basarab, nr. 3 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 226 PSIHIATRIE L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24674034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24674034 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240446723/2 | 2024-09-05 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
12414 | Locuinta + CEF prosumator-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA-2 DRAGOS VODA L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24676595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24676595 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240978789/3 | 2024-09-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12415 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8008-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24674858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24674858 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230138170/3 | 2024-09-03 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
12416 | Sediu+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 3563 LEA PERISORU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24673508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24673508 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220717094/5 | 2024-09-18 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
12417 | Panouri pe casa AFM 2023 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,23 | PTA 303 IVV L 10700 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24676176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24676176 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240508788/3 | 2024-09-05 | 0.003224 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003224 | 0
12418 | Casa-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 2624 CT 2 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24674936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24674936 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220773737/2 | 2024-09-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12419 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00332 | 0,23 | PT 1264 DOROBANTU LEA 1801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24672887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24672887 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210644767/3 | 2024-09-05 | 0.003199 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003199 | 0
12420 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01624 | 0,4 | PT 16 PRISLAV L 9214 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24674060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24674060 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241042164/3 | 2024-09-09 | 0.015905 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.015905 | 0
12421 | Locuinta + CEF Prosumator-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTAB 3224 GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24675451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24675451 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220155214/4 | 2024-09-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
12422 | Locuinta+cef prosumator CASA VERDE AFM 2023(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 1722 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24724986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24724986 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213438727/3 | 2024-09-17 | 0.00685 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00685 | 0
12423 | Locuinta unifamiliala | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3190 CUNESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24723563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24723563 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220273530/3 | 2024-09-06 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
12424 | Locuinta-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24721339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24721339 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211253203/2 | 2024-09-06 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
12425 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PCZ 3287 ABATOR SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24721168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24721168 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221187658/4 | 2024-09-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12426 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2746 MANASTIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24730766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24730766 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221401567/2 | 2024-09-06 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12427 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2686 CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24730842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24730842 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220572116/3 | 2024-09-06 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12428 | CEF+LOCUINTA(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1502 LEHLIU SAT 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24721568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24721568 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220460482/3 | 2024-09-17 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12429 | Locuinta+CEF prosumator(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2834 FERMA 7 FUNDENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24721742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24721742 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221016031/3 | 2024-09-17 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12430 | CEF+LOCUINTA(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24728851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24728851 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231147698/2 | 2024-09-26 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
12431 | magazin(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02 | 0,4 | PTAB 3003 L20 PA 3152 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: â??Productie Cd â?? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator â?? furnizor (Diferenta >=0 )â?? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24721261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24721261 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220677257/3 | 2024-09-17 | 0.01959 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01959 | 0
12432 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1402 POMPE APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24726390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24726390 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220357926/3 | 2024-09-27 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12433 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3248 JEGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24726598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24726598 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220048417/3 | 2024-09-06 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12434 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0044 | 0,23 | PTA 112 V.ALECSANDRI L 9603 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24729440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24729440 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240080323/3 | 2024-09-06 | 0.004311 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004311 | 0
12435 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5043 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24725970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24725970 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230154695/3 | 2024-09-06 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12436 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5043 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24724013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24724013 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231156317/3 | 2024-09-17 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12437 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTZ 1058 M KOGALNICEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24730328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24730328 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210962579/2 | 2024-09-06 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12438 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00588 | 0,23 | PTA 8445-OREZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24724606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24724606 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230369064/4 | 2024-09-06 | 0.005759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005759 | 0
12439 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 6238-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24743769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24743769 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230650001/3 | 2024-09-25 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
12440 | sediu comercial(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005395 | 0,4 | PTA 6181-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24735537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24735537 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230511647/3 | 2024-09-26 | 0.005286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005286 | 0
12441 | CEF+LOCUINTA(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 609 SCOALA CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24776316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24776316 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211752713/3 | 2024-09-30 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12442 | Locuinta+CEF-Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3125 COSLOGENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24775069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24775069 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220066451/2 | 2024-09-24 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12443 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01128 | 0,4 | PT 428 MALCOCI L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24775696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24775696 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241079737/3 | 2024-09-30 | 0.010965 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010965 | 0
12444 | LOCUINTA + CEF-anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 559 BAZA IGC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24735085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24735085 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213388945/2 | 2024-09-10 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12445 | REALIZARE SISTEM DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA PRIN PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU LOCUINTA + CEF patriarhie anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004995 | 0,4 | PTA-8550-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24773917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24773917 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231209541/4 | 2024-09-26 | 0.004892 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004892 | 0
12446 | LOCUINTA + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,23 | PTA 622 CUMPANA ZONA C2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24735859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24735859 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211710896/2 | 2024-09-10 | 0.004812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004812 | 0
12447 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2568 BISERICA VALEA ROSIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24736555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24736555 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220061984/3 | 2024-09-20 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12448 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 6185-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24743935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24743935 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230817275/3 | 2024-09-25 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
12449 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 159 POMPE BIFURCATIE CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24778466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24778466 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213619234/3 | 2024-09-30 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12450 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,23 | PTA 1402 POMPE APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24736409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24736409 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220498168/3 | 2024-09-17 | 0.003021 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003021 | 0
12451 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1567 FRASINET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24780332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24780332 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220445362/4 | 2024-09-27 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12452 | Locuinta+CEF Anexa 2_AFM_Gabriel-Mihai Ionescu | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 224 CAP TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24735022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24735022 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213007549/2 | 2024-09-17 | 0.002934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002934 | 0
12453 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1713 LUPSANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24784171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24784171 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220387019/4 | 2024-09-25 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12454 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PCZ 3287 ABATOR SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24781566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24781566 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221118001/2 | 2024-09-27 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
12455 | CEF+LOCUINTA(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA-8586-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24736950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24736950 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231339275/2 | 2024-09-17 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
12456 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTAB 39 PLUGARILOR L 11505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24776835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24776835 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241036246/2 | 2024-09-24 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
12457 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 47 BANU MIHALCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24734304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24734304 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211280696/2 | 2024-09-17 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12458 | Locuinta + CEF prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 96 POSTA L 9304 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24769313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24769313 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240096601/5 | 2024-09-25 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12459 | Locuinta unifamiliala Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00516 | 0,23 | PCZ 3001 L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24775809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24775809 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221071379/3 | 2024-09-24 | 0.005052 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005052 | 0
12460 | Locuinta + CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PTA5 TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24735603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24735603 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210627937/4 | 2024-09-17 | 0.01175 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01175 | 0
12461 | CENTRALA ELECTRIC? FOTOVOLTAIC? PENTRU AUTOCONSUM DE 64,3 kWp-Anexa 4 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.06 | 0,4 | PTA-5105 ALEXENI | Pentru a se putea acorda sporul de putere de la 10kW la 60kW, sunt necesare urmatoarele lucrari: -se va monta un BMPT tip Enel cu soclu(echipat conform FT-133_MAT ed.4) , cu intrerupator de 160A, din policarbonat, antivandalism, armat cu fibra de sticla, cu transformatori de curent 125/5A, in apropierea stilpului SC15014 a PTA 5105, pe domeniul public. Racordarea BMPT-ului se va face din bornele de 0.4kV a PTA 5105, cu cablu quadripolar 3*95+50N in lungime de 13 ml, prin tub de protectie, din care 10ml pozat aparent pe stilp, iar 3ml pozat subteran profil A, pina la BMPT 160A tip Enel cu soclu(echipat conform FT-133_MAT ed.4)pus la dispozitie de EDD. Se va monta BMPT-ul pe domeniul public. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din Lea 0,4kV este de 2430 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | E-Distributie Dobrogea | 18016200 | 2023-04-10 | 18016200 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.054800
12462 | CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA DISPECERAT ENERGETIC CONSTRUCTII SI INSTALATII ENERGETICE,IMPREJMUIRE TEREN CET.4,3 MW.REVIGA | Fotovoltaic | IALOMITA | 3.6 | 20 | A20 CIOCHINA-CAZANESTI SL | Varianta 1 racord in LEA 20 kV Ciochina derivatia PTA 8271 alimentata din statia 110/20 kV Cazanesti Lucrari pe tarif de racordare ,,realizare racord un racord radial, in derivatia PTA 8271 din LEA 20 kV Ciochina prin montarea unui stalp special langa stalpul existent nr. 2, tip 14/G, echipat cu lanturi duble cu izolatori compozit, consol? semiorizontala de intindere, cu separator tripolar 24kV, cu cu?ite de punere la p?mânt, montare vertical? pe stâlp si priza de pamant cu rezistenta de dispersie de maxim 4?, ,,realizare LES 20kV cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, cu izola?ie XLPE, cu conductori de sectiune 3x1x185 mmp, pe o lungime de traseu de aproximativ 15 m; ,,echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV ce se va amplasa pe terenul CEF Reviga, la limita de proprietate, cu: ,,1 celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. Specificatie Enel ,,1 celula de masura conf. Specificatie Enel cu separator si grup de masura echipata cu dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static, clasa de precizie 0 ,2s cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru solutia 1: - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,,-protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ,,-protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) . ,, Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ,,-serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ,,-montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 0,1 km in varianta 1, ,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic cu putere unitara trafo <=2000kVA. ,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Dobrogea. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Dobrogea | 11846863 | 20/10/2023 | 11846863 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 3.5
12463 | CEF BAIA 6 - 2,625 MW | Fotovoltaic | TULCEA | 2.625 | 20 | A20 9603- BAIA TL | Soluţia 1 - Racordarea CEF BAIA 6 in LEA 20kV 9603 racordata in statia de transformare Baia. Lucrari pe tarif de racordare: - Demolare stalpi beton existenti nr.99 si 100 - Plantare 2 buc stalpi de intindere-tractiune unificat tip 12/G/31 in axul LEA 20kV 9603 (in apropierea drumului de exploatare De440), echipati cu consolă semiorizontala de intindere, lanturi duble cu izolatori compozit, separator tripolar de exterior 24 kV, 400 A cu cuțite de punere la pământ, montaj vertical pe stâlp, un set de descărcătoare cu ZnO si dispozitive de deconectare, suport unificat (pentru descărcătoare si terminale unipolare de medie tensiune), prize de pamant; - demontare conductor intre stalpii proiectati; - realizare LES 20 kV cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, izolație XLPE, cu conductor de sectiune 3x1x185 mm2, pe o lungime de aproximativ 2x50m pozat intre stalpii proiectati si PC 20kV - echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20kV proiectat cu: ❖ doua celule de linie 24 kV, tip LE, cu sistem trifazat de bare cu izolatie in aer, curent nominal de serviciu continuu 630 A, echipata cu separator de sarcină 24 kV, cu mediul de stingere in SF 6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, cu CLP, motorizare 24 Vc.c., indicatoare prezenta tensiune, izolatori cu divizor de tensiune capacitiv legat la dispozitivul de semnalizare prezenta/absenta tensiune, transformatoare toroidale pentru detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate, RGDAT, rezistenta anticondens; ❖ celulă de măsură 24 kV, tip UTM, sistem trifazat de bare cu izolatia in aer, curent nominal de serviciu continuu 630 A, echipata cu separator de sarcina 24 kV, cu 3 pozitii, mediul de stingere un SF6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, un separator de punere la pamant ST 2 in aval de grupul de masura, motorizare 24 V c.c., 2 reductori de curent 400/5A cls 0,2S si 2 reductori de tensiune 20/0,4 kV, cls. 0,2, indicatoare prezenta tensiune, rezistenta anticondens. Reductorii de curent si tensiune vor avea buletine de verificare metrologica. - integrarea in telecontrol a punctului de conexiuni proiectat realizata cu: UP 2020 LITE (conform GSTR002) -1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT- 45_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari prin grija utilizatorului: Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune imediata la 10 minute. ➢ serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din tabloul JT montat in compartimentul utilizatorului. ➢ montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ➢ LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 0,01 km in solutia 1 si 7,5 km in solutia 2 ➢ Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo <=2000kVA ➢ Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Se vor obține de la deținătorii de teren, acordurile, în original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum și pentru exercitarea de către E-Distribuție Dobrogea a dreptului de uz, superficie și servitute asupra terenurilor afectate de instalația de racordare. În conformitate cu prevederile Legii energiei si gazelor naturale nr. 123/2016, cu modificarile si completarileulterioare, utilizatorul se va angaja juridic, prin încheierea unui contract de superficie și înscrierea în cartea funciară, că nu va emite pretenții financiare legate de existența unor instalații realizate în beneficiul lui și amplasate pe proprietatea sa, dar care aparțin E - Distribuție Dobrogea S.A Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL și E-Distribuție Dobrogea. Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | E-Distributie Dobrogea | 13591091 | 05/10/2023 | 13591091 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 2558
12464 | CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC OVIDIU | Fotovoltaic | CONSTANTA | 48.3 | 110 | LEA 110 KV BASARABI - LUMINA | Solutia 1 – Racordarea intrare–ieşire în LEA 110kV Basarabi - Lumina. Lucrari pe tarif de racordare: ,,realizare racord intrare − ieşire în LEA 110 kV Basarabi - Lumina, intre stalpii nr 103 si 104, in lungime de 0,3 km; ,,montare FO tip OPGW pe LEA 110 kV Basarabi – statie de conexiuni CEF Ovidiu in lungime de 17,3 km, respectiv pe LEA 110 kV statie de conexiuni CEF Ovidiu - Lumina in lungime de 12 km, pentru asigurarea PDL, ,,in stația 110/20 kV Lumina: ▪ Montare întrerupător cu comanda unitripolară și RAR monofazat, în stația Lumina pe celula liniei 110 kV Basarabi; ,,▪ Montare dulap de protecții diferențiale (de bază și de rezervă) pe celula de linie 110 kV Basarabi, în locul dulapului vechi care se va dezafecta; ,,▪ Echiparea celulelor de cupla transfer / combinată cu terminale de protecții; ,, ,,in stația 110/20 kV Basarabi: ▪ Montare întrerupător cu comanda unitripolară și RAR monofazat, în stația Basarabi pe celula liniei 110 kV Lumina; ,,▪ Echiparea celulelor de cupla transfer / combinată cu terminale de protecții; ,,▪ Montare dulap de protecții diferențiale (de bază și de rezervă) pe celula de linie 110 kV Lumina (exista spațiului necesar în partea dreaptă a cabinei dedicată circuitelor secundare din stație). ,,▪ Dulap de protecții complet cu integrare celulă nouă în instalația DRRI existentă ,,▪ Ansamblu instalație protecție diferențială de bare (PDB) la 110 kV conform NTE 011/12, care va fi prevăzută din: ,, ,,Unitate centrală PBD+DRRI, ,,Unități distribuite PDB la nivel de celulă (14). ,,realizare statie electrica de conexiune 110 kV, conectata intrare – ieşire in LEA 110kV kV Basarabi - Lumina, între stâlpii 103 si 104, integrata in sistemul de telecontrol existent al Operatorului de Distributie; Statia de conexiune 110kV intrare-iesire va fi prevăzuta cu: • doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerupător cu comanda unitripolara si RAR monofazat; • bară colectoare 110 kV simpla rigida sectionata prin 2 separatoare; • separator de by-pass 123 kV; 1600A, montat intre sosirile din cei 2 stalpi 110 kV; • celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV si grup de masura (contorul se vor pune la dispozitie de OD); • protectii adecvate liniilor in celulele de linie plecare spre statiile adiacente, inclusiv protectii diferentiale; • servicii interne c.c. şi c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o statie de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalatia Utilizatorului prin 2 surse independente; • echipamente telecomunicatii, echipament central de teleconducere a statiei; • instalatie de legare la pămant; • sistem de supraveghere antiefractie; • gard de împrejmuire şi drum de acces, etc. • montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din specificatiile Enel. La intocmirea documentatieide proiectare faza proiect tehnic de executie (PTE) se va realiza o expertiza tehnica pentru solutia de racordare aleasa de catre utilizator la emiterea avizului tehnic de racordare. Volumul de lucrari rezultat ca fiind necesar in urma expertizei si costurile alocate vor fi cuprinse in proiectul faza PTE iar tariful de racordare se va actualiza corespunzator acestora. Valoarea costurilor estimate la nivel de studiu de solutie pentru realizarea expertizei tehnice asupra instalatiilor la care se va racorda noul utilizator nu cuprinde costul eventualelor lucrari rezultate ca fiind necesare din expertiza. Se va asigura softul licentele necesare dupa caz pentru terminalele numerice de protectie precum si intruirea personalului de specialitate E-Distributie pentru exploatarea acestora (parametrizari, descarcari oscilo). In conformitate cu Ordinul 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice, Art. 19, pentru o staţie electrică de conexiune/ transformare zonele de protecţie şi de siguranţă se stabilesc după cum urmează: a) Zona de protecţie este delimitată de împrejmuirea instalaţiilor, echipamentelor şi a anexelor tehnologice ale acestora; b) Zona de siguranţă a staţiei electrice, cu tensiunea nominală superioară de 110 kV, de tip exterior, este zona extinsă în spaţiu delimitată la distanţa de 20 m de împrejmuirea staţiei, pe fiecare latură a acesteia; Lucrari prin grija utilizatorului: • statie de transformare 110/MT aferenta CEF Ovidiu, inclusiv celula 110 kV cu intreruptor (dispozitivul general, dispozitivul de interfata cu protectiile aferente); statia va fi echipata cu 1 transformator de 63 MVA, statia este amplasata spate in spate fata de statia de conexiuni 110/20 kV proiectata, • lucrările de realizare a rețelei electrice din CEF, respectiv rețeaua electrică de cabluri MT,jt, posturi trafo. • realizare cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; • montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Prin grija utilizatorului se vor obține de la deținătorii de teren, acordurile, în original, autentificate de un notar public: - pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum și pentru terenurile afectate de zona de protectie si siguranta a instalatiilor electrice proiectate, exercitarea de către E Distribuție Dobrogea a dreptului de uz, superficie și servitute. | E-Distributie Dobrogea | 9786195 | 18/10/2023 | 9786195 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 46.75
12465 | PARC FOTOVOLTAIC NAZARCEA 48,825 MW | Fotovoltaic | CONSTANTA | 48.825 | 110 | NAZARCEA 110/20/6 KV | Solutia 1– Racordare in antena în staţia 110/20 kV Nazarcea prin extinderea barelor de 110 kV. Lucrari pe tarif de racordare: - montare celula 110kV echipata complet, in statia 110/20 kV Nazarcea, prin extinderea sistemului de bare A in exteriorul statiei in partea de sud, si integrarea acesteia in sistemele existente in statie: protectii, automatizari, servicii interne etc. Circuitele secundare aferente acestei celule se vor amplasa intr-un dulap de protectii, complet echipat. Canalul de circuite secundare din partea de sud a stației de transformare 110/20 kV Nazarcea va fi reabilitat și adaptat cu dale pentru trafic intens (carosabil), acesta urmând a fi cuprins în noul drum de acces la noua celulă. Prelungirea barei 110kV se va face cu ajutorul unei rigle noi, metalice, având o deschidere de aproximativ 17m de la rigla existentă, pentru a putea cuprinde și noul drum construit. - integrarea celulei 110 kV in sistemul de telecontrol existent la E-Distributie Dobrogea - pentru asigurarea functiilor de protectie, conducere şi teleconducere aferente celulei 110 kV se vor monta două relee unul numeric de protecţie diferenţială si unul numeric de protecţie de distanţă (grupa 1 şi grupa 2 de protectie), inclusiv lucrări de parametrizare SCADA. Aceste relee vor fi montate în dulapul de protecție amplasat în camera comanda existenta in dulapuri conform specificatiilor EDD. - stația 110/20 kV Nazarcea va fi echipată cu protecție diferențială de bare, care va include protecția împotriva refuzului de întreruptor şi protecţia de defect de capăt. Totodată, echiparea stației 110 kV Nazarcea cu protecție diferențială de bare impune ca la următoarele etape de proiectare să se realizeze calculul de compatibilitate al transformatoarelor de măsură de curent existente/noi cu protecțiile existente/protecțiile noi, în conformitate cu IEC 61869:100, pentru un curent de scurtcircuit maxim egal cu puterea de rupere a întreruptoarelor din stația 110 kV Nazarcea. - grup de măsură şi analizor de calitate a energiei electrice Suprafața necesară extinderii este de aproximativ 14,5m x 36,3m, acest teren va fi pus la dispoziția E-Distribuție Dobrogea de către Beneficiar – drept de uz, superficie, servitute. In vederea prelungirii stației existente Nazarcea în partea de sud, este necesară trecerea în LES a patru linii aeriene existente de 20kV. Pentru întregirea liniilor se vor planta 4 stâlpi noi 15014 echipati fiecare cu: - capete terminale cablu 20kV – 1 ans; - cadru cu descărcători 20kV – 1 ans; - separator vertical 24kV STE3Pn – 1buc; - consolă întindere CIT 140 – 1buc; - lanturi de întindere 20kV – 3buc; - țeavă de protecție 3m; - priză de pământ 4Ohm. Realizarea a 4 x LES-uri 20kV pe un traseu maximal de 190m cu cablu de secțiune 150mmp A2XS(FL)2Y – săpătură, nisip, umplutură, folie avertizoare în șant, etichete cablu (liniile 4504, 4505,4506 și 4509). Pe stâlpul d.c. existent seva monta un separator de cupla pentru a reface conexiunea dintre linii. Stalpi existenți se vor demonta – 5 buc. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Realizare racord IT între CEF Nazarcea şi celula racord plecare spre CEF din staţia 110/20 kV Nazarcea LES 110 kV simplu circuit 3 x 1 x 185 mm2 OL- Al în lungime de aproximativ 0,8 km, inclusiv FO; - Statie 110/MT kV CEF Nazarcea complet echipata cu: /celula trafo 110 kV cu protectii aferente, transformator de putere 110/MT kV 63 MVA, container MT complet echipat,dulapuri protectii ,dulapuri SI-cc;ca,baterii; Dulap SCADA, terminal telecomunicatii /realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; /montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. Prin grija utilizatorului se vor obține de la deținătorii de teren, acordurile, în original, autentificate de un notar public: - pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum și pentru terenurile afectate de zona de protectie si siguranta a instalatiilor electrice proiectate, exercitarea de către E Distribuție Dobrogea a dreptului de uz, superficie și servitute. | E-Distributie Dobrogea | 10333489 | 25/10/2023 | 10333489 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 48.8243
12466 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | CALARASI | 1 | 20 | A20 POD 2-FETESTI CL | <![CDATA[Solutia 1: Racordare la tensiunea de 20kV intrare-iesire pe LEA POD2 din statia 110 /20 kV Fetesti Lucrari pe tarif de racordare: - Realizare punct de conexiune incadrat intrare-iesire in LEA 20kV Pod 2 intre stalpii 37 si 37 bis prin LES 20kV p | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17620008 | 2023-08-11 | 17620008 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator > 400 kW | 0 | 0.96602
12467 | SDC Petrom 1 Tulcea+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.025 | 20 | S20 9110- TULCEA ORAS TL | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare-iesire, in LES 20 kV 9110 alimentata din statia Tulcea Oras, prin interceptarea LES 9110 existent dintre PTAB nr.79 Mol si PTCZ nr.199 blocuri Peco, pe strada Barajului, LES-ul 20kV existent se va sectiona si se va mansona, pozandu-se un tronson de LES 20kV cu cablu ARE4H5EX ?3x1x185mmp GSC001, pozat in canalizatie tip A si B Enel, functie de traseu, in lungime de 2x70 m, pe domeniu public, prin traversarea strazii Barajului, cu foraj orizontal, pentru care se vor obtine toate aprobarile necesare conform legislatiei in vigoare, pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de proprietate cu acces din domeniul public. Cablul va fi montat in tub de protectie pliabil d=160mm. Pentru racordarea cablului 20kV la celulele de linie din PC se vor monta terminale de interior 20kV GSCC005. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu: Compartiment Retele Electrice Dobrogea echipat cu: - doua celule de linie 20kV, tip LE echipate conform ultimelor specificatii; se va prevedea un loc liber pentru inca o celula de linie; - o celula de masura UTM, echipata cu transformatoare de tensiune 20/0 ,1kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura. - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT; - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare, 57,7/100V, (5-6) A, clasa de precizie 0.5 s, montaj indirect cu dublu sens, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT. Contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de Retele Electrice Dobrogea SA. Compartimentul va fi prevazut cu elemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare la pamant. Prin fundatie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru a impiedica patrunderea apei din sol in postul de conexiuni. Cabina punctului de conexiune va fi prevazuta cu sistem de supraveghere si antiefractie, iar usa de la compartimentul de distributie va fi prevazuta cu cheie unica enel. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. - transformatorul de putere 20/0,4 kV care se va dimensiona conform puterii solicitate. Bransamentul trifazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Dobrogea SA. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare.Conventia se materializeaza prin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, în functie de natura instalatiei de racordare, încheiate în forma autentica si înscrise în cartea funciara. Contractele autentice prin care se constituie in favoarea Operatoruluicu titlu gratuit drepturile de superficie, uz si servitute asupra tuturor imobilelor - terenuri si/sau constructii proprietate privata ocupate/traversate de instalatia de racordare si incheierile de intabulare in cartea funciara a acestor drepturi se vor definitiva dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare. Conform Ord ANRE nr.59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii nr.50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19968017 | 2024-03-06 | 19968017 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.024499
12468 | Înfiin?are parc fotovoltaic (CEF) în Ora?ul Hâr?ova, Jude?ul Constan?a cu puterea instalata de 880 kW, montata pe sol | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.88 | 20 | A20 6503 HARSOVA- HARSOVA CT | Varianta 1 Racord radial in LEA 20kV 6503 la stalpul nr. 3 al derivatiei PT Cariera (alimentata din statia 110/20kV Harsova). Lucrari pe tarif de racordare: ,,Realizare racord radial in LEA 20kV 6503 la stalpul nr.3 al derivatiei PT Cariera. Se va inlocui stalpul nr.3 cu stalp nou special echipat cu: consola de întindere MT, lan?uri duble de întindere cu izolatoare compozit, separator STEPNV 24kV in montaj vertical cu actionare de la sol, set desc?rc?toare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior performante. La baza stâlpului se va amenaja câte o priza artificiala de legare la p?mânt cu Rp<1 ohmi. ,,Pozare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) pe o distan?? de aproximativ 10 m între celula de linie LE din PC proiectat ?i stalpul 3 nou proiectat. ,,PC proiectat in anvelopa de beton amplasat langa LEA 20kV 6503 echipat cu: O celule de linie 20kV motorizata cu echipament de comutatie in SF6 echipata cu separator de sarcina si CLP care se va integra in sistemul de telecontrol existent; ,,Loc pentru înc? o celul? de linie; ,,O celula de masura motorizata UT cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1kv, clasa de precizie 0,2s, doua transformatoare de curent 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr- o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice Dobrogea cat si de catre beneficiar; ,, - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Punctul de conexiune va fi cu acces din domeniu public. Terenul pe care se va amplasa PC va fi pus la dispozitia Retele Electrice Dobrogea cu drept de uz, superficie si servitute pe toata durata existentei instalatiei electroenergetice. Varianta 2 Racord in sistem intrare-iesire in LEA 20kV 6503 intre stalpii 93 si stalpul 94 (alimentata din statia 110/20 kV Harsova). Punctul de racordare: la nivelul de tensiune de 20 kV in LEA 20kV 6503 (in deschiderea dintre stalpii 93 si stalpul 94) alimentata din statia 110/20 kV Harsova. Punct de delimitare: la nivelul tensiunii 20 kV la papucii cablului plecare din celula de masura din compartimentul de racordare (Retele Electrice Dobrogea) catre compartimentul utilizatorului. Punctul de masurare: la nivelul tensiunii 20 kV in celula de masura din compartimentul de racordare (Retele Electrice Dobrogea) din punctul de conexiuni. Punctul comun de cuplare: la nivelul de tensiune de 20 kV din PC 20kV proiectat. Lucrari pe tarif de racordare: ?,,Realizare racord intrare - iesire in LEA 20kV 6503 in deschiderea dintre stalpii 93 si stalpul 94. ?,,In situatia actuala stalpii 93 si 94 sunt stalpi simpli centrifugati. Se va inlocui stalpul 94 cu stalp special care va fi echipat cu: consola de întindere MT, lan?uri duble de întindere cu izolatoare compozit, separator STEPNV 24kV in montaj vertical cu actionare de la sol, set desc?rc?toare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior performante. La baza stâlpului se va amenaja câte o priza artificiala de legare la p?mânt cu Rp<1 ohmi. ?,,Intre stalpii 93 si stalpul 94 (la 20m fata de stalpul 93) se va planta un stalp nou special 94 bis echipat cu: consola de întindere MT, lan?uri duble de întindere cu izolatoare compozit, separator STEPNV 24kV in montaj vertical cu actionare de la sol, set desc?rc?toare cuZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior performante. La baza stâlpului se va amenaja câte o priza artificiala de legare la p?mânt cu Rp<1 ohmi. ?,,Pentru incadrarea PC proiectat se va poza LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) pe o distan?? de aproximativ 10 m între celula de linie LE din PC ?i stalpul 94 bis proiectat si de 20m intre celula de linie din PC si stalpul 94 nou proiectat. ,,PC proiectat in anvelopa de beton amplasat langa LEA 20kV 6503 echipat cu: 2 celule de linie 20kV motorizate cu echipament de comutatie in SF6 echipate cu separator de sarcina si CLP care se vor integra in sistemul de telecontrol existent; ,, ,,o celula de masura motorizata UT cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,2s, doua transformatoare de curent 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS232 si modul comunicatie GSM, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr- o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice Dobrogea cat si de catre beneficiar; ,, ?,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc ,UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT- 045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. ,,Punctul de conexiune va fi cu acces din domeniu public. Terenul pe care se va amplasa PC va fi pus la dispozitia Retele Electrice Dobrogea cu drept de uz, superficie si servitute pe toata durata existentei instalatiei electroenergetice. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru solutiile analizate: ,,Montare anvelopa de beton aferenta punctului de conexiune prevazuta cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului; ,,Dispozitivul general - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ,,protectie maximala de curent directionala homopolara; ,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ,, Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice de clasa A; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul RETELE ELECTRICE DOBROGEA, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de cca. 0,28 km in varianta 1 si 0,47 km in varianta 2; ?,,Postul trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic, trafo ? 2000kVA; ?,,asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru RETELE ELECTRICE DOBROGEA. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, în conformitate cu procedurile aplicabile Retele Electrice Dobrogea. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19323559 | 2024-05-06 | 19323559 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 0.862
12469 | CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 2.645 | 20 | S20 PET 1-SLOBOZIA SUD SL | Se mentine alimentarea existenta. Conform documentelor transmise de beneficiar, Puterea maxima evacuata de catre CEF prin instalatiile PET STAR RECYCLING SRL catre RED va fi de 0 ,00 kW/0,00 kVA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Prezentul aviz s-a emis in vederea racordarii in instalatia de utilizare a unei CEF fara debitare in retea a puterii produse. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20269014 | 2024-01-08 | 20269014 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumator > 400 Kw | 0 | 0
12470 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0,4 | PTA-346 CABANA L 9903 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 10 m) din stalp LEA 0.4 kV existent pe str Granitului, pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. Racordul va fi pozat pe stalp (10 m). BMPT-ul si contorul electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1 in montaj direct se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor ridica prin grija UO MTJT. Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus<(>,<)> pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24390967 | 2024-01-08 | 24390967 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00372
12471 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00594 | 0,4 | PT 499 BL 6A PANDURULUI | Se mentine alimentarea si grupul de masura existent. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat?> 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24576326 | 21/08/2024 | 24576326 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005711
12472 | Spatiu Comercial+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.036 | 0,4 | PTA 2748 VIRSARU CHIRNOGI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 2748 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Lucrari pe tarif racordare: - Se va realiza un bransament trifazat aerian si montat aparent prin tub PVC pe stalpul de cadere SE4 existent alimentat din stalpul SE11 al LEA 0,4kV existenta pe str. Viilor in lungime de 40m cablu JT 4P elice vizibila aerian 3x35+54,6N DC 4182/1-40m din care 27m aerian, 8m pozat prin tub PVC pe stalpul SE4 existent si 2m subteran, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 80A, tip Retele Electrice Dobrogea conform BMPTS1 80A cf FT 257_MAT ed.01, TC-uri 125/5A+400%. Cutia se va monta pe un soclu de beton incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate prosumator. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect CERS3 (SMART METER), TC-uri 125/5A+400% de catre RED. Lucrari conexe: - Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu JT trifazat de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar penru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului a unui disjunctor diferential de 30mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune)si a uni DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24727277 | 2024-10-01 | 24727277 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.035279
12473 | locuinta+cef -ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 249 TULCEA SUD L 9219 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 10 m) din stalp SE 4 NR 5 LEA 0.4 kV existent pe str. GRIGORE MOISIL, pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. Racordul va fi pozat pe stalp (10 m). BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor ridica prin grija UO MTJT. Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectiipe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24808076 | 2024-10-09 | 24808076 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
12474 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 3 INDEPENDENTA | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 4x16 mmp Al in lungime de 10 m pe stalp LEA 0.4 kV existent pe str Constantei pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treaptaII47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat existent, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24797863 | 2024-10-10 | 24797863 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00977
12475 | LOCUINTA Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,23 | PTA 2699 CAP PASAREA | -Bransament monofazat existent.BMPM 32A existent.Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24820954 | 2024-10-11 | 24820954 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007822
12476 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00819 | 0,4 | PTAB 1675 | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 25 m din stalp LEA 0.4 kV existent pe str Trandafirilor pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (10 m pamant). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. Contorul electronic trifazat in montaj direct se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu tub PVC iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC.L Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar saprezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24823639 | 2024-10-14 | 24823639 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008006
12477 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00546 | 0,4 | PTA-22 VACARENI L 9903 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 10 m) din stalp LEA 0.4 kV existent pe str Sperantei, pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. Racordul va fi pozat pe stalp (10 m). BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct tip SmartMeter bidirectional CERT1 se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor ridica prin grija UO MTJT. Pana la realizarea lucrarii de intarire, utilizatorul va putea beneficia de puterea existenta Pabs=6,010 kW. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24774527 | 2024-10-17 | 24774527 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005341
12478 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 646 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24972837 | 2024-10-18 | 24972837 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00783
12479 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PTA 374 MILA 23 L 10203 | Se va realiza bransament trifazat nou, de sectiune 4x16 mmp, in lungime de 10 m, din stalp LEA 0,4 kV existent tip SE 10 nr.5, pana la un BMPT, tip monobloc, echipat cu separator si un intreruptor JT automat de 32 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Bransamentul monofazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19267487 | 2024-03-25 | 19267487 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240971377/4 | 2024-10-01 | 0.00975 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00975 | 0
12480 | VILA TURISTICA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTCZ 901 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A reglat la 0,8%, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional nou in BMPT existent. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** -*Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19201264 | 2024-02-26 | 19201264 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213336263/2 | 2024-09-24 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
12481 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 183 PT NOU | Solutie propusa racord nou ( tip bransament LEA/LES, lungime , sectiune, BMP, tip contor, etc) ; Se va realiza bransament trifazat de sectiune 4x16 mmp Al in lungime de 8 m pe stalp LEA 0.4 kV existent pe str Soarelui pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 32 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord). In BMPT se vamonta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19205005 | 2024-03-18 | 19205005 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212818188/3 | 2024-10-21 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
12482 | FERMA AGRICOLA SI SILOZURI+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.2002 | 20 | A20 8003 PANTELIMONU- GALBIORI CT | Alimentarea cu energie electrica, se va face prin proiectarea si realiza in conformitate cu normele unificate in viguare, construirea unui punct de conexiune nou, racordat pe medie tensiune in AX LEA 20 kV 8003 intre PT 1379 si PT 1367, prin montarea unui stalp 14G nou unificat si realizarea unei derivatii cu cablu aerian 3x70 mmp in lungime de 10 m pana la un stalp 14G nou unificat prevazut cu separator vertical 24 kV si CLP pentru cablul de alimentare al PC nou. Din separator se pleaca cu un cablu LES 20 kV 3x185 mmp in lungime de 150 m ( 10 m pozat pe stalp, 140 m pozat in canal profil A ) pana in punctul de conexiune proiectat. Cabina se va amplasa la limita de propietate cu acces din domeniul public. PC-ul va avea doua compartimente, unul al operatorului de retea in care va avea acces numai personalul operatorului si un compartiment al utilizatorului in care va avea acces numai personalul utilizatorului. Compartimentul operatorului de retea va fi echipat cu o celula de linie LE, o celula de masura UTM, nisa pentru montarea contorului. Celula de masura UTM care face legatura cu dispozitivul general DG al utilizatorului, va fi echipata cu separator de sarcina, doua bucati de TC 50/5 A, clasa 0.5S si doua bucati TT 20000/100 V, clasa de precizie 0.5. Din celula de masura UTM pana in DG se va monta cablu de cupru cu sectiunea minima de 95 mmp. Compartimentul operatorului de retea va fi prevazut cu loc de rezerva pentru montare in viitor o celula de linie si o celula de masura. Compartimentul utilizator va fi echipat cu dispozitiv general DG cu protectie aferente si corelate cu ale operatorului de retea in vederea evitarii transmiterii defectelor din instalatia utilizatorului in instalatia operatorului. PC-ul se va amplasa pe domeniul privat/public cu acces de pe domeniul public. Utilizatorul va incheia contract de concesiune/superficie/uz cu operatorul de distributie in cazul amplasarii pe domeniul privat sau HCL in cazul ocuparii domeniului public. Pentru materialele, echipamentele utilizate la realizarea instalatiei de racordare se vor respecta prevederile prescriptiile Enel editiile in vigoare. Masurarea energiei electrice se va realiza prin montarea unui contor electronic trifazat in montaj indirect, trei sisteme de masurare, 57.7/100 V, (5-6)A, TC 50/5 cls. 0.5 S si TT 20000/100V clasa de precizie 0,5 prevazut cu facilitati inregistrare curba de sarcina, RS 232 si modem sub capac, pentru integrare in sistemul de telecitire. Utilizatorul va asigura tensiune operativa pentru SI ale operatorului de retea. Pentru partea de utilizator: -,,Transformatorul se va dimensiona cf. puterii solicitate, in caz contrar este necesara montarea suplimentara a unui dispozitiv cu functia de limitare a puterii cf. puterii aprobate; -,,In cazul in care instalatia de utilizare se va monta la o distanta >50m, in compartimentul EDD trebuie prevazut un transformator de servicii interne; -,,Se va instala un singur DG pe partea de utilizare. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentruinstalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17685201 | 2023-08-02 | 17685201 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210951803/3 | 2024-10-22 | 0.19615 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.19615 | 0
12483 | Locuinta +Birou +CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.78 | 20 | A20 COSERENI-MOVILITA SL | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face prin intermediul unui punct de conexiune in anvelopa din beton noua, ce se va racorda din LEA 20kV Cosereni-derivatia Axintele, cu racord subteran 20kV in lugime de l=30m(AR4H5EX 3*1*185 mmp). Lucrari pe tarif de racordare: - Intre stilpul nr.503 si 504 din LEA 20kV Cosereni-derivatia Axintele, se va planta un stilp 14/F/27-matricola 230264 in fundatie turnata ce va fi echipat cu: o consola semiorizontala de sustinere cu izolatie dubla compozita; separator vertical DY595; cadru pentru descarcatori ZnO cu disconectori, CTE, si priza de impamintare <4ohmi. Din stilpul 14/F se va pleca cu cablu 20kV tip AR4H5EX 3*1*185 mmp in lungime de 30m, din care 10m pozat aparent prin tub de protectie pe stilp, 10m pozat subteran pina la punctul de conexiune. Pentru acest traseu de cablu se vor efectua o subtraversare (foraj orizontal) de~ 12m . Reteaua de iluminat public existenta aeriana (TYIR 16+25mmp), se vademonta intre stilpii nr.503-504, pe o distanta de 60m, si se va trece in LES, cu cablu quadripolar 3*25+26C in lungime de l=86m(din care 60m subterean, si 26m montat aparent pe stilp). Se va monta cutia tip Enel DS 4522/2 RO Ed.01(cu cleme de sectionare si distributie cu 4 cai conf.DS 4533 RO Ed.02.), la baza stilpului nr.503 si la baza stilpului nr.504. Punctul de conexiune va avea doua compartimente, unul al E-Distributie Dobrogea, si altul al utilizatorului. Compartimentul E-Distributie Dobrogea, va contine: 1buc. celula LE DY 800 cu separator de sarcina( motorizata, I=630A), un spatiu pentru montarea in viitor a unei celule LE, o celula de utilizator UTM(motorizata) echipata cu separator de sarcina, 2buc transformatori de curent 50/5A cls. precizie 0,5S, si 2buc. transformatori de tensiune 20000/100V, cu clasa de precizie 0,5. In compartimentul E-Distributie Dobrogea , va avea acces doar operatorul de retea, si va fi prevazut cu girueta de aerisire, si sistem de supraveghere si antiefractie. La spatiul (nisa) pentru instalatia de masurare a energiei electrice, in care se monteaza contorul trifazic in montaj indirect cu kit de telecitire, va avea acces atat operatorul de retea, cat si utilizatorul. Lucrari prin grija beneficiarului: - Anvelopa postului de transformare ce se va amplasa la limita de propiectate, cu acces din domeniul public. - Compartimentul utilizatorului va fi prevazut cu: celula RC, celula DG cu intrerupator si protectiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie. - Din celula UTM se va poza un cablu 20kV cu izolatie XPLE cu sectiunea minima de 95mmp (Cupru ) pana la dispozitivul general al utilizatorului prin intermediul celulei RC. - Celula cu transformator de servicii interne 4kVA ? 20/0,4kV - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune - pozare subterana cablu 20kV de la PC nou la postul de transformare al clientului. - Postul de transformare va fi echipat cu transformator 20/0,4kV ? 630KVA . | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 11670446 | 2022-09-21 | 11670446 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231346363/1 | 2024-10-03 | 0.38219 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.38219 | 0
12484 | Statie Tratare apa | Fotovoltaic | TULCEA | 0.456 | 20 | S20 9114- TULCEA ORAS TL | Se mentine alimentarea existenta. Conform documentelor transmise de beneficiar, Puterea maxima evacuata de catre CEF prin instalatiile AQUASERV SA catre RED va fi de 0,00 kW/0,00 kVA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Prezentul aviz s-a emis in vederea racordarii in instalatia de utilizare a unei CEF fara debitare in retea a puterii produse. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19891460 | 2024-07-17 | 19891460 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240639143/3 | 2024-09-06 | 0 | PRODUCATOR | 0 | 0
12485 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00828 | 0,4 | PTA-8104-PALTINIS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8104 prin bransament trifazat existent cu executarea urmatoarelor lucrari: - demontare (prin grija RED) bransament trifazat existent compus din cablu jt 3x10+6C ? lungime 10m si BMPT 16A; - construire bransament trifazat din cablu jt 3x25+16 mmp cu lungimea de 10m, pozat aparent prin tub de protectie rigid din PVC pana in BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator automat de 63A, pus la dispozitie de RED . BMPT-ul se va amplasa pe stalpul SE4. Contorul trifazat in montaj direct smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A se va muta in noul BMPT. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. . Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19933883 | 2024-05-23 | 19933883 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230405458/5 | 2024-09-06 | 0.008113 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008113 | 0
12486 | HOTEL+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.13923 | 0,4 | PTA 3948 POD4 CHICIU | - Din cutia de distributie CD 1-3 noua montata pe lucrari de intarire retea se va racorda un cablu de sectiune 3x150+95N in lungime de 10m pozat subteran pana la un BMPTS1 tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 250A si transformatori de curent TC-uri 125/5A+400%. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton pe domeniul public langa PTA 3948. In BMPTS1 se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0 ,4kV este de 2060 lei. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20170211 | 2024-06-10 | 20170211 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220686820/4 | 2024-10-17 | 0.13644 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.13644 | 0
12487 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA 7157 | -Se mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20294692 | 2024-07-02 | 20294692 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231365397/1 | 2024-10-29 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003919 | 0
12488 | Biblioteca+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01148 | 0,4 | MOVILA PTA 7037 | Bransament trifazat nou alimentat din stalp de retea tip SE4 cu cablu de sectiune 4X16mm cu L=11m pozat prin tub de protectie pana in BMPT de 32A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4 conform normelor Enel<(>,<)>pus la dispozitie de RED<(>,<)> montat pe stalpul de retea. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0 ,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu cu 5 conductoare izolatate, revizia punctului de iluminat iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18627971 | 2023-12-13 | 18627971 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230525530/5 | 2024-09-05 | 0.011249 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011249 | 0
12489 | Iluminat public+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.012 | 0,4 | MOVILA PTA7043 | Bransament trifazat nou alimentat din stalp de retea tip SE11 cu cablu de sectiune 4X16mm cu L=12m pozat prin tub de protectie pana in BMPT de 63A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4 conform normelor RED,pus la dispozitie de RED, montat pe stalpul de retea. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0 ,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu cu 5 conductoare izolatate, revizia punctului de iluminat iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18627842 | 2023-12-08 | 18627842 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230486985/4 | 2024-09-10 | 0.011759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011759 | 0
12490 | Iluminat public+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02354 | 0,4 | MOVILA PTA 7035 | Bransament trifazat nou alimentat din stalp de retea tip SE11 cu cablu de sectiune 4X16mm cu L=12m pozat prin tub de protectie pana in BMPT de 63A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4 conform normelor Enel, pus la dispozitie de RED, montat pe stalpul de retea. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu cu 5 conductoare izolatate, revizia punctului de iluminat iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18627140 | 2023-12-08 | 18627140 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230486345/4 | 2024-09-25 | 0.023068 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.023068 | 0
12491 | Ferma+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.2 | 0,4 | PTA 1614 CAP NIC. BALCESCU | Din firida tip E1+1 nou montata pe lucrari intarire retea se va realiza un bransament trifazat cu cablu quadripolar 3x240+150N DC 4146/3 montat subteran in profil A in lungime de 6m (3x240+150N DC4146/3- 6m din care 4m pozat subteran) pana la un BMPTS1 tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 350A si transformatori de curent TC-uri 125/5A+400%. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect de catre Retele Electrice Dobrogea SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Inlocuire masura existenta. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060 lei. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20983644 | 2024-07-25 | 20983644 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221275432/3 | 2024-10-23 | 0.1955 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.1955 | 0
12492 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 920 LOTIZARI IANCULET | Se mentine alimentarea existenta (trecere pe definitiv). Se va monta contor electronic monofazat bidirectional nou in BMPM existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24386725 | 2024-07-31 | 24386725 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E214012513/1 | 2024-09-23 | 0.004895 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004895 | 0
12493 | Service Auto + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1 | 0,4 | PT 131 FABRICA DE MOBILA PALAS | Racord trifazat din borne jt trafo nr 1 PT 131 1000KVA realizat prin cablu CU 4x150 mmp pana la un TGD 0.4kV prevazut cu Usol de 250A ce se va monta in post. Din Usol-ul de 250A racord trifazat nou , realizat prin cablu 3x150+95mmp in lungime de 15 ml pana la o Firida E2+4 noua ce se va monta langa PT 131 in exterior . Racord trifazat din Firida noua realizat prin cablu sectiunea 3x95+50N mmp in lungime de 5 ml pana la un BMPT FT 124/133 prevazut cu disjunctor de 160A+ Complex TC 125/5A ce se va monat langa Firida. Delimitarea va fi la papucii racord cablu MT L 0513 in celula sos si pl .Necesar calcul pierderi trafo. Dupa realizare lucrare si PIF racordul actual se va desfiinta , iar CE existent se va ridica de UT C-ta prin ODL emis de EE. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E . Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19054784 | 2024-02-08 | 19054784 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212260606/5 | 2024-09-23 | 0.097996 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.097996 | 0
12494 | CEF Avicola Focsani Manasia Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.79704 | 20 | PCZ-5266 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face pe medie tensiune, din PCZ 5266, prin executarea urmatoarelor lucrari: Lucrari pe taxa de racordare: - se va demonta celula trafo2 din camera de MT a PCZ 5266 si se va monta o celula de utilizator UTM(motorizata) echipata cu separator de sarcina, 2buc transformatori de curent 50/5A cls. precizie 0,5S, si 2buc. transformatori de tensiune 20000/100V, cu clasa de precizie 0,5. - se va demonta trafo 2 existent de 400kVA din camera trafo 2 a PCZ 5266, iar aceasta incaperea va deveni compartimentul utilizatorului; - Nisa(BMPT-ul) pentru instalatia de masurare a energiei electrice, in care se monteaza contorul trifazic in montaj indirect cu kit de telecitire, va avea acces atat operatorul de retea, cat si utilizatorul, si se va monta pe peretele exterior a PCZ 5266; Lucrari prin grija beneficiarului: - Compartimentul utilizatorului va fi prevazut cu: celula RC, celula DG cu intrerupator si protectiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie; -Din celula UTM se va poza un cablu 20kV cu izolatie XPLE cu sectiunea minima de 95mmp (Cupru ) pana la dispozitivul general al utilizatorului prin intermediul celulei RC. - transformator 20/0,4kV – 630KVA; Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cuo firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17467951 | 2023-05-24 | 17467951 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231222658/2 | 2024-09-04 | 0.39015 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.39015 | 0
12495 | CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.195 | 0,4 | PCZ-8222-AMARA | Alimentarea cu energie electrica se va face din PCZ 8222 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: - demontare coloana jt existenta intre bornele de 0,4kV ale transformatorului si TGjt utilizator; - construire bransament trifazat din cablu jt 3x240+150N cu lungimea de 7m ce se va poza prin tub de protectie pana in BMPT nou in carcasa de policarbonat armat cu fibra de sticla echipat cu separator si intrerupator automat trifazat 350A, cu ansamblu de transformatori de curent 125/5A conform specificatiilor in vigoare si conectori pentru racordarea cablului de alimentare si a coloanei jt plecare spre TGjt utilizator. Noul bransament se va racorda la bornele de 0,4kV ale transformatorului, iar BMPT-ul se va amplasa pe zidul exterior al boxei Trafo PCZ 8222. - demontare (prin grija R.E.D.) contor existent trifazat in montaj semidirect existent in incinta camerei de jt a PCZ (camera jt apartine Alfa Hotels SRL) si transformatorii de curent aferenti grupului de masura existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va poza coloana jt de la BMPT la TGjt si se vor realiza modificarile necesare in instalatie electrica de utilizare in conformitate cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24380070 | 2024-07-31 | 24380070 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230551551/2 | 2024-10-28 | 0.19106 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.19106 | 0
12496 | Locuinta+CEF(Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA-8005-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8005 prin executarea urmatoarelor lucrari: -Demontare+recuperare (prin grija RED) bransament trifazat existent compus din cablu jt 3x10+6C cu lungimea de 10m si BMPT 25A ; -Se va realiza bransament trifazat nou din cablu jt sectiune 4x16mmp cu lungime de 10m din stalp SC 10001 LEA jt aferenta PTA 8005, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator automat de 63A, pus la dispozitie de RED . BMPT-ul se va amplasa pe stalpul SC 10001. In BMPT se va remonta contorul electronic trifazat smartmeter existent de catre SC Retele Electrice Dobrogea. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24407355 | 2024-07-29 | 24407355 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231106334/3 | 2024-10-28 | 0.00776 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00776 | 0
12497 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PT 276 L 9117 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 10 m) din stalp LEA 0.4 kV existent pe str CUZA VODA, pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. Racordul va fi pozat pe stalp (10 m). BMPT-ul si contorul electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1 in montaj direct se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor ridica prin grija UO MTJT. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24620541 | 2024-09-05 | 24620541 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240762667/3 | 2024-10-02 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
12498 | Spatiu de Cazare+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 9 MINERI L 9300 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 10 m) din stalp LEA 0.4 kV existent pe Aleea Zimbrului, pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. Racordul va fi pozat pe stalp (10 m). Contorul electronic trifazat in montaj direct se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor ridica prin grija UO MTJT. Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuialaacestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii. (daca este cazul - Conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire.) | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24598776 | 2024-09-10 | 24598776 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240915038/4 | 2024-10-26 | 0.002978 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002978 | 0
12499 | locuinta+cef (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | MOVILA PTA 7039 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24991081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24991081 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230683254/3 | 2024-10-30 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12500 | Locuinta+cef prosumator CASA VERDE AFM 2023 Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 615 STR STRAJII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25006073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25006073 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213464412/2 | 2024-10-22 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12501 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 835 | Se mentine alimentarea ex (trecere pe definitiv). Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziarlocal sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24880093 | 2024-10-17 | 24880093 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E214034562/1 | 2024-10-16 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
12502 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 124 SOARELUI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24825436 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24825436 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212261001/4 | 2024-10-22 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
12503 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01328 | 0,4 | PTA 6222 SAT 2 MOVILITA L4203 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24838218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24838218 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213951873/2 | 2024-10-24 | 0.012964 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012964 | 0
12504 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 131 FABRICA DE MOBILA PALAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24878424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24878424 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213828472/2 | 2024-10-20 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
12505 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA 39 TURCOAIA L 10301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24877233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24877233 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240205085/3 | 2024-10-03 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
12506 | unitate cult +CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 404 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24818862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24818862 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210725015/3 | 2024-10-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12507 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-35 SMA L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24862297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24862297 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240291732/4 | 2024-10-18 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12508 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 2732 ILACT OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24964457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24964457 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220890221/2 | 2024-10-26 | 0.004894 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004894 | 0
12509 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 66 STR CRINULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25028367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25028367 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210834881/3 | 2024-10-26 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
12510 | Centrala fotovoltaica LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 364 PIATA DOI COCOSI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25036986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25036986 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212202006/2 | 2024-10-30 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
12511 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 371 SOFIMIH FISHING SRL L 10202 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25042394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25042394 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213568732/2 | 2024-10-22 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12512 | Locuinta unifamiliala Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 3222 L20 ORAS 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24957502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24957502 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220723721/3 | 2024-10-10 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
12513 | Statie distributie carburanti - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.025 | 0,4 | PTZ 240 BL.ANL L 11502 | Se va realiza bransament trifazat nou, cu cablu de sectiunea 3x150+95N mmp, in lungime de 4 m, din TG 0,4 kV bloc nr.9 Sc. A-str. Cormoranului, pana la un BMPT, semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intrerupator JT automat de 80 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate cu acces din domeniu public, langa blocul nr.9 Sc.A-str. Cormoranului. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Bransamentul trifazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se vamonta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22709454 | 2024-07-23 | 22709454 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240513324/3 | 2024-10-10 | 0.02448 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02448 | 0
12514 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00741 | 0,23 | PTA 1661 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24549792 | 2024-08-22 | 24549792 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213184365/2 | 2024-10-14 | 0.007242 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007242 | 0
12515 | PUNCT DE LUCRU +CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01472 | 0,4 | PTA-300 CAP L 9906 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 10 m) din stalp LEA 0.4 kV existent pe str MARULUI, pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. Racordul va fi pozat pe stalp (10 m). Contorul electronic trifazat in montaj direct SmartMeter bidirectional CERT1 se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor ridica prin grija UO MTJT. Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectiipe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24568266 | 2024-09-05 | 24568266 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240166890/5 | 2024-10-15 | 0.014226 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014226 | 0
12516 | Locuinta+CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0108 | 0,4 | PTA 8 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24500143 | 2024-08-30 | 24500143 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241213344/1 | 2024-10-11 | 0.010534 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010534 | 0
12517 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 1292 NICOLAE BALCESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24504479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24504479 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220474151/4 | 2024-10-11 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
12518 | Locuinta CEF4,68 KW(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00468 | 0,23 | PTA1 SAT MERENI L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24730114 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24730114 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213182497/2 | 2024-10-14 | 0.004576 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004576 | 0
12519 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 214 T-GHIOL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau nationalaceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24723993 | 2024-09-30 | 24723993 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211584211/3 | 2024-10-02 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
12520 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA-115 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24795763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24795763 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240186487/4 | 2024-10-02 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
12521 | CEF+LOCUINTA( ANEXA 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 2635 CAP VALEA POPII | -Bransament monofazat existent.BMPM 32A existent.Msura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24795407 | 2024-10-04 | 24795407 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220690038/4 | 2024-10-23 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003919 | 0
12522 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00324 | 0,23 | PTA 8307-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24811786 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24811786 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230343527/5 | 2024-10-31 | 0.003135 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003135 | 0
12523 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PT 180 STR.MALCOCI L 9210 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 10 m) din stalp SE 11 nr. 7 LEA 0.4 kV existent pe str MALCOCI, pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. Racordul va fi pozat pe stalp (10 m). Contorul electronic trifazat in montaj direct se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor ridica prin grija UO MTJT. Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitivinterfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24742842 | 2024-09-27 | 24742842 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240452449/3 | 2024-10-15 | 0.0047 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0047 | 0
12524 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3153 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24759883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24759883 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221155798/3 | 2024-10-22 | 0.002885 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002885 | 0
12525 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24793476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24793476 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213468843/2 | 2024-10-12 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
12526 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00552 | 0,23 | PT 907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24912623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24912623 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213810631/2 | 2024-10-16 | 0.0054 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0054 | 0
12527 | casa+cef prosumator CASA VERDE AFM 2023 (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PCZ 6210-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24928922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24928922 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230631730/3 | 2024-10-24 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12528 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00328 | 0,23 | PTA 76 CATALOI L 9302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24948077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24948077 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240342964/3 | 2024-10-26 | 0.003204 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003204 | 0
12529 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2717 ORASTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25032753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25032753 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220836580/3 | 2024-10-28 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12530 | Locuinta+CE Fotovoltaice Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-28 JIJILA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24928401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24928401 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240472564/4 | 2024-09-03 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12531 | Atelier+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.018225 | 0,4 | PTA 2418 SOSEA ORASTI | -Alimentarea cu energie electrica se face din bornele 0,4KV PTA2418 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -Demontare recuperare bransament trifazat in lungime de 10ml,BMPT 63A si contor electronic trifazat in montaj direct. -Montare bransament trifazat alimentat din bornele 0,4Kv PTA 2418 montat aparent pe stalpul PTA si subteran in lungime de 12m(Cablu Quadripol 3X50+25C AL DC4126/13-35m din care 10m pozat pe stalpul PTA si 25m subteran platforma beton. Montare BMPTS1 80A cf FT 257_MAT ed.01 la 2m de stalpul SC10005 nr.1. Montare masura cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CERS3(smart meter),TC-uri 125/5A+400%. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt trifazat de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului ,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni).. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19063548 | 2024-01-26 | 19063548 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221400173/5 | 2024-10-10 | 0.017851 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.017851 | 0
12532 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.009720 | 0.4 | PTA5153 - IRIG2HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5153 prin executarea urmatoarelor lucrari: -Deoarece se doreste spor de putere de la 10kW la 27kW, se va inlocui disjunctorul trifazic de 32A existent, cu disjunctor trifazic de 63A(cu diferential de 30mA si protectie la supratensiune)<(>,<)> prin grija RED <(>,<)>in BMPT existent; “Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu secțiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului” Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19213664 | 2024-03-05 | 19213664 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231170818/4 | 2024-10-10 | 0.00972 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00972 | 0
12533 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PTA 214 T-GHIOL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19096173 | 2024-04-29 | 19096173 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213212121/3 | 2024-10-07 | 0.011759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011759 | 0
12534 | HALA + CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.025 | 0,4 | PTA 1072 LUMINA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19331754 | 2024-03-11 | 19331754 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213470970/2 | 2024-10-28 | 0.024462 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.024462 | 0
12535 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0104 | 0,4 | PTA 418 23 AUGUST SAT 4 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19519318 | 2024-04-01 | 19519318 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210030508/6 | 2024-10-21 | 0.01019 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01019 | 0
12536 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.3 | 20 | A20 ORAS-SLOBOZIA NORD SL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17920171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17920171 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230448747/3 | 2024-09-10 | 0.1469 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.1469 | 0
12537 | Fabrica de ulei + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.28873 | 20 | A20 9606- BAIA TL | Se vor demonta TC 50/5 A existenti si se vor monta reductori de curent de tipul TC 400/5 A unificati clasa de precizie 0.2s. Se va amplifica transformatorul existent conform puterii solicitate. Executarea de reglaje protectii conform plan de reglaje protectii aprobat la dispozitivul general al utilizatorului, prevazut cu celula cu intrerupator si protectiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea SA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17904829 | 2023-08-24 | 17904829 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240900267/5 | 2024-10-14 | 0.28295 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.28295 | 0
12538 | Moara Uz Gospodaresc + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0099 | 0,4 | PTA 67 JURILOVCA L 9802 | Se mentine alimentarea existenta. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19766806 | 2024-04-26 | 19766806 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240140241/3 | 2024-09-10 | 0.009701 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009701 | 0
12539 | Sediu Birouri + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,23 | PTA 2660 TAUSANCA ULMENI | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Se va inlocui de catre Retele Electrice partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Inlocuire masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19960654 | 2024-05-23 | 19960654 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220692300/2 | 2024-09-10 | 0.007835 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007835 | 0
12540 | CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.145 | 20 | A20 ALEXENI-URZICENI SL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat indirect cu un contor electronic trifazat indirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30mA pierderi in instalatie electrica din amonte de punctul de masurare, respectiv racord aerian 20kV OlAl 50mmp cu lungimea de 35m, transformator 20/0,4kV - 400kVA, coloana de jt 240mmp - lungime 8m. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18137486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18137486 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230581251/4 | 2024-10-30 | 0.14195 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.14195 | 0
12541 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0.23 | PTA5178 - COSERENI, | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5178 prin executarea urmatoarelor lucrari: - nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; Se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm; | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 6597678 | 2020-10-22 | 06597678 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230917872/3 | 2024-09-24 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
12542 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00896 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19942646 | 2024-05-13 | 19942646 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213040850/3 | 2024-09-03 | 0.00878 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00878 | 0
12543 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,23 | PTA 8674 COSAMBESTI | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8674 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp cu lungimea de 18m, cu BMPm32A existent. Se va inlocui partea electrica din BMPm, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RED . Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor electronic monofazat existent cu contor electronic monofazat smartmeter nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatieeste necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20099314 | 2024-05-31 | 20099314 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230475983/3 | 2024-10-04 | 0.007822 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007822 | 0
12544 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTCZ 372 SANATORIU TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20260842 | 2024-06-13 | 20260842 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212926111/4 | 2024-10-30 | 0.005825 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005825 | 0
12545 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.014 | 0,4 | PTA-8103-PALTINIS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8103 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 30m, cu stalp de bransament SE4 existent. Se va muta BMPT40A existent de pe teava metalica pe stalpul SE4 de bransament existent la limita de proprietate si pozare TYIR 3x16+25mmp existent ? lungime 8m prin tub de protectie pe stalpul SE4 de bransament pana in BMPT mutat . Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct smartmeter existent. Bransamentul se va construi prin grija RED (conf. ordin ANRE 87/2014). Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Se va poza cablu jt subteran de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la tingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20044557 | 2024-06-04 | 20044557 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230911944/4 | 2024-10-15 | 0.013719 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.013719 | 0
12546 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,23 | PTA 647 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20042941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20042941 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212039778/3 | 2024-10-15 | 0.005517 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005517 | 0
12547 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA 8604-PEPINIERA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8146 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -demontare+recuperare (prin grija RED) bransament monofazat existent compus din cablu jt ACCBYY 10+16mmp ? lungime 15m, BMPm32A si contorul monofazat -construire bransament trifazat nou din cablu jt 4x16mmp ? lungime=10m pozat prin tub de protectie rigid din PVC pe stalp SC 10005 LEA 0,4kV existent pe str. Ulmului, pana in BMPT nou tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25A, pus la dispozitie de RED , ce se va amplasa pe acelasi stalp. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct smartmeter nou. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt subteran de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20236895 | 2024-06-19 | 20236895 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231168972/3 | 2024-10-07 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
12548 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.009 | 0,23 | PTA 8245-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8245 prin bransament monofazat existent din cablu jt CCBYY 16+16mmp- lungime 9m pozat prin tub de protectie din PVC pe stalp SE4 de bransament, cu BMPm40A amplasat pe acelasi stalp. Se va inlocui partea electrica din BMPm, atat intrerupatorul existent In=40A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RED . Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectiapersoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20140207 | 2024-06-13 | 20140207 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231131736/4 | 2024-10-07 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
12549 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,23 | PTA3 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20160098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20160098 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213227116/2 | 2024-10-01 | 0.005517 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005517 | 0
12550 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00817 | 0,23 | PTA 2516 OLTENITA STR.GAROFITA | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Dobrogea partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20169285 | 2024-06-18 | 20169285 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220803933/2 | 2024-10-23 | 0.008006 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008006 | 0
12551 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,23 | PTA 227 SAT 3 TUZLA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20243058 | 2024-06-14 | 20243058 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212758383/3 | 2024-09-04 | 0.008765 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008765 | 0
12552 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1564 VALEA PRESNEI | Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20170342 | 2024-07-25 | 20170342 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220491149/3 | 2024-10-14 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
12553 | Hotel + CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05 | 0,4 | PT 305 L 1221 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 125 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20242435 | 2024-07-09 | 20242435 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213111893/2 | 2024-10-31 | 0.04893 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.04893 | 0
12554 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.009 | 0,23 | PTA 7186 -OGRADA PT 2-BUCU | -Se mentine solutia de alimentare existenta. Lucrari conexe: Instala tia de dupa contor va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20140237 | 2024-06-12 | 20140237 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230748144/4 | 2024-10-31 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
12555 | Hala+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0198 | 0,4 | PT 903 CFR AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20284980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20284980 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213893003/2 | 2024-10-04 | 0.019104 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019104 | 0
12556 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,23 | PTA 3401 PIETROIU | -Bransament monofazat existent.BMPM 32A existent.Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20302880 | 2024-07-08 | 20302880 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220222499/2 | 2024-10-22 | 0.007822 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007822 | 0
12557 | Locuinta + CEF(ANEXA 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTAB 1639 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui BMPM existent cu BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional . Contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatiape propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20834292 | 2024-07-05 | 20834292 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213939767/3 | 2024-10-07 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00779 | 0
12558 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0,23 | PTA 541 REVARSAREA L10103 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20844006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20844006 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240428970/4 | 2024-10-07 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
12559 | Spatiu Comercial+CEF(Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.35 | 20 | S20 ORAS 1-CALARASI CL | PTab 3019 alimentat din LES 20kV Oras1. Instalatie existenta conform ATR 05944724/15.06.2020. Masura existenta in celula de masura PTab 3019. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21002009 | 2024-07-16 | 21002009 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221414088/2 | 2024-10-07 | 0.3429 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.3429 | 0
12560 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 258 AGIGEA ZONA PEPINIERA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 63 A, reglat la 0,8%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-unanunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18781359 | 2023-12-11 | 18781359 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212733342/4 | 2024-09-03 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
12561 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTCZ BL C 5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24417243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24417243 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211419128/2 | 2024-10-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12562 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01782 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 63 A, reglat la 0,8%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-unanunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18818822 | 2023-12-20 | 18818822 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213820610/3 | 2024-10-07 | 0.017463 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.017463 | 0
12563 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,23 | PTCZ 24 MANGALIA CARTIER ZONA A | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18810385 | 2024-01-15 | 18810385 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213360428/1 | 2024-10-15 | 0.007636 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007636 | 0
12564 | Magazin + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.007885 | 0,23 | PTA 1580 PRODPREST LEHLIU GARA | Se mentine bransamentul monofazat existent. BMPM existent. Inlocuire masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18814921 | 2024-01-26 | 18814921 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220727916/2 | 2024-09-06 | 0.007726 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007726 | 0
12565 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTZ 226 PSIHIATRIE L 10907 | Se va realiza bransament trifazat nou, de sectiune 4x16 mmp, in lungime de 10 m, din stalp LEA 0,4 kV existent tip SE 4, pana la un BMPT, tip monobloc, echipat cu separator si un intreruptor JT automat de 40 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Bransamentul monofazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 21369916 | 2024-07-10 | 21369916 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240579146/4 | 2024-09-06 | 0.0047 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0047 | 0
12566 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,23 | PTA 7160 - BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24382260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24382260 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230749268/5 | 2024-09-10 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
12567 | CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02 | 0,4 | PTA 2778 PODU PITARULUI | - Bransament trifazat existent. BMPT 32A existent. Inlocuire masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Dobrogea partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24413239 | 2024-07-30 | 24413239 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220729996/2 | 2024-09-12 | 0.01953 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01953 | 0
12568 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,23 | PTA 1071 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24413260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24413260 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212989626/3 | 2024-09-12 | 0.005289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005289 | 0
12569 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8160-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24418688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24418688 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230384915/4 | 2024-09-09 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12570 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0051 | 0,23 | PT 631 CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24422603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24422603 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213958993/2 | 2024-09-09 | 0.004948 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004948 | 0
12571 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0077 | 0,23 | PT 1722 MAMAIA SAT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22354696 | 2024-07-23 | 22354696 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213438705/2 | 2024-10-08 | 0.007541 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007541 | 0
12572 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8284-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24429826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24429826 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230034917/4 | 2024-10-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12573 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0045 | 0,23 | PTA 2887 SMA GALBINASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24425685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24425685 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220992392/3 | 2024-10-14 | 0.0044 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0044 | 0
12574 | CEF Ecoaqua - 928,2 kW | Fotovoltaic | CALARASI | 1 | 20 | S20 ORAS 2-CALARASI CL | L20kV Oras2+PC 3650. Instalatie existenta. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17456175 | 2023-08-09 | 17456175 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220715395/3 | 2024-10-14 | 0.90564 | Prosumator > 400 kW | 0.39 | 0
12575 | Locuin?? +CEF prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 165 SAT FAGARASUL NOU L 9705 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24438073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24438073 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240034489/4 | 2024-10-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12576 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2642 APROZI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25012117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25012117 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220841014/4 | 2024-09-13 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12577 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3178 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24437359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24437359 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220343897/2 | 2024-10-18 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12578 | locuinta+cef (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00385 | 0,23 | PTA 17 HAPAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25013342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25013342 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212040376/3 | 2024-10-26 | 0.003772 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003772 | 0
12579 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTA 825 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25013037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25013037 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213275973/2 | 2024-09-18 | 0.009692 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009692 | 0
12580 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3178 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24437579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24437579 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220185723/3 | 2024-10-28 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12581 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | Tulcea | 0.006 | 0,23 | PT-1 SEDIU L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24948700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24948700 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240986137/4 | 2024-10-28 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12582 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,23 | PT 914 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23523682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23523682 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213174645/2 | 2024-09-06 | 0.004772 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004772 | 0
12583 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA5090 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24721979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24721979 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230092719/5 | 2024-10-04 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
12584 | PAROHIE+CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.007695 | 0,4 | PTA 201 LAZU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23839892 | 2024-07-24 | 23839892 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210816061/4 | 2024-09-02 | 0.007521 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007521 | 0
12585 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1052 M KOG | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23834738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23834738 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210325886/3 | 2024-10-04 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
12586 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PT SOL 2721 AGROMEC MANASTIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24709722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24709722 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220007557/4 | 2024-10-02 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
12587 | Locuinta+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1381 GALBIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24709402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24709402 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210391711/2 | 2024-10-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12588 | Locuinta + Anexa 2 - CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00498 | 0,23 | PTA 1632 FLOROAICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24697722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24697722 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220420994/4 | 2024-10-04 | 0.00487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00487 | 0
12589 | Locuinta AFM Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3031 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24708873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24708873 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220148508/3 | 2024-10-10 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12590 | Locuita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 460 23 AUGUST SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24123656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24123656 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210634733/3 | 2024-10-21 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
12591 | Birouri+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05 | 0,4 | PT 49 FABRICA DE SACI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24377901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24377901 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213522619/3 | 2024-10-21 | 0.0489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0489 | 0
12592 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 3103 TONEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24377331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24377331 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220114107/4 | 2024-10-07 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
12593 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006895 | 0,23 | PTA 648 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24385216 | 2024-08-07 | 24385216 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212963897/4 | 2024-09-03 | 0.006756 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006756 | 0
12594 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0082 | 0,4 | PTA 1359 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24385739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24385739 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220502322/6 | 2024-09-27 | 0.008035 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008035 | 0
12595 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTA 2561 PRIMARIE CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24296553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24296553 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220068026/3 | 2024-09-10 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
12596 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 3243 CONFORT SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24385983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24385983 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221149904/3 | 2024-10-25 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
12597 | PIATA AGROALIMENTARA-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.04 | 0,4 | PTZ 202 BL.E3 L 9110 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24397985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24397985 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241104264/1 | 2024-10-24 | 0.039 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.039 | 0
12598 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0075 | 0,23 | PTCZ 1336 CT BL.A8 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24381397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24381397 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213115976/4 | 2024-10-15 | 0.007349 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007349 | 0
12599 | Restaurant Gambrinus + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.2 | 0,4 | PT 101 RESTAURANT GAMBRINUS VENUS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24395130 | 2024-10-03 | 24395130 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213863954/2 | 2024-09-03 | 0.1959 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.1959 | 0
12600 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-36 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24305313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24305313 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240279468/2 | 2024-09-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12601 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0,4 | PTA 8601 CIULNITA-PEPINIERA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8601 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 17m, cu BMPT32A existent. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu noua putere absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24392603 | 2024-09-05 | 24392603 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231217168/4 | 2024-10-07 | 0.0195 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0195 | 0
12602 | prosumator (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00765 | 0,4 | PTA 560 DUNAVATU DE JOS L 10009 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24387131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24387131 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241105681/2 | 2024-10-24 | 0.007447 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007447 | 0
12603 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PTAB 124 SOARELUI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24388097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24388097 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213152315/3 | 2024-10-07 | 0.00372 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00372 | 0
12604 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00368 | 0,23 | PTA-27 JIJILA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24398287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24398287 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240220037/4 | 2024-10-15 | 0.003605 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003605 | 0
12605 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.009 | 0,23 | PTA 389 MAIOR SONTU | Se mentine alimentarea existenta si se va inlocui partea electrica din BMPM, atat disjunctorul existent cu un disjunctor nou monofazat In=40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al disjunctorului. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24396178 | 2024-09-04 | 24396178 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241010248/5 | 2024-10-14 | 0.00862 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00862 | 0
12606 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PTA 1067 M SAT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24382377 | 2024-08-12 | 24382377 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213258143/2 | 2024-10-05 | 0.007838 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007838 | 0
12607 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 117 M. KOGALNICEANU L 9500 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24319306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24319306 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240333649/5 | 2024-10-17 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
12608 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,4 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | Se mentine alimentarea existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24406950 | 2024-08-13 | 24406950 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241016301/3 | 2024-10-11 | 0.00776 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00776 | 0
12609 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 101 STADION GHEORGHE HAGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24406749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24406749 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211298055/3 | 2024-09-04 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
12610 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 1578 FUNDULEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24408288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24408288 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220555713/4 | 2024-10-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
12611 | BIROURI SI DEPOZIT+CEF -ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.3996 | 10 | S10 0403- DEPOZITE CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24386383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24386383 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213912735/2 | 2024-10-10 | 0.39161 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.39161 | 0
12612 | Locuinta + CEF Prosumator(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 47 BANU MIHALCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24389603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24389603 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211330782/3 | 2024-09-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12613 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 3014 PETROM L20 CRR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24390922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24390922 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221047013/3 | 2024-09-03 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
12614 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.016 | 0,4 | PTA 11 COBADIN L6302 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 10 m) din stalp LEA 0.4 kV existent pe str SPICULUI, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe stalpul de sustinere LEA JT. In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Dobrogea S.A. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24320940 | 2024-07-18 | 24320940 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210244213/5 | 2024-10-07 | 0.015678 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.015678 | 0
12615 | Locuinta+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 1693 FLORICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24658369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24658369 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220444563/3 | 2024-10-07 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
12616 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 2526 SPITAL VECHI OLTENITA | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24600725 | 2024-09-05 | 24600725 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221418802/2 | 2024-10-24 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
12617 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 1688 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24606934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24606934 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213181283/2 | 2024-10-08 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
12618 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24975237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24975237 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212867339/2 | 2024-10-24 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
12619 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2625 SOHATU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24670214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24670214 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221028955/3 | 2024-10-02 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12620 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 408 LIMANU CENTRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24647071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24647071 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211632945/2 | 2024-10-02 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
12621 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTAB 2512 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24583556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24583556 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220137393/3 | 2024-10-17 | 0.004894 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004894 | 0
12622 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1 P ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24611968 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24611968 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212227430/2 | 2024-10-17 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12623 | CASA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,23 | PTA5077 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24657575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24657575 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230096151/4 | 2024-10-01 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
12624 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 1517 MIHAI VITEAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24606935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24606935 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220412311/3 | 2024-10-08 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
12625 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTAB 47 LIVEZILOR L 9301 | Se mentine alimentarea existenta si se va inlocui partea electrica din FDCP, atat disjunctorul existent cu un disjunctor nou monofazat In=40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al disjunctorului. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24625020 | 2024-09-05 | 24625020 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241196164/2 | 2024-10-18 | 0.00583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00583 | 0
12626 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2623 MOARA CRIVAT | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24607219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24607219 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220786674/3 | 2024-10-04 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12627 | Sistem fotovoltaic (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 287 ISACCEA L 10104 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24638462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24638462 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240418104/3 | 2024-10-01 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
12628 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 404 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24650719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24650719 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212643094/2 | 2024-10-02 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
12629 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,23 | PTA 5605 - IRIG. 2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24645352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24645352 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230557715/4 | 2024-10-02 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004841 | 0
12630 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA 5 CISLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24687153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24687153 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240395782/4 | 2024-10-23 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12631 | Locuinta+CEF-Prosumator(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 214 T-GHIOL | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24689857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24689857 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211541900/2 | 2024-10-01 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12632 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 6433 SAT1 LIPNITA L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24689218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24689218 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210236832/3 | 2024-10-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
12633 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00999 | 0,4 | PTA5174 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: â??Productie Cd â?? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator â?? furnizor (Diferenta >=0 )â?? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24690576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24690576 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231154191/2 | 2024-10-02 | 0.009772 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009772 | 0
12634 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,23 | PTA 1290 IT NICOLAE BALCESCU | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24588408 | 2024-08-30 | 24588408 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221350605/3 | 2024-10-09 | 0.00782 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00782 | 0
12635 | Locuinta + CEF prosumator ( Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0054 | 0,23 | PTA 8299-MALU | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24594051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24594051 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230366779/4 | 2024-10-09 | 0.005585 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005585 | 0
12636 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTAB 393 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24594092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24594092 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212241548/3 | 2024-10-22 | 0.00972 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00972 | 0
12637 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2691 OSTROV BUDESTI | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24626754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24626754 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220850104/4 | 2024-10-22 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
12638 | casa | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00574 | 0,23 | PTA 5438 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24652265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24652265 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230103789/4 | 2024-10-15 | 0.00574 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00574 | 0
12639 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24595544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24595544 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230631381/3 | 2024-10-15 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12640 | Scoala CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PTA-98 VACARENI L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24909389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24909389 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240492689/3 | 2024-10-10 | 0.00972 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00972 | 0
12641 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8566-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24593791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24593791 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230294410/3 | 2024-10-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12642 | UNITATE DE CULT | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTZ 7 FRUNZELOR L 8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24633177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24633177 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240750417/4 | 2024-10-04 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
12643 | CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 201 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24657899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24657899 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212715050/2 | 2024-10-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12644 | CEF-anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 84 W.MARACINEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24618705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24618705 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211745614/2 | 2024-10-15 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
12645 | LOCUINTA Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTZ-107 BL.13 L 9900 | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24668048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24668048 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240979218/3 | 2024-10-04 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
12646 | CEF( ANEXA 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.025 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | Se mentine alimentarea si masura ex. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare laenergie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24650822 | 2024-08-29 | 24650822 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210001438/3 | 2024-10-04 | 0.02449 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02449 | 0
12647 | Locuinta unifamiliala Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 3287 ABATOR SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24850775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24850775 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221402007/2 | 2024-10-10 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
12648 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 1486 SIST. FUNDULEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24832552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24832552 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220509677/3 | 2024-10-10 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
12649 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3116 RASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24876667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24876667 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220278928/3 | 2024-10-15 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
12650 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 1166 ISTRIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24841977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24841977 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210231152/2 | 2024-10-30 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12651 | instalatie fotovoltaica instalata pe acoperis cu puterea 5.76 kwp | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 1499 AUX BAZA GHINDARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25005522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25005522 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213827505/2 | 2024-10-24 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12652 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 297 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25005902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25005902 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212864213/2 | 2024-10-22 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
12653 | Firma + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.026845 | 0,4 | PTZ 82 SALA SPORTURILOR L 8803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24836328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24836328 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241201734/2 | 2024-10-16 | 0.026307 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026307 | 0
12654 | casa+cef prosumator Anexa 2 locuinta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1299 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24846121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24846121 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210023601/2 | 2024-10-08 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12655 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 276 DEMOCRATIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24874318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24874318 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211746941/2 | 2024-10-31 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
12656 | sediu comercial Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0798 | 0,4 | PTA 3614 REMAT SCHOLZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24845549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24845549 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221271157/1 | 2024-10-30 | 0.078203 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.078203 | 0
12657 | casa (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 153 MERISOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24887096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24887096 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213649248/2 | 2024-10-14 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12658 | locuinta+Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,23 | PTA 1695 ILEANA | -Bransament monofazat existent.BMPM 32A existent.Montare masura. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24832653 | 2024-10-01 | 24832653 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221296198/3 | 2024-10-10 | 0.00783 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00783 | 0
12659 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00794 | 0,23 | PTA 114 M.KOGALNICEANU L 9500 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24888758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24888758 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241190876/4 | 2024-10-14 | 0.007731 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007731 | 0
12660 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 709 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24881049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24881049 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213139589/3 | 2024-10-08 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
12661 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 404 STR SOARELUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24878600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24878600 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210773760/2 | 2024-10-02 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12662 | LOCUINTA + CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PT 559 BAZA IGC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24814950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24814950 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211981683/3 | 2024-10-12 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
12663 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00552 | 0,23 | PTA2 CHIRNOGENI VINALCOOL L1703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24910699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24910699 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210167824/2 | 2024-10-02 | 0.0054 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0054 | 0
12664 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 206 STR PIONERULUI PALZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24823059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24823059 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211404098/2 | 2024-10-22 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
12665 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTZ 89 SPITAL GLORIEI L 11507 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24862576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24862576 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240874661/3 | 2024-10-16 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12666 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTCZ 419 BLOC S2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24844112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24844112 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210746164/2 | 2024-10-17 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
12667 | CASA PAROHIALA Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00996 | 0,4 | PTCZ 258 GRADINITA L 9117 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24849445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24849445 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241115974/3 | 2024-10-22 | 0.009741 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009741 | 0
12668 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 86 STR TRACTORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24860529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24860529 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211826805/2 | 2024-10-22 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
12669 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1149 M KOG L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24833497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24833497 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210294465/3 | 2024-10-22 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12670 | Locuinta+CEF Anexa2_Cristian Ionescu | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24838173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24838173 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213985511/2 | 2024-10-04 | 0.007834 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007834 | 0
12671 | Locuinta + CEF Prosumator locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA4 TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24846197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24846197 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210513504/3 | 2024-10-23 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12672 | CEF+LOCUINTA(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PCZ 6210-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24985719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24985719 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230957764/4 | 2024-10-22 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12673 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 202 AGRIGOL AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24816955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24816955 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212851275/3 | 2024-10-11 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
12674 | LOCUINTA + CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0088 | 0,4 | PTA 4 NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24878509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24878509 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212840969/2 | 2024-10-28 | 0.008569 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008569 | 0
12675 | Locuinta+CEF Anexa 2_AFM_Marius Raducan | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24815963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815963 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211781142/3 | 2024-10-08 | 0.005874 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005874 | 0
12676 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00504 | 0,23 | PTA 1614 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24876660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24876660 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212817446/2 | 2024-10-15 | 0.004919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004919 | 0
12677 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,23 | PTA3 SAT CHIRNOGENI L2501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24849627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24849627 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210329778/2 | 2024-10-08 | 0.005478 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005478 | 0
12678 | Locuinta + CEF Prosumator (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTCZ 307 B GARAJE ITTA EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24881976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24881976 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211549425/2 | 2024-10-10 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12679 | Locuinta + CEF Prosumator (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PCZ 6221PORCINE REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24830456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24830456 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230661069/3 | 2024-10-04 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12680 | Locuinta + CEF Prosumator locuinta anexa 2 locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00588 | 0,23 | PTA2 SAT CIOBANITA L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24846209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24846209 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210266307/3 | 2024-10-03 | 0.005752 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005752 | 0
12681 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01496 | 0,4 | PTA 8 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24824848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24824848 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241078646/2 | 2024-10-22 | 0.014611 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014611 | 0
12682 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2898 RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24860390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24860390 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221000393/5 | 2024-10-22 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
12683 | Locuinta + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTCZ 302 POLICLINICA EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24826026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24826026 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211659528/3 | 2024-10-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12684 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3046 CALARASII VECHI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24825206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24825206 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220206693/3 | 2024-10-22 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
12685 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTZ 210 BL.E 3 L 9110 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24862436 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24862436 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240863524/4 | 2024-10-02 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12686 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA-5043 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24814647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24814647 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231174104/2 | 2024-10-03 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
12687 | LOCUINTA (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0099 | 0,4 | PTA 2699 CAP PASAREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24833169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24833169 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221243358/4 | 2024-10-07 | 0.009692 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009692 | 0
12688 | LOCUINTA+CEF+CONSUMATOR (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8306-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24828842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24828842 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230371427/4 | 2024-10-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12689 | CASA (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 46 MOARA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24834433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24834433 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240283744/3 | 2024-10-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12690 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009315 | 0,4 | PTA7 SMA TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24888917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24888917 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210629007/4 | 2024-10-03 | 0.009128 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009128 | 0
12691 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0056 | 0,23 | PTAB 3030 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24826119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24826119 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220259286/2 | 2024-10-20 | 0.005478 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005478 | 0
12692 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA-131 V. ALECSANDRI L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24833326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24833326 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241047608/2 | 2024-10-10 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12693 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 246 LICEU B-DUL 1 MAI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24848676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24848676 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211416620/2 | 2024-10-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12694 | Locuinta + CEF Prosumator locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 3 V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24846178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24846178 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212878825/3 | 2024-10-08 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12695 | Locuinta unifamiliala Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PCZ 3054 L20 STICLEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24872558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24872558 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220272854/3 | 2024-10-11 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
12696 | Gut? Dumitru locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 644 GEAMIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24841055 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24841055 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211720448/3 | 2024-10-03 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
12697 | CEF+LOCUINTA(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3381 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24825169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24825169 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220290832/3 | 2024-10-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12698 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00574 | 0,23 | PTA 1781 ICIL FUNDULEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24821430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24821430 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220520063/4 | 2024-10-11 | 0.005605 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005605 | 0
12699 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTM 136 PLUGARILOR L 11505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24865243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24865243 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240574163/3 | 2024-10-09 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12700 | CEF+LOCUINTA(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.015 | 0,4 | PTA 8160-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24815515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815515 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231177466/4 | 2024-10-10 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
12701 | Locuinta + CEF Prosumator locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 87 SPITAL PSIHIC PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24846173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24846173 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211507092/3 | 2024-10-24 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12702 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTAB 39 PLUGARILOR L 11505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24994274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24994274 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240574051/3 | 2024-10-03 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12703 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00533 | 0,23 | PTCZ 28 MANGALIA STR. LIBERTATII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24824133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24824133 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211567740/2 | 2024-10-15 | 0.005221 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005221 | 0
12704 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 93 FRECATEI L 9304 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24862582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24862582 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240115209/3 | 2024-10-08 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12705 | Locuinta + CEF Prosumator locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | Tulcea | 0.00588 | 0,23 | PTA 9 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24862706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24862706 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240339566/3 | 2024-10-08 | 0.005752 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005752 | 0
12706 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTAB 6134-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24880487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24880487 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231309126/2 | 2024-10-08 | 0.004882 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004882 | 0
12707 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PCZ-8343-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24874720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24874720 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230040666/3 | 2024-10-03 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
12708 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 233 CASTEL APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24831459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24831459 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213087165/2 | 2024-10-18 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
12709 | LOCUINTA (Anexa 2) | Fotovoltaic | Tulcea | 0.005 | 0,23 | PTA-369 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24839112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24839112 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240215020/4 | 2024-10-22 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
12710 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0,23 | PTZ 235 BL.CONEL L 11501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24989972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24989972 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240808332/3 | 2024-10-16 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
12711 | Locuinta + CEF Prosumator locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 124 SOARELUI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24846184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24846184 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213174375/2 | 2024-10-08 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12712 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 12 PRIMARIE MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24833609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24833609 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210829324/3 | 2024-10-08 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
12713 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 38 ZEBIL+SERE L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24816958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24816958 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240133603/3 | 2024-10-02 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
12714 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011 | 0,4 | PTA 201 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24815190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815190 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213821510/3 | 2024-10-08 | 0.0107 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0107 | 0
12715 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTAB 47 LIVEZILOR L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24860522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24860522 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241171123/1 | 2024-10-22 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
12716 | locuinta (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PCZ 2510 PRIMARIE OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24826862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24826862 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220857336/3 | 2024-10-14 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12717 | Ermilov Adrian (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 1617 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24860580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24860580 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212993564/2 | 2024-10-08 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
12718 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01312 | 0,4 | PTM 380 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24876867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24876867 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210229193/1 | 2024-10-10 | 0.012658 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012658 | 0
12719 | Locuinta + CEF Prosumator locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PCZ 6221PORCINE REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24862842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24862842 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230661058/3 | 2024-10-10 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12720 | Puscasu Doina locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 1730 PLUMBUITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24860818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24860818 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220499473/3 | 2024-10-12 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
12721 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2634 SCOALA RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24887326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24887326 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220925972/2 | 2024-10-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12722 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 944 STR. MARGARETELOR AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24814946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24814946 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213794676/2 | 2024-10-30 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
12723 | LOCUINTA Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PT634 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. onform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24817687 | 2024-10-15 | 24817687 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211710515/2 | 2024-10-15 | 0.00776 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00776 | 0
12724 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 2 V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24862330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24862330 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212800875/4 | 2024-10-14 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12725 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-118 LUNCAVITA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24860217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24860217 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240162762/3 | 2024-10-04 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
12726 | Locuinta + CEF Prosumator locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTCZ 341 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24846201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24846201 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212857473/2 | 2024-10-24 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12727 | LOCUINTA+CEF+CONSUMATOR anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 735 PT1 DALIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25007849 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25007849 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213671940/2 | 2024-10-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12728 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00492 | 0,23 | PTA 248 TL SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24837854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24837854 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241201295/2 | 2024-10-08 | 0.004812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004812 | 0
12729 | Locuinta+CEF Anexa 2_Daniela-Maria Tacu | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0077 | 0,4 | PT 872 STR.VISINILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24816004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24816004 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213637560/3 | 2024-10-11 | 0.00754 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00754 | 0
12730 | CEF LOCUINTA Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTM 136 PLUGARILOR L 11505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24815592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815592 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240550459/3 | 2024-10-22 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
12731 | CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24983109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24983109 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211984653/2 | 2024-10-02 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
12732 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTCZ 37 MANGALIA ZONA A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24814843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24814843 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212868048/2 | 2024-10-03 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
12733 | Locuinta+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00817 | 0,4 | PTA5030 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24815930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815930 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230501017/5 | 2024-10-03 | 0.007997 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007997 | 0
12734 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00913 | 0,4 | PCZ-5393 ORAS I-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24817580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24817580 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230690892/3 | 2024-10-14 | 0.008867 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008867 | 0
12735 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PTA 281 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24877594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24877594 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213497126/2 | 2024-10-08 | 0.0145 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0145 | 0
12736 | Locuinta individuala Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 835 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24877774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24877774 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212957160/2 | 2024-10-16 | 0.00538 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00538 | 0
12737 | SCOALA GIMNAZIALA ADRIAN V. RADULESCU MURFATLAR (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PTA 162 SAT 1 SIMINOC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24831440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24831440 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212862952/2 | 2024-10-04 | 0.00382 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00382 | 0
12738 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA5028 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24840280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24840280 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230542911/2 | 2024-10-03 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12739 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 64 DOROBANTU L 10702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24822469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24822469 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240232849/3 | 2024-10-30 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
12740 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTZ 167 BL.VICTORIEI L 8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24887339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24887339 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240631628/3 | 2024-10-14 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12741 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2556 CLATESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24877437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24877437 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220100203/3 | 2024-10-02 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12742 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0111 | 0,4 | PTCZ 372 SANATORIU TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24820325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24820325 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213070583/2 | 2024-10-10 | 0.010848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010848 | 0
12743 | Locuinta cu CF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA-8565-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24840863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24840863 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230437330/4 | 2024-10-22 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
12744 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 95 RASURI / BABA NOVAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24831433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24831433 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211876484/2 | 2024-10-04 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
12745 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 362 CAP SEIMENII MARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24840584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24840584 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213046104/3 | 2024-10-16 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
12746 | Locuinta unifamiliala Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3084 CIOCANESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24851999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24851999 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220255608/2 | 2024-10-02 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
12747 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 609 SCOALA CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24822387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24822387 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212859497/2 | 2024-10-17 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12748 | CASA+CEF PLATON locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1437 GHINDARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24841667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24841667 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210392284/2 | 2024-10-16 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12749 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 639 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24836440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24836440 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213731587/2 | 2024-10-08 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12750 | Locuinta + CEF Prosumator locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8550-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24862836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24862836 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231176713/4 | 2024-10-18 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12751 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 1798 SERE LEHLIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24833537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24833537 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220739874/3 | 2024-10-24 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12752 | LOCUINTA + CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8072-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24873985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24873985 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230303174/4 | 2024-10-08 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
12753 | CEF+LOCUINTA(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00623 | 0,4 | PTA-8103-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24815425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815425 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230005892/3 | 2024-10-10 | 0.006104 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006104 | 0
12754 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-8001-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24815856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815856 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231093373/3 | 2024-10-22 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12755 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTZ 1280 POSTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24838037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24838037 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210166665/2 | 2024-10-22 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12756 | Instalatie fotovoltaica locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0054 | 0,23 | PTA 1380 IT GOSTILE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25008724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25008724 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220515180/4 | 2024-10-02 | 0.005282 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005282 | 0
12757 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTAB 6134-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24816785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24816785 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231351268/2 | 2024-10-03 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
12758 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 3600 NICRALEX L 20 MODELU 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24821990 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24821990 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221405651/3 | 2024-10-04 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
12759 | Locuinta + CEF prosumator-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00588 | 0,23 | PTA 297 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24846212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24846212 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212873370/2 | 2024-10-03 | 0.005752 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005752 | 0
12760 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 4 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24839232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24839232 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212218362/2 | 2024-10-08 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12761 | casa (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00792 | 0,4 | PTA 1510 SARULESTI GARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24837227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24837227 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220553227/4 | 2024-10-14 | 0.007761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007761 | 0
12762 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 187 BL.BABADAG L 8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24823478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24823478 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240856166/3 | 2024-10-21 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
12763 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00308 | 0,4 | PTZ 1047 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24819690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24819690 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210145752/3 | 2024-10-14 | 0.003008 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003008 | 0
12764 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-251 LUNCAVITA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24860083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24860083 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240173506/3 | 2024-10-02 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
12765 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PTA 121 SAT VULTURUL L 9218 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24834478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24834478 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240608969/3 | 2024-10-02 | 0.00972 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00972 | 0
12766 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00435 | 0,23 | PTA-5049 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24815421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815421 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230209168/4 | 2024-10-10 | 0.004063 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004063 | 0
12767 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00498 | 0,23 | PCZ 6009 BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24817345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24817345 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230596808/3 | 2024-10-14 | 0.004879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004879 | 0
12768 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00818 | 0,23 | PTA 162 IAZURILE L 10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24833144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24833144 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241081550/4 | 2024-10-11 | 0.007966 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007966 | 0
12769 | Locuinta(Anexa 2) AFM | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24816961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24816961 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212818986/2 | 2024-10-08 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
12770 | LOCUINTA + CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ-107 BL.13 L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24818187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24818187 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240973807/4 | 2024-10-15 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
12771 | Sistem fotovoltaic locuinta ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 281 ISACCEA L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24845197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24845197 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240437655/3 | 2024-10-22 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
12772 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-366 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24874151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24874151 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240166654/4 | 2024-10-07 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
12773 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 281 ISACCEA L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24818203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24818203 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240418654/2 | 2024-10-22 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12774 | Prosumator AFM (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 2715 DUCATEXT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24828210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24828210 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220780498/4 | 2024-10-07 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12775 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1758 PRODPREST DOR MARUNT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24819887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24819887 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220489911/4 | 2024-10-08 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
12776 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PT 180 STR.MALCOCI L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24862705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24862705 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240477817/3 | 2024-10-10 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12777 | Locuinta + CEF 6.6kWp Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 278 DOBROGEANU GHEREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24879481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24879481 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211713754/2 | 2024-10-30 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12778 | locuinta+cef | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PT 371 SOFIMIH FISHING SRL L 10202 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24961373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24961373 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213749586/3 | 2024-10-24 | 0.01469 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01469 | 0
12779 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 631 CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24963345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24963345 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213057904/2 | 2024-10-15 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12780 | CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTZ-107 BL.13 L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24951742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24951742 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240973739/3 | 2024-10-21 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12781 | CONSTANTIN NELU | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 209 EFORIE NORD CARTIER | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24958756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24958756 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212995757/2 | 2024-10-23 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
12782 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1 CASTELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24965108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24965108 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210926120/3 | 2024-10-30 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12783 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,23 | PTA 65 CIRJELARI L 10702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25079222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25079222 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231366028/2 | 2024-10-30 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004841 | 0
12784 | Locuinta + CEF Prosumator/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 371 SOFIMIH FISHING SRL L 10202 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25077087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25077087 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212966250/2 | 2024-10-17 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
12785 | Locuinta cu CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.015 | 0,4 | PT 180 STR.MALCOCI L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24950035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24950035 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240876494/5 | 2024-10-24 | 0.01469 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01469 | 0
12786 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00328 | 0,4 | PTZ 198 BL.5 E 3 L 9110 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24952888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24952888 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241085341/2 | 2024-10-26 | 0.003204 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003204 | 0
12787 | sediu comercial anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02 | 0,4 | PTA 3122 MIRCEA VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25037064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25037064 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221396087/3 | 2024-10-18 | 0.0194 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0194 | 0
12788 | Magazin +CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.025 | 0,4 | PTA 133 NALBANT L 9505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24951277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24951277 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240609319/3 | 2024-10-30 | 0.02449 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02449 | 0
12789 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1619 GALATUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25032485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25032485 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220540841/3 | 2024-10-26 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12790 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25032662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25032662 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212022758/2 | 2024-10-30 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12791 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PT 16 PRISLAV L 9214 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25032797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25032797 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240884820/3 | 2024-10-18 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12792 | Fânaru Andrei-Cristian | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTCZ 329 IAC AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24957261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24957261 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213804858/2 | 2024-10-24 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
12793 | CEF+LOCUINTA(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 8158-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24966739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24966739 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231279346/1 | 2024-10-26 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12794 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 460 23 AUGUST SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25034267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25034267 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210173999/2 | 2024-10-25 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
12795 | SERVICE AUTO Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.012 | 0,4 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24958143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24958143 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241153785/3 | 2024-10-30 | 0.01156 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01156 | 0
12796 | Centrala fotovoltaica LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00575 | 0,23 | PT 153 MERISOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25037417 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25037417 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212825401/2 | 2024-10-18 | 0.005615 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005615 | 0
12797 | Birouri Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02684 | 0,4 | PTA 5 CISLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24961500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24961500 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241211959/2 | 2024-10-18 | 0.026103 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026103 | 0
12798 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 159 POMPE BIFURCATIE CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24956264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24956264 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213963438/2 | 2024-10-18 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
12799 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA 390 VACARENI L9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24959795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24959795 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240258599/5 | 2024-10-28 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12800 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA-5057 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24955974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24955974 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230123332/4 | 2024-10-28 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
12801 | CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA-14 VANATORI L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24952743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24952743 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240965752/4 | 2024-10-22 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
12802 | Locuinta cu CF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 79 STR. VASILE LUPU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24972630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24972630 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212602763/2 | 2024-10-18 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12803 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTCZ P. ALBA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24963909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24963909 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212216494/2 | 2024-10-22 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12804 | Locuinta+CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01144 | 0,4 | PT 815 STR. NAPOLI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24953140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24953140 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213863897/2 | 2024-10-26 | 0.011161 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011161 | 0
12805 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTZ 64 L 11505 ELENA DOAMNEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25032608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25032608 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240800581/3 | 2024-10-30 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12806 | Locuinta cu CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0,23 | PTA 32 NUFARU L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24967356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24967356 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240301655/4 | 2024-10-30 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
12807 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 5124-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25045637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25045637 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240283317/4 | 2024-10-25 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
12808 | Locuinta+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00328 | 0,23 | PT 56 TOAMNEI L8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24960833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24960833 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240649605/3 | 2024-10-26 | 0.003204 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003204 | 0
12809 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00774 | 0,4 | PTA 3903 INDEPENDENTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25021426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25021426 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221396368/3 | 2024-10-24 | 0.00758 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00758 | 0
12810 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00492 | 0,23 | PTA 575 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24960013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24960013 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240372158/4 | 2024-10-21 | 0.004812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004812 | 0
12811 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTCZ 33 CARTIER SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24964712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24964712 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211386019/2 | 2024-10-26 | 0.005865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005865 | 0
12812 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 2 TARGUSOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25027843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25027843 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210150848/3 | 2024-10-30 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
12813 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 3247 VARASTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25052518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25052518 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212035875/2 | 2024-10-26 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12814 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 153 MERISOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25031583 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25031583 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211901742/2 | 2024-10-26 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
12815 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTCZ IAS CENTRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25027857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25027857 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213000205/3 | 2024-10-30 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
12816 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,23 | PTA 5080 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25028138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25028138 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230562452/3 | 2024-10-29 | 0.004902 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004902 | 0
12817 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00588 | 0,23 | PTA 5444 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25032704 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25032704 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230188670/4 | 2024-10-21 | 0.005752 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005752 | 0
12818 | Casa | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3907 POTCOAVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24960014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24960014 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220427654/2 | 2024-10-26 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
12819 | Locuinta + Casa CEF - Prosumator-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2821 IT MANASTIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25029143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25029143 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220044356/4 | 2024-10-26 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
12820 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PCZ 3230 STADION L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25019690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25019690 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221045459/3 | 2024-10-15 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
12821 | LOCUINTA Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1532 IT VALERICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24950250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24950250 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220309619/3 | 2024-10-26 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12822 | LOCUINTA + CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004995 | 0,4 | PTA 148 CASIMCEA L 11003 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25030226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25030226 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240139531/6 | 2024-10-22 | 0.004894 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004894 | 0
12823 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PT 191 SIA L 9110 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24949198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24949198 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240915117/2 | 2024-10-18 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
12824 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 164 SASU DUMITRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24974704 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24974704 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212222334/2 | 2024-10-18 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12825 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0056 | 0,23 | PTA 2795 PLATARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24974674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24974674 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220788845/3 | 2024-10-18 | 0.005478 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005478 | 0
12826 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02 | 0,4 | PTA 2896 PLATARESTI | - Bransament trifazat existent . BMPT 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Dobrogea SA partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22896831 | 2024-07-08 | 22896831 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221394962/4 | 2024-09-06 | 0.01954 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01954 | 0
12827 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.009 | 0,23 | PTAB 3722 L GRADISTEA | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Dobrogea SA partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23297289 | 2024-08-13 | 23297289 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221367153/5 | 2024-09-06 | 0.00872 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00872 | 0
12828 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 2444 | Bransament trifazat existent. BMPT 32A existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23322054 | 2024-07-08 | 23322054 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220077622/5 | 2024-09-04 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
12829 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,23 | PTA 92 FRECATEI L 9304 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentruprotectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23682236 | 2024-07-23 | 23682236 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241092888/4 | 2024-10-07 | 0.007835 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007835 | 0
12830 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.015 | 0,4 | PCZ-8343-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8343 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 25m, cu BMPT63A amplasat pe zid locuinta. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se face cu contor electronic trifazat montaj direct smartmeter existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23650979 | 2024-07-18 | 23650979 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231220353/4 | 2024-10-16 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014699 | 0
12831 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTMA 6211 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23652247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23652247 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230632876/3 | 2024-10-15 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
12832 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23694621 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23694621 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240869193/3 | 2024-10-15 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
12833 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1130 OVIDIU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau nationalaceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24552184 | 2024-08-13 | 24552184 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210919201/4 | 2024-10-08 | 0.00574 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00574 | 0
12834 | HALA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PT 720 S.C. ENERGOMONT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 100 kVA TP142; | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24539144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24539144 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213104626/3 | 2024-10-04 | 0.0146 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0146 | 0
12835 | CEF Spalatorie si Depozit+Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.2 | 0,4 | PT 108 RESTAURANT ALADIN VENUS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24544056 | 2024-08-16 | 24544056 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213351327/4 | 2024-10-04 | 0.1959 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.1959 | 0
12836 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00798 | 0,4 | PTA 332 PLEVNEI L 11106 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24553988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24553988 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241058958/2 | 2024-10-18 | 0.00781 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00781 | 0
12837 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011 | 0,4 | PTCZ 350 STR. RASCOALEI EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24975426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24975426 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211680162/3 | 2024-10-18 | 0.010768 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010768 | 0
12838 | Casa | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2556 CLATESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24672366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24672366 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220117829/3 | 2024-10-24 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12839 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01314 | 0,4 | PT 1777 DEBARCADER OVIDIU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 25 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24450279 | 2024-08-12 | 24450279 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213552151/3 | 2024-10-24 | 0.012876 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012876 | 0
12840 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00332 | 0,23 | PTA 2898 RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24455853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24455853 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221019157/3 | 2024-10-15 | 0.003253 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003253 | 0
12841 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3499 PERISORU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24440788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24440788 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220370482/3 | 2024-09-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12842 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8271-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24458974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24458974 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230014779/3 | 2024-09-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12843 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24455341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24455341 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231276174/2 | 2024-10-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12844 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PTA 266 COSTINESTI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24438915 | 2024-08-30 | 24438915 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212248770/3 | 2024-10-02 | 0.011759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011759 | 0
12845 | CASA DE VACANTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0198 | 0,4 | PT 1766 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24443772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24443772 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213232404/4 | 2024-10-02 | 0.019204 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019204 | 0
12846 | HALA +CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.066 | 0,4 | PTA-5164 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24449607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24449607 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231357219/2 | 2024-10-10 | 0.064675 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.064675 | 0
12847 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PC 8091 GRIVITA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTAB 8091 prin executarea urmatoarelor lucrari prin grija R.E.D.: - demontare bransament aerian monofazat existent din ACCBYY 10+15mmp cu lungimea de 12m si BMPm30A existent amplasat pe zid exterior locuinta. - construire bransament monofazat prin pozare cablu jt existent ACCBYY 10+16mmp ? lungime 10m prin tub de protectie rigid pe stalpul SE4 din vecinatatea proprietatii pana intr-un BMPm nou tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40A, ce se va amplasa pe acelasi stalp. Contorul existent monofazat smartmeter se va remonta in noul BMPm de catre SC Retele Electrice Dobrogea SA. Bransamentul se va construi prin grija RED (conf. ordin ANRE 87/2014). Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi, se va poza cablu jt de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24439434 | 2024-08-20 | 24439434 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230069498/4 | 2024-10-21 | 0.005877 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005877 | 0
12848 | Locuinta + CEF Prosumator(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2877 VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24445247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24445247 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220648187/4 | 2024-09-30 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
12849 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 804 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24454201 | 2024-08-01 | 24454201 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210216728/4 | 2024-09-26 | 0.004845 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004845 | 0
12850 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 6222-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24440877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24440877 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231109764/3 | 2024-09-26 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
12851 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 404 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24974102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24974102 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212302805/3 | 2024-10-04 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
12852 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 17 SATU NOU L 10911 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24453016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24453016 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240935603/2 | 2024-10-26 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
12853 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 718 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24571413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24571413 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213385223/5 | 2024-10-16 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12854 | IMOBIL+CEF-locuinta-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00528 | 0,23 | PTA 3651 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24748681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24748681 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221397864/2 | 2024-10-16 | 0.005164 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005164 | 0
12855 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00498 | 0,23 | PTA 1400 TOPALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24571277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24571277 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210868125/5 | 2024-10-30 | 0.00486 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00486 | 0
12856 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2778 PODU PITARULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24570486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24570486 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220864200/4 | 2024-10-30 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
12857 | Hala+CEF- Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PTA 1386 HORIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24571038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24571038 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213934751/2 | 2024-10-08 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
12858 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,4 | PTA 2559 IAS SI COMUNA CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24720978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24720978 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220561563/3 | 2024-10-03 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
12859 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTZ 122 GRADINITA L 9215 | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24719538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24719538 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241048553/3 | 2024-10-21 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
12860 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00522 | 0,23 | PTA 2647 MOARA VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24720937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24720937 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220952769/4 | 2024-10-15 | 0.005096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005096 | 0
12861 | Locuinta+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 947 L 1223 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24712806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24712806 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213824816/2 | 2024-10-15 | 0.004576 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004576 | 0
12862 | Locuinta (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 1530 CT I LEHLIU GARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24710752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24710752 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220329543/3 | 2024-10-01 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
12863 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0045 | 0,23 | PTA-5063 FIERBINTI | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24715895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24715895 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230159094/5 | 2024-10-22 | 0.004409 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004409 | 0
12864 | CEF+LOCUINTA(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 2646 DISPENSAR VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24719249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24719249 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220924612/3 | 2024-10-22 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
12865 | Locuinta-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3248 JEGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24711479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24711479 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220038236/4 | 2024-10-02 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12866 | Locuinta-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3182 CEACU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24712529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24712529 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220198323/4 | 2024-10-03 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12867 | Dispensar + CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.015 | 0,4 | PTA 7588 -V. CIORII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24719727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24719727 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231117123/5 | 2024-10-03 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
12868 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3264 IEZERU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24719066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24719066 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220266734/3 | 2024-10-02 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12869 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 576 MINERI L 9300 | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24713411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24713411 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240380315/3 | 2024-10-04 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
12870 | casa | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 1790 STR. DACIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24719786 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24719786 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212845706/2 | 2024-10-21 | 0.003 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003 | 0
12871 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTAB 5085 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24908435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24908435 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230257802/3 | 2024-10-22 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
12872 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTCZ P. ALBA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24717044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24717044 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212079626/2 | 2024-10-22 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
12873 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,4 | PTA 1645 ULMU 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24711844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24711844 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221444418/3 | 2024-10-03 | 0.007837 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007837 | 0
12874 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,23 | PTA 606 APE REZIDUALE CUMPANA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24491105 | 2024-07-31 | 24491105 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213260742/3 | 2024-09-27 | 0.00862 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00862 | 0
12875 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,4 | PTA 16 POMPE APA IMD L 9300 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 14 m) din stalp SE 4 NR 11.2 LEA 0.4 kV existent pe str COLINA, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 16 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (2 m), pozat pe stalp (10 m) si urcarea pana in BMPT (2m). In BMPT se va monta un contor electronic trifazat. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cucontorul se vor ridica prin grija UO MTJT. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24513821 | 2024-08-14 | 24513821 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241196995/3 | 2024-10-11 | 0.00764 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00764 | 0
12876 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-8232-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8232 prin bransament aerian monofazat existent, cu BMPm32A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat smartmeter existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24505836 | 2024-08-19 | 24505836 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231302994/2 | 2024-10-15 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
12877 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00825 | 0,23 | PTA2 MERENI L1702 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24503929 | 2024-09-05 | 24503929 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210254494/3 | 2024-10-05 | 0.008075 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008075 | 0
12878 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24493358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24493358 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210825252/3 | 2024-09-06 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12879 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00468 | 0,23 | PTA 3322 CUNESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24501108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24501108 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220274676/4 | 2024-10-15 | 0.004576 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004576 | 0
12880 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.009 | 0,23 | PTA 7615 | -Se mentine solutia de alimentare existenta. Lucrari conexe: Instala tia de dupa contor va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24503754 | 2024-08-08 | 24503754 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230792378/3 | 2024-10-22 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
12881 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 2 TARGUSOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24460515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24460515 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210162188/2 | 2024-10-09 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
12882 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00972 | 0,4 | PTA 8600 CIULNITA-PEPINIERA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8600 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 20m, cu BMPT25A amplasat pe stalp SC 10001 de bransament. Se va inlocui partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=25A cu intrerupator nou In=32A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RED . Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat smartmeter in montaj direct existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24513656 | 2024-08-09 | 24513656 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231187737/3 | 2024-10-08 | 0.009525 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009525 | 0
12883 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00332 | 0,23 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24512603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24512603 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211812811/3 | 2024-10-08 | 0.003253 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003253 | 0
12884 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01328 | 0,4 | PTA-5095 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5095 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(100)A, in BMPt 63A existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24662309 | 2024-09-10 | 24662309 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231301634/3 | 2024-09-25 | 0.013009 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.013009 | 0
12885 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,23 | PTA 3187 CUZA-VODA | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24623577 | 2024-08-29 | 24623577 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221425147/3 | 2024-10-23 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00779 | 0
12886 | SPATIU COMERCIAL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.025 | 0,4 | PTA5153 - IRIG2HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5153 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(100)A, in BMPt 63A existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24627098 | 2024-09-25 | 24627098 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230553238/2 | 2024-10-23 | 0.024495 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.024495 | 0
12887 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.015 | 0,4 | PTA 1646 SMA ULMU | Bransament trifazat existent. BMPT 32A existent. Inlocuire masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24637069 | 2024-08-29 | 24637069 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220374880/4 | 2024-10-08 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014699 | 0
12888 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-115 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24668272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24668272 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240241434/4 | 2024-10-18 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
12889 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PT 895 STR. HANOVRA COLT VIENA | Se mentine alimentarea si masura existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24620407 | 2024-09-05 | 24620407 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213771907/3 | 2024-10-21 | 0.005507 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005507 | 0
12890 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTCZ 39 69 APART. | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24574348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24574348 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212145383/3 | 2024-10-07 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
12891 | Spatiu Comercial+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.05 | 0,4 | PCZ-8071-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24577191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24577191 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231156283/1 | 2024-10-28 | 0.04892 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.04892 | 0
12892 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2548 SPITAL MANASTIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24574989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24574989 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220096656/3 | 2024-10-28 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
12893 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 7615 | - Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RED . Lucrari conexe: Instala tia de dupa contor va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24576887 | 2024-09-04 | 24576887 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231271629/5 | 2024-10-09 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
12894 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 276 DEMOCRATIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24532268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24532268 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212526814/2 | 2024-10-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12895 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0099 | 0,4 | PTA 8291-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24537520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24537520 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231276028/2 | 2024-10-03 | 0.009692 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009692 | 0
12896 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PCZ 6027-CONSERVE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24512765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24512765 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230932295/3 | 2024-10-21 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12897 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3154 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24651540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24651540 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221209451/3 | 2024-10-17 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12898 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | Constanta | 0.01 | 0,4 | PTA 1167 M KOGALNICEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24615664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24615664 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210304715/3 | 2024-10-17 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
12899 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 714 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24617425 | 2024-09-10 | 24617425 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213197921/3 | 2024-10-28 | 0.00972 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00972 | 0
12900 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 3774 DUMBRAVA MINUNATA | - Bransament monofazat existent alimentat din CS stradala nr.1. BMPM soclu 32A existent. Inlocuire masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24619187 | 2024-08-28 | 24619187 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221451708/2 | 2024-10-24 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
12901 | LOCUINTA+CEF "AFM" Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 1095 PENINSULA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24847949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24847949 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213832051/2 | 2024-10-22 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12902 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATORI | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA1 SAT COMANA L1701 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24640477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24640477 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210300104/3 | 2024-10-15 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
12903 | Spatiu comercial + CEF - Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00972 | 0,4 | PTA 224 MURIGHIOL L 10008 | Se mentine alimentarea existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24511611 | 2024-08-16 | 24511611 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240600051/4 | 2024-10-07 | 0.009506 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009506 | 0
12904 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24528842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24528842 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240688406/3 | 2024-10-07 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12905 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00498 | 0,23 | PTAB 2508 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24974904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24974904 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221386615/2 | 2024-10-09 | 0.0049 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0049 | 0
12906 | Constanta, Valu lui Traian, Strada Dumitru Olariu, nr. 11 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PTA 4 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24732222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24732222 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212228408/2 | 2024-10-02 | 0.00372 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00372 | 0
12907 | CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA4 SAT OSTROV L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24680137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24680137 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210205311/3 | 2024-10-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
12908 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTA 2560 MOARA CHIRNOGI | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24675982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24675982 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220100393/3 | 2024-10-03 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
12909 | Locuinta + CEF Prosumator(ANEXA 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0,23 | PTA-27 JIJILA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24684814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24684814 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240231545/4 | 2024-10-28 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
12910 | casa + CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 541 REVARSAREA L10103 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24685638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24685638 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241045617/2 | 2024-10-07 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
12911 | Ionita Georgeta - Ovidiu | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24674168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24674168 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210431941/2 | 2024-10-02 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12912 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2425 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24686425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24686425 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220975933/4 | 2024-10-11 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
12913 | Locuinta CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | APA IND PTA 7247 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24684867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24684867 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231039474/3 | 2024-10-02 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
12914 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00585 | 0,23 | PTA 2855 RADOVANU | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24678554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24678554 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220689362/4 | 2024-10-04 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
12915 | LOCUINTA + CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00989 | 0,4 | PTA 3499 PERISORU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24677086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24677086 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220921338/3 | 2024-10-10 | 0.009592 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009592 | 0
12916 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,23 | PTA-5043 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24675909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24675909 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231192531/4 | 2024-10-03 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
12917 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.015 | 0,4 | PTA 3499 PERISORU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24681423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24681423 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220320971/3 | 2024-10-22 | 0.01455 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01455 | 0
12918 | CEF AFM 2024 Putere | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 638 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24684353 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24684353 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213080944/2 | 2024-10-15 | 0.005874 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005874 | 0
12919 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 93 POMPE ORIF | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24862293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24862293 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213379675/2 | 2024-10-08 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12920 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00585 | 0,23 | PCZ 3100 APE UZATE SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24673666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24673666 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221092877/3 | 2024-10-08 | 0.00573 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00573 | 0
12921 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTA 2887 SMA GALBINASI | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24681289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24681289 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221002227/4 | 2024-10-03 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
12922 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PTA 3563 LEA PERISORU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24682318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24682318 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220320678/3 | 2024-10-03 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
12923 | Locuinta CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2568 BISERICA VALEA ROSIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24680950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24680950 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220061748/3 | 2024-10-14 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12924 | LOCUINTA + CEF ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1206 LUMINA | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24674341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24674341 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213546299/3 | 2024-10-03 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
12925 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,4 | PTA 2620 POSTAVARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24673788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24673788 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221360583/4 | 2024-10-03 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
12926 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 1961 ITV VALEA ARGOVEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24675254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24675254 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221259906/3 | 2024-10-04 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
12927 | CASA-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 3141 PERISORU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24674619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24674619 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221361629/3 | 2024-10-04 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12928 | Locuinta + CEF prosumator-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 195 FABRICA DE GHEATA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24862449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24862449 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211308608/2 | 2024-10-22 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12929 | Locuinta+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00982 | 0,4 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24730585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24730585 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240850878/3 | 2024-10-03 | 0.009614 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009614 | 0
12930 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3903 INDEPENDENTA | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24724752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24724752 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220400217/3 | 2024-10-03 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12931 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2924 TCIF GALBINASI | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24724159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24724159 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220659189/4 | 2024-10-04 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12932 | Locuinta (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA-118 LUNCAVITA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24727283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24727283 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240520377/4 | 2024-10-07 | 0.005862 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005862 | 0
12933 | Prosumator+ CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 25 SPITAL CFR PALAS MIHU COPILU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24726177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24726177 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212138802/2 | 2024-10-09 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12934 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00333 | 0,23 | PTA 1526 V.GERULUI DOR MARUNT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24726425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24726425 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220528634/4 | 2024-10-10 | 0.003262 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003262 | 0
12935 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTCZ 377 BLOCURI TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24975674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24975674 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211604124/3 | 2024-10-18 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
12936 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.018 | 0,4 | PTCZ 371 CANTINA 1 TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24726027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24726027 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213805826/3 | 2024-10-04 | 0.017639 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.017639 | 0
12937 | Locuinta+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00328 | 0,4 | PTZ 64 L 11505 ELENA DOAMNEI | Bransament trifazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24730284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24730284 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240787899/2 | 2024-10-04 | 0.003204 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003204 | 0
12938 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2733 IAS CHISELET | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24726283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24726283 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221252976/4 | 2024-10-04 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12939 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTCZ 5 MARAMURES | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24791191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24791191 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211501748/2 | 2024-10-10 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
12940 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 7666-LUCIU | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24734301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24734301 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230853949/4 | 2024-10-08 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12941 | Locuinta personala (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00979 | 0,4 | PTA-5063 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24789081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24789081 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231276770/2 | 2024-10-04 | 0.009514 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009514 | 0
12942 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2700 STR VICTORIA OLTENITA | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24752237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24752237 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221313053/3 | 2024-10-02 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12943 | Locuinta CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PT 944 STR. MARGARETELOR AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24793247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24793247 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213801462/2 | 2024-10-02 | 0.007825 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007825 | 0
12944 | Locuinta+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTCZ 339 GRAND A EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24782130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24782130 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212871042/2 | 2024-10-10 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
12945 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00294 | 0,23 | PTA 1404 APA POTABILA DRAGOS VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24794266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24794266 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220470427/3 | 2024-10-03 | 0.002878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002878 | 0
12946 | Locuinta Prosumator AFM(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 258 AGIGEA ZONA PEPINIERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24739258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24739258 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211395952/2 | 2024-10-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
12947 | Locuinta CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8244-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24744072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24744072 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230341413/4 | 2024-10-21 | 0.00486 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00486 | 0
12948 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2743 NANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24806849 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24806849 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220882491/4 | 2024-10-01 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12949 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5457 AV_MANASIA | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24733328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24733328 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230182124/4 | 2024-10-08 | 0.005171 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005171 | 0
12950 | Locuinta CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00704 | 0,4 | PTA-20 V. TIGANILOR L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24792064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24792064 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241028258/2 | 2024-10-16 | 0.006799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006799 | 0
12951 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1075 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24735662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24735662 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212945785/3 | 2024-10-02 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12952 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,4 | PTA 1613 GRADINITA BELCIUGATELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24776992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24776992 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221212950/3 | 2024-10-02 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
12953 | Locuinta CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 293 REVARSAREA L 10103 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24807315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24807315 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240428161/3 | 2024-10-03 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
12954 | Locuinta CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 17 LOTURI MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24793818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24793818 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240389325/5 | 2024-10-03 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12955 | Locuinta + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 638 BL ANL CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24794820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24794820 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213470576/3 | 2024-10-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12956 | casa + CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 377 CT FALEZA NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24803651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24803651 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211969555/2 | 2024-10-02 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
12957 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01183 | 0,4 | PTA 1 CASTEL APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24752500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24752500 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213827066/2 | 2024-10-22 | 0.011583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011583 | 0
12958 | Locuinta + CEF prosumator-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 553 B-DUL MAMAIA BL LS11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24807603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24807603 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211291913/3 | 2024-10-03 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
12959 | Locuinta+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.014355 | 0,4 | PT 93 POMPE ORIF | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24794437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24794437 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213903500/2 | 2024-10-16 | 0.014062 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014062 | 0
12960 | Locuinta unifamiliala - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00516 | 0,23 | PTA 3322 CUNESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24776056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24776056 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220273518/4 | 2024-10-11 | 0.005053 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005053 | 0
12961 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00595 | 0,23 | PTA 5444 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24789090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24789090 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230194576/4 | 2024-10-02 | 0.005821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005821 | 0
12962 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3141 PERISORU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24787907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24787907 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220428453/3 | 2024-10-08 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12963 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5049 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24788175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24788175 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230209191/3 | 2024-10-08 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12964 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,4 | PTA 2579 PADURE VALEA ROSIE | Bransament trifazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24744460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24744460 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220977957/4 | 2024-10-02 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
12965 | Locuinta CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 633 L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24799045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24799045 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241178221/2 | 2024-10-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12966 | Locuinta+CEF prosumator(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 606 | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24773458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24773458 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210668190/2 | 2024-10-15 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12967 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3060 RASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24795883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24795883 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220288963/4 | 2024-10-11 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12968 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,4 | PTA 5135-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5135 prin executarea urmatoarelor lucrari: -Deoarece se doreste spor de putere de la 13kW la 27kW, se va inlocui disjunctorul trifazic de 25A existent, cu disjunctor trifazic de 63A(cu diferential de 30mA si protectie la supratensiune) cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, in BMPT existent , prin grija RED ; Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24774151 | 2024-10-01 | 24774151 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231258950/4 | 2024-10-02 | 0.003213 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003213 | 0
12969 | Locuinta CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 6181-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24793418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24793418 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230799319/3 | 2024-10-07 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
12970 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-18 GRANICERI L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24810667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24810667 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240227270/4 | 2024-10-02 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
12971 | Locuinta CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0,23 | PTA-23 MOARA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24800399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24800399 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240547781/3 | 2024-10-22 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
12972 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,23 | PTAB 87 SPITAL PSIHIC PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24808526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24808526 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211403929/2 | 2024-10-22 | 0.005478 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005478 | 0
12973 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA5208 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24976940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24976940 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231268546/3 | 2024-10-04 | 0.004902 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004902 | 0
12974 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8629 -MILOSESTI-IRIG.1 DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24791802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24791802 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230359287/4 | 2024-10-02 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
12975 | LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2897 RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24797402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24797402 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221040072/3 | 2024-10-02 | 0.004882 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004882 | 0
12976 | Locuinta cu CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PTA 70 MALIUC L 9218 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24806708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24806708 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241123388/3 | 2024-10-04 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
12977 | Locuinta + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3139 PERISORU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24803653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24803653 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220343459/2 | 2024-10-15 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
12978 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 1082 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24910096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24910096 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210421805/4 | 2024-10-09 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12979 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PCZ 2514 ROMTELECOM OLTENITA | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24742704 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24742704 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220857819/3 | 2024-10-11 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12980 | Locuinta+CEF prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTM 352 V.DACIU | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24743073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24743073 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210590127/2 | 2024-10-11 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
12981 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5043 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24787600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24787600 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230208695/3 | 2024-10-02 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12982 | Locuinta+CEF Anexa 2_AFM_Florica-Lucica DRAGOMIR | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 25 SPITAL CFR PALAS MIHU COPILU | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24775826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24775826 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212139038/2 | 2024-10-02 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12983 | Locuinta CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00368 | 0,23 | PTAB 1755 NEAGU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24800916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24800916 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213309623/3 | 2024-10-09 | 0.003596 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003596 | 0
12984 | Locuinta + CEF -prosumator ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8095-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24796779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24796779 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230406549/3 | 2024-10-04 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
12985 | Locuinta cu CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA 35 NUFARU L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24806905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24806905 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241201228/2 | 2024-10-10 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12986 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00574 | 0,23 | PTA 1781 ICIL FUNDULEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24793009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24793009 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220613875/2 | 2024-10-25 | 0.005605 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005605 | 0
12987 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,23 | PTA 2872 MOBILA BUDESTI | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Dobrogea partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24772635 | 2024-09-26 | 24772635 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220796428/3 | 2024-10-04 | 0.007835 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007835 | 0
12988 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3328 DRAGALINA | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24741195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24741195 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220371708/2 | 2024-10-15 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12989 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0082 | 0,23 | PTA 1635 DRAGOS VODA | -Bransament monofazat existent.BMPM 32A existent.Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24782658 | 2024-10-02 | 24782658 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220424268/4 | 2024-10-10 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008035 | 0
12990 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2554 CAP SULTANA | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24771481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24771481 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220137933/4 | 2024-10-10 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12991 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 7662-LUCIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24780832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24780832 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230843139/3 | 2024-10-01 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
12992 | Casa-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24735280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24735280 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211894248/2 | 2024-10-01 | 0.00584 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00584 | 0
12993 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 541 BL MZ9 FALEZA NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24794528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24794528 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213477494/2 | 2024-10-01 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
12994 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTAB 2781 MOARA ULMENI | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24773842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24773842 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220020068/3 | 2024-10-03 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
12995 | Locuinta CEF + ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24812819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24812819 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220862804/3 | 2024-10-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
12996 | Locuinta CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 111 CONEXIF+SAT M.KOG.L 9500 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24784760 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24784760 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240106164/4 | 2024-10-09 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12997 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2516 OLTENITA STR.GAROFITA | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24774342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24774342 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220805104/2 | 2024-10-03 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
12998 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 114 M.KOGALNICEANU L 9500 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24785060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24785060 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240323637/4 | 2024-10-01 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
12999 | LOCUINTA Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00574 | 0,23 | PTA-363 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24754897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24754897 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240237721/4 | 2024-10-01 | 0.005525 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005525 | 0
13000 | Locuinta CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0068 | 0,23 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24801007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24801007 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213664289/1 | 2024-10-02 | 0.006614 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006614 | 0
13001 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3248 JEGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24794756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24794756 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220057462/3 | 2024-10-02 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13002 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3291 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24795560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24795560 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220105039/3 | 2024-10-02 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13003 | CEF+LOCUINTA(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PTA 226 SAT 5 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24811297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24811297 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212799647/3 | 2024-10-21 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
13004 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.013 | 0,4 | PTCZ 373 PTTR TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24794455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24794455 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213642926/3 | 2024-10-02 | 0.012738 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012738 | 0
13005 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 1676 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24813038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24813038 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213313448/2 | 2024-10-02 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13006 | Locuinta + CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTCZ 353 M. EMINESCU EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24743228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24743228 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211616093/2 | 2024-10-10 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
13007 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004995 | 0,23 | PTA 3907 POTCOAVA | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24752982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24752982 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220406617/3 | 2024-10-10 | 0.004894 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004894 | 0
13008 | Locuinta CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00777 | 0,23 | PTA 1364 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24792920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24792920 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220592095/3 | 2024-10-16 | 0.007614 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007614 | 0
13009 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 3100 APE UZATE SILOZ | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24742881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24742881 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221120497/5 | 2024-10-16 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13010 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTA 3035 RADU-NEGRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24754810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24754810 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220295781/3 | 2024-10-22 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
13011 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.009945 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24970233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24970233 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231290495/2 | 2024-10-07 | 0.009728 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009728 | 0
13012 | Sistem fotovoltaic (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00384 | 0,23 | PTA 300 NICULITEL L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24788112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24788112 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240394983/3 | 2024-10-22 | 0.003753 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003753 | 0
13013 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | Calarasi | 0.005 | 0,23 | PTA 2543 SURLARI CHISELET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24751528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24751528 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220100999/4 | 2024-10-09 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13014 | LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 2512 OLTENITA | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24770820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24770820 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220801605/3 | 2024-10-01 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13015 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3255 DRAGALINA | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24770359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24770359 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220265441/3 | 2024-10-08 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13016 | Locuin??+CEF-Prosumator(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24779295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24779295 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211299225/2 | 2024-10-03 | 0.005855 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005855 | 0
13017 | LOCUINTA + CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8225-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24780183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24780183 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230588348/4 | 2024-10-03 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
13018 | Locuinta + CEF prosumator-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0147 | 0,4 | PTM 325 SINCAI EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24778501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24778501 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213066779/2 | 2024-10-02 | 0.014405 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014405 | 0
13019 | Locuinta unifamiliala Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00516 | 0,23 | PTA 3140 DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24787598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24787598 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220266048/2 | 2024-10-03 | 0.005052 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005052 | 0
13020 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00783 | 0,23 | PT 90 HATMAN ARBORE | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24774007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24774007 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212265195/2 | 2024-10-03 | 0.00538 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00538 | 0
13021 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 93 POMPE ORIF | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24752915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24752915 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213828562/2 | 2024-10-02 | 0.012366 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012366 | 0
13022 | Locuinta CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 6324 SAT1 VIISOARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24799392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24799392 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213995220/2 | 2024-10-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13023 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,23 | PT 714 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24812353 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24812353 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213203660/2 | 2024-10-01 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004841 | 0
13024 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 709 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24758484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24758484 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213853683/2 | 2024-10-09 | 0.005909 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005909 | 0
13025 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-34 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24812455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24812455 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240269029/3 | 2024-10-10 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
13026 | locuinta si panouri AFM (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2570 POPA CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24775328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24775328 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220118987/4 | 2024-10-07 | 0.00538 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00538 | 0
13027 | cladire + CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0,4 | PTA5011 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24745423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24745423 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230591296/4 | 2024-10-22 | 0.0195 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0195 | 0
13028 | Locuinta CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00598 | 0,23 | PTCZ 371 CANTINA 1 TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24800818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24800818 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213095546/2 | 2024-10-18 | 0.005859 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005859 | 0
13029 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 2780 DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24770691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24770691 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221433034/2 | 2024-10-03 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13030 | Locuinta + CEF prosumator-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTAB 3674 CARTIER TINERI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24810070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24810070 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221428645/2 | 2024-10-03 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13031 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | Constanta | 0.005 | 0,23 | PTAB 737 PT1 ANASONULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24800019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24800019 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213635489/3 | 2024-10-11 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13032 | CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0048 | 0,23 | PTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24793641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24793641 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210271875/2 | 2024-10-21 | 0.004703 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004703 | 0
13033 | Locuinta CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00937 | 0,23 | PTA 2556 CLATESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24805493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24805493 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220110350/7 | 2024-10-09 | 0.009173 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009173 | 0
13034 | Locuinta CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0099 | 0,4 | PTA 8536-TANDAREI-SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24806090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24806090 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231163753/3 | 2024-10-02 | 0.009699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009699 | 0
13035 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTCZ 350 STR. RASCOALEI EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24813307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24813307 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211645185/2 | 2024-10-07 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
13036 | Locuinta+CEF Anexa 2_AFM_Dorin Iana | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 2- 475 BANEASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24737493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24737493 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210182775/3 | 2024-10-03 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
13037 | Locuinta CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2647 MOARA VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24799797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24799797 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221024568/3 | 2024-10-03 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13038 | spatiu comercial Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00999 | 0,4 | ORAS PCZ 7407 | -Se mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24794485 | 2024-10-02 | 24794485 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230513706/4 | 2024-10-04 | 0.009787 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009787 | 0
13039 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8144-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24754493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24754493 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230456678/3 | 2024-10-14 | 0.005874 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005874 | 0
13040 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | MOVILA PTA 7037 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24752493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24752493 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230577436/5 | 2024-10-18 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
13041 | Locuinta + CEF prosumator (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA-363 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24807153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24807153 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240168690/3 | 2024-10-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13042 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2559 IAS SI COMUNA CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24780457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24780457 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220553979/4 | 2024-10-04 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13043 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 326 BL L104 BABA NOVAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24752366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24752366 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211938360/3 | 2024-10-07 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
13044 | cladire + CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0,4 | PTA5011 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24745366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24745366 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230581396/4 | 2024-10-10 | 0.0195 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0195 | 0
13045 | Locuinta+CEF Anexa 2_AFM_Chirciu Mariana | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 701 | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24743553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24743553 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212963325/3 | 2024-10-24 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
13046 | Locuinta + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 94 CERNA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24813578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24813578 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240224985/4 | 2024-10-24 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
13047 | Locuinta+CEF Anexa2_AFM_Liviu IANA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA1 BANEASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24775057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24775057 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212850162/3 | 2024-10-04 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13048 | Locuinta+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PTA 33 NUFARU L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24793464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24793464 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241026470/3 | 2024-10-03 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
13049 | REALIZARE SISTEM DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA PRIN PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU LOCUINTA + CEF locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.009705 | 0,4 | PTA 8604-PEPINIERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24773776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24773776 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231212376/3 | 2024-10-04 | 0.009508 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009508 | 0
13050 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 3231 CARAMID L20 CRR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24790949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24790949 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221220173/3 | 2024-10-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13051 | LOCUINTA + CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 291 CARTIER 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24813400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24813400 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211626904/3 | 2024-10-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13052 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3903 INDEPENDENTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24775694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24775694 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220372361/3 | 2024-10-08 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13053 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00486 | 0,23 | PTA 5129-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24793868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24793868 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230206626/4 | 2024-10-02 | 0.00476 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00476 | 0
13054 | Locuinta unifamiliala anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 3030 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24796348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24796348 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220269748/3 | 2024-10-15 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
13055 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3178 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24775112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24775112 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220390349/2 | 2024-10-03 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13056 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00555 | 0,4 | PTA 233 DUNAVAT DE JOS L10009 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24812665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24812665 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241189975/2 | 2024-10-03 | 0.005437 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005437 | 0
13057 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24743159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24743159 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211331222/2 | 2024-10-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13058 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 111 CONEXIF+SAT M.KOG.L 9500 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24780726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24780726 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240334257/3 | 2024-10-11 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13059 | Locuinta CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0176 | 0,4 | PT 505 VILE NEPTUN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24793029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24793029 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213861929/2 | 2024-10-26 | 0.017198 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.017198 | 0
13060 | Locuinta + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTAB 3799 CARTIER TINERI 5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24774868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24774868 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221470541/2 | 2024-10-03 | 0.005874 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005874 | 0
13061 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02 | 0,4 | PTA 1778 TAMADAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24797153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24797153 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221212602/4 | 2024-10-02 | 0.01959 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01959 | 0
13062 | Locuinta + CEF prosumator-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 134 CENTRU TOPOLOG L 9703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24808583 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24808583 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240042613/4 | 2024-10-21 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13063 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,23 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24813617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24813617 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212579755/2 | 2024-10-07 | 0.005387 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005387 | 0
13064 | CEF AFM 2024 Putere-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 8337-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24744712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24744712 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230327068/3 | 2024-10-02 | 0.002885 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002885 | 0
13065 | LOCUINTA + CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0033 | 0,23 | PCZ-8238-TIPOGRAFIE 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24778560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24778560 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231105670/3 | 2024-10-10 | 0.003233 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003233 | 0
13066 | Locuinta CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00516 | 0,23 | PTAB 3240 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24773545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24773545 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221315505/3 | 2024-10-16 | 0.005052 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005052 | 0
13067 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,23 | PTA 5 NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24795905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24795905 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212852568/2 | 2024-10-22 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
13068 | LOCUINTA + CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA1 TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24796078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24796078 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210628792/2 | 2024-10-08 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
13069 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA-5197 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24790766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24790766 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230160670/4 | 2024-10-02 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
13070 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT251 BL F2-G3 TOMIS NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24813420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24813420 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213508747/2 | 2024-10-02 | 0.00978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00978 | 0
13071 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 2313 MITRENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24801189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24801189 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221404335/2 | 2024-10-21 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13072 | Centrala fotovoltaica LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00968 | 0,4 | PTAB 1608 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24797492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24797492 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212860747/2 | 2024-10-02 | 0.009456 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009456 | 0
13073 | Casa (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24775477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24775477 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213731251/2 | 2024-10-02 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
13074 | Locuinta cu CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTCZ 355 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24798191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24798191 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211595077/2 | 2024-10-02 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13075 | LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00364 | 0,23 | PTACAP P.ALBA | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24772933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24772933 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212079648/2 | 2024-10-20 | 0.003517 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003517 | 0
13076 | Locuinta+CEF Anexa 2_ AFM_Maria-Vasilica VOICULESCU | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTCZ 37 MANGALIA ZONA A | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24776193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24776193 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212624194/3 | 2024-10-07 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13077 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.013 | 0,4 | MOVILA PTA 7053 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24793407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24793407 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231131770/5 | 2024-10-08 | 0.012739 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012739 | 0
13078 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTAB 39 PLUGARILOR L 11505 | Bransament trifazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24747152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24747152 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240779238/3 | 2024-10-21 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
13079 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 2508 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24803654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24803654 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220137663/2 | 2024-10-02 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
13080 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,23 | PTA 718 SPITAL TBC ZONA LAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24808230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24808230 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211390520/2 | 2024-10-09 | 0.005478 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005478 | 0
13081 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 255 FRUNZELOR PORTITEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24810907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24810907 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211315224/2 | 2024-10-11 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13082 | Centrala fotovoltaica Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0154 | 0,4 | PTAB 2732 ILACT OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24755682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24755682 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221343506/3 | 2024-10-10 | 0.015042 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.015042 | 0
13083 | Locuinta+CEF Anexa 2_AFM_Aurel NECULAIE | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,23 | PTA 209 EFORIE NORD CARTIER | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24769479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24769479 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212743433/3 | 2024-10-16 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
13084 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 3689 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24804150 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24804150 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220207111/3 | 2024-10-08 | 0.005872 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005872 | 0
13085 | Locuinta prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA5083 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24797462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24797462 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231319701/2 | 2024-10-23 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13086 | Locuinta unifamiliala anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3117 CALARASI | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24773122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24773122 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221227057/4 | 2024-10-10 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
13087 | FLOREA ADRIAN (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8324-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24790617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24790617 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231191248/2 | 2024-10-24 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13088 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 320 SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24742087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24742087 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240126649/4 | 2024-10-04 | 0.00486 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00486 | 0
13089 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | Constanta | 0.006 | 0,23 | PT 602 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24772737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24772737 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212849362/2 | 2024-10-22 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
13090 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1078 POIANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24772224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24772224 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210985192/2 | 2024-10-03 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
13091 | Locuinta+CEF Anexa 2_AFM_Maria Bardus | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,4 | PT 255 FRUNZELOR PORTITEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24754980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24754980 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211927021/3 | 2024-10-02 | 0.004306 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004306 | 0
13092 | Locuinta CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3256 DRAGALINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24798087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24798087 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221271753/3 | 2024-10-02 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
13093 | Locuinta +CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,23 | PTA SAT CARPINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24807208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24807208 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210676548/3 | 2024-10-20 | 0.005387 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005387 | 0
13094 | LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-366 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24771033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24771033 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241167027/2 | 2024-10-22 | 0.005 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005 | 0
13095 | CEF+LOCUINTA(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00924 | 0,4 | PTAB 1639 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24754991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24754991 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213780682/4 | 2024-10-01 | 0.009054 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009054 | 0
13096 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PCZ-5096 ALEXENI | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24753917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24753917 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230973469/3 | 2024-10-31 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
13097 | Ferma CEF Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | A20 IRIGATII 1-TANDAREI SL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24977333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24977333 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230505077/2 | 2024-10-31 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
13098 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2561 PRIMARIE CHIRNOGIPTA 2561 PRIMARIE CHIRNOGI | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24740984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24740984 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220031846/3 | 2024-10-03 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13099 | LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 3689 | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24772092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24772092 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220217077/3 | 2024-10-09 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
13100 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 136 ALEEA REMUS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24737427 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24737427 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212493727/2 | 2024-10-15 | 0.004017 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004017 | 0
13101 | Locuinta (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3125 COSLOGENI | Bransament monofazic existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24770448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24770448 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220168588/3 | 2024-10-14 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13102 | Locuinta CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | MOVILA PTA 7035 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24793428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24793428 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230917625/3 | 2024-10-28 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13103 | Locuinta+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 55 MOARA L 10302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24902661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24902661 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240159791/3 | 2024-10-28 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
13104 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 2 264 VALEA DACILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24935592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24935592 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210897048/2 | 2024-10-26 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
13105 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00999 | 0,4 | PT 33 STR. CIPRIAN PORUMBESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25031643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25031643 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211179020/4 | 2024-10-22 | 0.009789 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009789 | 0
13106 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA 6166-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24914656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24914656 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231333448/2 | 2024-10-14 | 0.00781 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00781 | 0
13107 | LOCUINTA + CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24911577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24911577 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213824861/2 | 2024-10-18 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
13108 | CEF+LOCUINTA (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 40 DIG L 10300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24889598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24889598 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240242165/2 | 2024-10-25 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13109 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 342 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24912853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24912853 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212889085/2 | 2024-10-23 | 0.00764 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00764 | 0
13110 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 1163 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24900276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24900276 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210994877/2 | 2024-10-14 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
13111 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 471 BL I4 HASDEU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24928472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24928472 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212240020/2 | 2024-10-26 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13112 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5054 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25037376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25037376 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230276296/4 | 2024-10-10 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13113 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 2947 BLOCURI ZAHAR OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24902554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24902554 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220801863/3 | 2024-10-18 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
13114 | casa+cef prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA-8005-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24902734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24902734 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231092147/3 | 2024-10-10 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
13115 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 457 LIMANU ZONA II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24890191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24890191 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212429984/4 | 2024-10-22 | 0.004894 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004894 | 0
13116 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTM 136 PLUGARILOR L 11505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24912612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24912612 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240498753/3 | 2024-10-10 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13117 | Locuinta+CEF prosumator (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1728 PAICU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24900149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24900149 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220346395/3 | 2024-10-15 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13118 | Prosumator GANEA Stefan (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA SMA COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24947293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24947293 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210114499/2 | 2024-10-25 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
13119 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00492 | 0,23 | PTZ 95 BL.PACII L 9214 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24990535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24990535 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240555881/3 | 2024-10-16 | 0.004812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004812 | 0
13120 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 6193-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24948126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24948126 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230454665/3 | 2024-10-30 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
13121 | CASA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 371 SOFIMIH FISHING SRL L 10202 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24982513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24982513 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213099135/3 | 2024-10-11 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
13122 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01157 | 0,4 | PTA 8297-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24921662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24921662 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231355497/1 | 2024-10-24 | 0.011337 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011337 | 0
13123 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 76 LUNCA L 9605 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25006268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25006268 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241185072/2 | 2024-10-30 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
13124 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTAB 3166 CIOCANESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24948412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24948412 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240835635/3 | 2024-10-16 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
13125 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00534 | 0,23 | PTCZ 9 SP5 APE UZATE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24897603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24897603 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212113715/2 | 2024-10-30 | 0.004488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004488 | 0
13126 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25043686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25043686 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221223907/2 | 2024-10-28 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
13127 | Locuinta + centrala fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 2056 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24989865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24989865 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210335753/2 | 2024-10-30 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
13128 | CEF+LOCUINTA (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 5080 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25049998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25049998 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220346812/2 | 2024-10-18 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13129 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1716 RADU VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24926144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24926144 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220566715/3 | 2024-10-16 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
13130 | cef + locuinta (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 3526 DRAGI 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24900559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24900559 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221210239/3 | 2024-10-22 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13131 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 3030 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24913579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24913579 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220231635/3 | 2024-10-30 | 0.005825 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005825 | 0
13132 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 2507 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24905445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24905445 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221303186/4 | 2024-10-26 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
13133 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2633 RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25032526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25032526 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220945020/4 | 2024-10-28 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13134 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA IAS AMZACEA L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24928790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24928790 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210523505/3 | 2024-10-21 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
13135 | casa (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 819 STEAUA DE MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24903028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24903028 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213568226/2 | 2024-10-18 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
13136 | Locuinta (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTAB 130 STR.SANTOS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25005833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25005833 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213554300/3 | 2024-10-18 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
13137 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1341 SPAU FUNDULEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24900895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24900895 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220547107/4 | 2024-10-29 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13138 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00588 | 0,23 | PTA 5443 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25032528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25032528 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230177982/4 | 2024-10-28 | 0.005752 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005752 | 0
13139 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 1067 M SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25034200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25034200 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210379368/3 | 2024-10-21 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
13140 | SPATIU COMERCIAL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.04 | 0,4 | PCZ-5402 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24893879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24893879 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231344260/2 | 2024-10-21 | 0.039195 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.039195 | 0
13141 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0041 | 0,23 | PTA 8314-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24996887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24996887 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230033556/4 | 2024-10-28 | 0.004017 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004017 | 0
13142 | locuinte anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 2 NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25008212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25008212 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213208711/2 | 2024-10-30 | 0.00764 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00764 | 0
13143 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 2642 APROZI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25045674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25045674 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240286781/3 | 2024-10-15 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
13144 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 4 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24892171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24892171 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212205267/2 | 2024-10-26 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
13145 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00588 | 0,23 | PTA 1641 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25032474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25032474 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210128191/2 | 2024-10-28 | 0.005752 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005752 | 0
13146 | Locuinta unifamiliala Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3169 STEFAN VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25030902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25030902 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220163639/2 | 2024-10-30 | 0.002935 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002935 | 0
13147 | Seres Marian | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTZ 214 SED.EXT L 9110 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25031297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25031297 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240483588/3 | 2024-10-26 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
13148 | Locuinta unifamiliala Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 3166 CIOCANESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25031441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25031441 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220227090/2 | 2024-10-30 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
13149 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8623 - IRIG.1 DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25032712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25032712 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230346676/4 | 2024-10-10 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13150 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01183 | 0,4 | PTA 5435 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24895146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24895146 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231363812/2 | 2024-10-23 | 0.011588 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011588 | 0
13151 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1612 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24994321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24994321 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210985642/2 | 2024-10-10 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13152 | Locuinta+CEF Anexa 2_AFM_Maria-Gabriela Otelea | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24912488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24912488 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211781074/2 | 2024-10-10 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
13153 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 254 SAT 2 PESTERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24898902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24898902 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210851969/3 | 2024-10-30 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
13154 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00979 | 0,4 | PT 371 SOFIMIH FISHING SRL L 10202 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24891725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24891725 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230922250/4 | 2024-10-29 | 0.009591 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009591 | 0
13155 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00486 | 0,23 | PTA 5235-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25027883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25027883 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230830483/4 | 2024-10-30 | 0.00476 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00476 | 0
13156 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | MOVILA PTA 7039 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25043970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25043970 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220494759/4 | 2024-10-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13157 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 3080 CAP ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24994444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24994444 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221468403/2 | 2024-10-15 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
13158 | Locuinta + centrala fotovoltaica Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,23 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24937701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24937701 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213596609/2 | 2024-10-22 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
13159 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATORI (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PCZ-5405 ORAS I-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24928676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24928676 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230721202/3 | 2024-10-30 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
13160 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00328 | 0,23 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24990699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24990699 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240853286/3 | 2024-10-22 | 0.003204 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003204 | 0
13161 | locuinta+cef (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTMA 6211 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24990880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24990880 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230958057/3 | 2024-10-23 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13162 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0046 | 0,23 | PTA 8622 -IRIG.1 DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24991082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24991082 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230364744/2 | 2024-10-30 | 0.0046 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0046 | 0
13163 | Locuinta unifamiliala (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2835 PISICARI FUNDENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25040895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25040895 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220192619/3 | 2024-10-30 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
13164 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 36 CT BUCURIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25031119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25031119 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211237148/5 | 2024-10-25 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
13165 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTZ 2 BANCA NAT. L 11507 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24898744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24898744 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240865111/2 | 2024-10-24 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13166 | Locuinta cu CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 9 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24947714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24947714 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241015311/3 | 2024-10-15 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13167 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 17 LOTURI MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24929734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24929734 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241131602/3 | 2024-10-15 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
13168 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | Tulcea | 0.006 | 0,23 | PTA 117 M. KOGALNICEANU L 9500 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24947669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24947669 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241188402/2 | 2024-10-22 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13169 | PEPI ROXANA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTCZ 339 GRAND A EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24948150 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24948150 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211659494/5 | 2024-10-30 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
13170 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTCZ IAS CENTRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25048762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25048762 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212985947/2 | 2024-10-26 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
13171 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 3249 L20 SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25016793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25016793 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221243987/2 | 2024-10-11 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
13172 | CEF+LOCUINTA(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTAB 8725 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24902695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24902695 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231269503/3 | 2024-10-30 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
13173 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 6171-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24914838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24914838 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230913744/3 | 2024-10-29 | 0.00487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00487 | 0
13174 | LOCUINTA+CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PTA 1254 T12 MAMAIA SAT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24900159 | 2024-10-18 | 24900159 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213221334/2 | 2024-10-26 | 0.007838 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007838 | 0
13175 | CEF+LOCUINTA(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25023259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25023259 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212950376/2 | 2024-10-10 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
13176 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 2507 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24897499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24897499 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220896205/2 | 2024-10-30 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13177 | CEF 6.10KW (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PT 256 STR ANTON PANN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24891791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24891791 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241049723/2 | 2024-10-29 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13178 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 5124-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25011830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25011830 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230169220/4 | 2024-10-22 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13179 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTAB 47 LIVEZILOR L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24908041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24908041 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241156632/1 | 2024-09-02 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13180 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | Se va realiza bransament monofazat cu un cablu de sectiune 2x16 mmp Al in lungime de 10 m pe stalp LEA 0.4 kV SC10001 Nr 024 existent pe str Calafatului pana la un BMPM tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. In BMPM se vamonta contor electronic monofazat bidirectional. Contorul electronic monofazat bidirectional se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament monofazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22409018 | 2024-07-10 | 22409018 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211805600/2 | 2024-09-10 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
13181 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | Calarasi | 0.005 | 0,23 | PTA 1358 | Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 22517082 | 2024-07-08 | 22517082 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221377097/2 | 2024-09-10 | 0.004897 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004897 | 0
13182 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0.4 | PT 1006 NAZARCEA | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 4x16 mmp Al in lungime de 10 m pe stalp LEA 0.4 kV existent pe str Gr. Social Nazarcea pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 32 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. Contorul electronic trifazat in montaj direct se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19330637 | 2024-09-03 | 19330637 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210722810/2 | 2024-11-14 | 0.01174 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01174 | 0
13183 | Ferma Agricola+Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0.4 | PTA 1701 FERMA 3 DRAGOS VODA | Din borne 0,4kV trafo aferent PTA nr.1701 se va monta o coloana noua JT, de sectiune 3x50+25Cu mmp in lungime de 8m, ce va alimenta o CD 0,4 kV noua securizata, unificata, cu intrerupator de 80A, amplasata pe stalpul PTA nr.1701. Din intrerupatorul nou, se va racorda un cablu de sectiunea 3x50+25Cu mmp in lungime de 6m, pana la un BMPTS1 tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 80A cu Ir=0<(>,<)>8. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton langa PTA 1701. In BMPTS1 se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060 lei. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19814926 | 2024-05-10 | 19814926 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220633103/3 | 2024-11-12 | 0.009795 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009795 | 0
13184 | LOCUINTA+CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.011 | 0.4 | PCZ 6210-HAGIENI | Se va realiza bransament trifazat nou de sectiune 4X16 mmp (cca 11 m) din stalp LEA 0.4 kV existent pe str. Sirenei pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 32 A, pus la dispozitie de RED . Cutia se va monta pe stalpul de retea tip SE10 pe domeniul public. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct de catre SC Retele Electrice Dobrogea SA. Bransamentul existent se va demonta prin grija Retele Electrice Dobrogea in momentul racordarii bransamentului trifazat. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0 ,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmisi cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20132748 | 2024-06-04 | 20132748 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230959575/4 | 2024-11-08 | 0.010779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010779 | 0
13185 | SPALATORIE AUTO+CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.069615 | 0.4 | PTA 159 POMPE BIFURCATIE CUMPANA | Se va realiza un racord nou din borne CS Dancu existenta cu un cablu de sectiune 3x95+50N mmp in lungime de 5 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 125 A reglat la 0,9%, si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate, in locul BMPT existent. Racordul se va executa subteran in profil A (3 m) In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20133650 | 2024-07-12 | 20133650 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213833591/5 | 2024-11-11 | 0.068222 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.068222 | 0
13186 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0.23 | PTA 2765 POPESTI | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Inlocuire masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20291408 | 2024-08-12 | 20291408 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220953557/2 | 2024-11-18 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00779 | 0
13187 | Iluminat public+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0.4 | MOVILA PTA 7037 | Bransament trifazat nou alimentat din stalp de retea tip SE11 cu cablu de sectiune 3*25+16C calota termocontractibila terminale cu 4 iesiri, tub termoretractibil cablu jt neutru concentric conform normelor EDD in vigoare, cu L=11m pozat prin tub de protectie pana in BMPT de 63A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4 conform normelor Enel<(>,<)>pus la dispozitie de RED <(>,<)> montat pe stalpul de retea. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0 ,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu cu 5 conductoare izolatate, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale).Pentru instalatia din amonte si aval de BMPT, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18633644 | 2023-11-19 | 18633644 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230487021/4 | 2024-11-05 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
13188 | CEF BORDUSANI | Fotovoltaic | IALOMITA | 3.85 | 20 | BORDUSANI 110/20 KV | extindere bara 1 (rosu) bara MT - 20 kV | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 6274744 | 2021-07-22 | 06274744 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231333112/1 | 2024-11-26 | 3.761 | PRODUCATOR | 3.761 | 0
13189 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0164 | 0.4 | PT 636 | Se mentine alimentarea si masura existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24817473 | 2024-09-26 | 24817473 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213021118/3 | 2024-11-28 | 0.015752 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.015752 | 0
13190 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008945 | 0.23 | PTA-8001-CANALIZARE | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8001 prin executarea urmatoarelor lucrari: - demontare (prin grija RED) bransament aerian monofazat existent din ACCBYY 10+10mmp cu lungimea de 20m si BMPm existent amplasat pe zid exterior garaj. - construire bransament aerian monofazat nou din cablu jt 2x16mmp cu lungimea de 22m pozat aerian cu BMPm tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63A<(>,<)>pus la dispozitie de RED <(>,<)>ce se va monta pe aplasamentul BMPm demontat. Contorul existent monofazat smartmeter existent se va remonta in noul BMPm de catre SC Retele Electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0 ,4kV este de 1340 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu puterea absorbitasolicitata. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24453956 | 2024-08-08 | 24453956 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231159950/3 | 2024-11-21 | 0.008763 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008763 | 0
13191 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.4 | PTA 6373 SAT 2 MUZEU ADAMCLISI | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 4x16 mmp Al in lungime de 10 m pe stalp LEA 0.4 kV existent pe str Decebal pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. Contorul electronic trifazat in montaj direct se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24576894 | 2024-08-30 | 24576894 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210519724/4 | 2024-11-01 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
13192 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 3178 ROSETI | Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Inlocuire masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24622955 | 2024-09-26 | 24622955 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221393253/2 | 2024-11-11 | 0.004897 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004897 | 0
13193 | Prosumator Lumar Logistic | Fotovoltaic | CALARASI | 0.03 | 0.4 | PTA 1682 FUNDULEA 1 | Bransament trifazat existent conform ATR 19335727/13.03.2024. BMPT 63A existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24796252 | 2024-10-21 | 24796252 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221467929/2 | 2024-11-06 | 0.0293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0293 | 0
13194 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0.23 | PTZ 2 BANCA NAT. L 11507 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24946230 | 2024-11-01 | 24946230 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240771106/3 | 2024-11-28 | 0.00779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00779 | 0
13195 | Prosumator | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA 5 SPITAL L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25171700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25171700 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240581622/2 | 2024-11-16 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13196 | cef + locuinta (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0.23 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25156122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25156122 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212780018/2 | 2024-11-18 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
13197 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0046 | 0.23 | PTA 285 SAT TIBRINU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25234898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25234898 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210854973/3 | 2024-11-28 | 0.004507 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004507 | 0
13198 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0.4 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25171135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25171135 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213839777/2 | 2024-11-16 | 0.006458 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006458 | 0
13199 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 360 SEIMENII MICI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25224535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25224535 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210644486/3 | 2024-11-26 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13200 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0.23 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25145258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25145258 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230106298/4 | 2024-11-18 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
13201 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0.23 | PTA 2567 CRISTEA MITRENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19519836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19519836 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220099390/3 | 2024-11-21 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003174 | 0
13202 | Sediu + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.2 | 20 | PC 8091 GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17803372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17803372 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231264328/4 | 2024-11-15 | 0.088 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.088 | 0
13203 | LOCUINTA+CEF ANEXA1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 190 SAT V SEACA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construireare obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19541919 | 2024-03-14 | 19541919 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212184117/3 | 2024-11-06 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
13204 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01199 | 0.4 | PTA 6186-FACAENI | -se va mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19538841 | 2024-04-01 | 19538841 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231154821/2 | 2024-11-06 | 0.011732 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011732 | 0
13205 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | Se mentine alimentarea existenta . Se va monta contor electronic CERM SM bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18024771 | 2023-08-25 | 18024771 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212886633/4 | 2024-11-21 | 0.00586 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00586 | 0
13206 | CEF Costinesti | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.4 | PTA 249 SMA COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24562339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24562339 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212840510/4 | 2024-11-06 | 0.008 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008 | 0
13207 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0.23 | PTA 2886 SOLDANU | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Inlocuire masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18170851 | 2024-09-03 | 18170851 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220908197/2 | 2024-11-28 | 0.009792 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009792 | 0
13208 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0.23 | PTA 7667-LUCIU | -Se mentine solutia de alimentare existenta. Lucrari conexe: Instala tia de dupa contor va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19931976 | 2024-06-05 | 19931976 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230750530/4 | 2024-10-31 | 0.007822 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007822 | 0
13209 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0.23 | PTAB 1675 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20099603 | 2024-05-29 | 20099603 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213124088/3 | 2024-11-19 | 0.00282 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00282 | 0
13210 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00928 | 0.23 | PTA 2800 POLITIE CHIRNOGI | Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Dobrogea SA partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20035736 | 2024-07-04 | 20035736 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220465937/5 | 2024-11-19 | 0.009093 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009093 | 0
13211 | Spatiu Comercial+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0084 | 0.4 | PTM 332 CERNAVODA L 5608 | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 4x16 mmp Al in lungime de 10 m pe stalp LEA 0.4 kV existent pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord). In BMPT se vamonta contor electronic trifazat in montaj direct. Contorul electronic trifazat in montaj direct se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire.- Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20066509 | 2024-06-05 | 20066509 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212270067/3 | 2024-11-29 | 0.008228 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008228 | 0
13212 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PTA 1 P ALBA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregato | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20132833 | 2024-06-06 | 20132833 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213383906/2 | 2024-11-19 | 0.00781 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00781 | 0
13213 | IMOBIL+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.05 | 0.4 | PTA 111 NEATIRNAREA L 9603 | Se mentine alimentarea existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20262642 | 2024-08-05 | 20262642 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240494120/4 | 2024-11-07 | 0.04899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.04899 | 0
13214 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0.4 | PTA 6159 -VLADENI | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=25A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RED . In BMPT se va monta contorul electronic trifazat existent de catre SC Retele Electrice Dobrogea SA. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20196893 | 2024-06-18 | 20196893 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231353361/2 | 2024-11-25 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
13215 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0232 | 0.4 | PTCZ P. ALBA SAT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 25 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18457017 | 2024-04-22 | 18457017 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212263777/2 | 2024-11-07 | 0.011358 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011358 | 0
13216 | SOCIETATE+CEF(ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.012 | 0.4 | S20 ULEI 4-SLOBOZIA NORD SL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18562227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18562227 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231151817/4 | 2024-11-05 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011759 | 0
13217 | locuinta +Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0.4 | PTA 482 LIMANU ZONA IV | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A reglat la 0,8%, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18910879 | 2024-02-29 | 18910879 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213287022/3 | 2024-11-08 | 0.009701 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009701 | 0
13218 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.11 | 0.4 | A20 STICLEANU-CALARASI CL | Lucrari pe tarif de racordare: - Bransament trifazat cu cablu quadripolar 3x150+95mmp in lungime de 20ml (din care 10ml pozare pe stalp PTA; 8ml pozare subteran) alimentat din bornele de JT ale trafo de putere pana limita de proprietate utilizator unde afara pe domeniul public langa gard, se va monta un BMPTS1 250A echipat cu transformatori de curent TC-uri 125/5A+400%. Inlocuire masura existenta. Contorul va fi pus la dispozitie de catre E-Disributie Dobrogea SA. Lucrari utilizator: - Amplificare trafo aferent PTA 3580 de la 100kVA la 250kVA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 16038236 | 2023-05-25 | 16038236 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220715531/3 | 2024-11-07 | 0.1078 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.1078 | 0
13219 | CEF 12 KW (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0.4 | PTA 612 SF GHEORGHE L 11100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24417359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24417359 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241200924/2 | 2024-11-09 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
13220 | Restaurant+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.027 | 0.4 | PTZ 90 BIG L 11504 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24432743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24432743 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241045189/2 | 2024-11-19 | 0.026459 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026459 | 0
13221 | CEF+LOCUINTA Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 8095-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25013863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25013863 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230398910/4 | 2024-11-14 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13222 | locuinta +CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 6269-CERBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25012451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25012451 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231057586/4 | 2024-11-09 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
13223 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PT 2 NISIPARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24438131 | 2024-09-11 | 24438131 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210883896/3 | 2024-11-28 | 0.007835 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007835 | 0
13224 | Locuinta CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0.23 | PTA 2579 PADURE VALEA ROSIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25014870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25014870 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220003687/4 | 2024-11-18 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
13225 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 1010 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23236955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23236955 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213726198/2 | 2024-11-28 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
13226 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PT 56 TOAMNEI L8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23491905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23491905 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240679710/4 | 2024-10-31 | 0.005 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005 | 0
13227 | Statie carburant + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.03726 | 0.4 | PTA 3049 LEA GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 23564629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23564629 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221438624/2 | 2024-11-04 | 0.036513 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.036513 | 0
13228 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0.4 | PTA 6167-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24914464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24914464 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231178692/3 | 2024-11-07 | 0.0195 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0195 | 0
13229 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 5 SPITAL L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24706296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24706296 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240577829/4 | 2024-11-09 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13230 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA-26 CAP L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24375489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24375489 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240471530/4 | 2024-11-14 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13231 | Hala industriala+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.027 | 0.4 | PTA-8005-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24633094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24633094 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231310229/4 | 2024-11-11 | 0.02638 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02638 | 0
13232 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0.23 | PTA 7187 -BUCU -PT1 -BUCU | Deoarece BMPM-ul prezinta urme de degradare(crapat), acesta va fi inlocui cu un BMPM nou echipat cu intrerupator si separator 63A montat pe stalpul de retea tip SC 10001. Demontarea si montarea contorului electronic monofazat existent se va face de catre SC Retele Electrice Dobrogea SA. Bransamentul se va construi prin grija RED (conf. ordin ANRE 87/2014). Lucrari conexe: Instala tia de dupa contor va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24624235 | 2024-09-09 | 24624235 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231252628/3 | 2024-11-06 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
13233 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA-300 CAP L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24633570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24633570 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241153112/2 | 2024-11-26 | 0.005 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005 | 0
13234 | Locuinta + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PCZ 3230 STADION L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24624464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24624464 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210275992/2 | 2024-10-31 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13235 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | Ialomita | 0.008 | 0.23 | PTA-8072-PALTINIS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua de jt aferenta PTA 8072 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt 1x10+6 mmp cu lungimea de 10m, pozat prin tub de protectie pe stalp SE4 de retea jt, cu BMPm32A amplasat pe acelasi stalp. Se va inlocui partea electrica din BMPm, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RED . Masurarea energiei se face cu contor electronic monofazat smartmeter existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24640772 | 2024-09-25 | 24640772 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231339747/2 | 2024-11-18 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
13236 | Spatiu Comercial+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0.4 | PTCZ 371 CANTINA 1 TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24592074 | 2024-09-10 | 24592074 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212258940/3 | 2024-11-29 | 0.011759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011759 | 0
13237 | locuinta+cef (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PT 371 SOFIMIH FISHING SRL L 10202 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24606975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24606975 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211272125/3 | 2024-11-06 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
13238 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0.23 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24603833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24603833 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220050544/4 | 2024-11-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
13239 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.4 | PTA 138 BLOCURI NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24621112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24621112 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212857653/2 | 2024-11-01 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
13240 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | Constanta | 0.008 | 0.4 | PT 79 STR. VASILE LUPU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24649412 | 2024-09-10 | 24649412 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211180460/3 | 2024-11-18 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
13241 | casa (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 8107-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24641527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24641527 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230431648/3 | 2024-11-06 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
13242 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24623568 | 2024-09-30 | 24623568 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213824276/3 | 2024-11-05 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
13243 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00715 | 0.23 | PTA 1712 NUCET | - Bransament monofazat existent. BMPM existent. Masura existenta cu contor electronic monofazat smart meter. Se va inlocui de catre Retele Electrice Doborgea partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. ,, | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24842647 | 2024-10-22 | 24842647 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220445148/3 | 2024-11-18 | 0.006997 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006997 | 0
13244 | LOCUINTA + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.23 | PTA3 SAT OSTROV L6401 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24850106 | 2024-10-15 | 24850106 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210182179/4 | 2024-11-18 | 0.00978 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00978 | 0
13245 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0081 | 0.4 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou monofazat In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24987800 | 2024-11-04 | 24987800 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240932813/2 | 2024-11-15 | 0.007937 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007937 | 0
13246 | CENTRALA FOTOVOLTAICA 17 KW | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.017 | 0.4 | PT 813 PREL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24982282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24982282 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213858611/2 | 2024-11-18 | 0.01665 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01665 | 0
13247 | Locuinta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PTCZ GARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25005460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25005460 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213113413/3 | 2024-11-09 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
13248 | Hala Industriala - Corp A - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PT 360 BL 60 ENERGIA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 125 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24847236 | 2024-10-15 | 24847236 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213017775/5 | 2024-10-31 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
13249 | locuinta+cef- spor putere( ANEXA 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0.4 | PTA 6189-FACAENI | -Se mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24820972 | 2024-10-17 | 24820972 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230494546/4 | 2024-11-15 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
13250 | casa+cef prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0.23 | PTA 396 I.C. BRATIANU L 9901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24985765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24985765 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240146483/4 | 2024-11-04 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
13251 | Centrala fotovoltaica LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00996 | 0.4 | PTZ 164 BL C5 L 11502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24842361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24842361 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241015951/2 | 2024-11-19 | 0.009731 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009731 | 0
13252 | imobil Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0102 | 0.4 | PTCZ 328 TABARA AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24818848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24818848 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210816241/3 | 2024-11-06 | 0.009946 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009946 | 0
13253 | locuinta si panouri AFM anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 2528 CIRLIG CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24987084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24987084 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220582252/5 | 2024-11-21 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13254 | Sistem fotovoltaic - Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.4 | 0.4 | S10 0601- ABATOR CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24850713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24850713 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210778327/2 | 2024-11-20 | 0.3909 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.3909 | 0
13255 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 2821 IT MANASTIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24853468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24853468 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220055000/2 | 2024-11-09 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
13256 | CASA (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0.4 | PTA 8442-OREZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24982655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24982655 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231337194/2 | 2024-11-14 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
13257 | CEF+LOCUINTA (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 6231-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24887576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24887576 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212194343/3 | 2024-11-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13258 | LOCUINTA+CEF /ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PTCZ 28 MANGALIA STR. LIBERTATII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25009370 | 2024-11-11 | 25009370 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213932221/3 | 2024-11-29 | 0.00972 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00972 | 0
13259 | MIHALTEANU ILIE (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 75 CAP L 9605 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25011466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25011466 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240120340/3 | 2024-11-11 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13260 | Locuinta+CEF /ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTZ 57 LICEUL ALIM. L 11503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25091603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25091603 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240688136/3 | 2024-11-26 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13261 | Moldoveanu Valentin (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00581 | 0.23 | PTA 320 SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25024241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25024241 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241106525/4 | 2024-11-20 | 0.005684 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005684 | 0
13262 | CEF 4,99 KW | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0046 | 0.23 | PTA2 MERENI L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25100050 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25100050 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210245630/2 | 2024-11-12 | 0.004498 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004498 | 0
13263 | Hristu Marian (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA 75 CAP L 9605 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25058484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25058484 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240120676/3 | 2024-11-06 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
13264 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA-99 JIJILA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25061024 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25061024 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240164168/3 | 2024-11-11 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13265 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTCZ 89 TRANZIT PTTR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25085031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25085031 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213924390/2 | 2024-11-13 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
13266 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25069315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25069315 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240143525/4 | 2024-11-15 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13267 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.4 | PTA 17 LOTURI MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25120346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25120346 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241049813/3 | 2024-11-19 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13268 | Casa | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00595 | 0.23 | PTA 2 TARGUSOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24954862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24954862 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220041836/2 | 2024-11-05 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
13269 | Locuinta+cef prosumator ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | ORAS PCZ 7430 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24972579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24972579 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231173103/4 | 2024-11-06 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13270 | Locuinta + CEF Prosumator/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTCZ 20 BAZALT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25091605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25091605 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212191160/2 | 2024-11-12 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13271 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00552 | 0.4 | PTCZ 55 MANGALIA BL E9 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24972274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24972274 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213005176/3 | 2024-11-13 | 0.00539 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00539 | 0
13272 | CEF - FABRICA - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.39786 | 20 | A20 9604- BAIA TL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25087035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25087035 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240664488/4 | 2024-11-18 | 0.3899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.3899 | 0
13273 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25087748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25087748 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220207964/4 | 2024-11-15 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
13274 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0.23 | PT 910 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25059632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25059632 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212269098/2 | 2024-11-12 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
13275 | LOCUINTA ( anexa 2 ) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 8676 IT IAZU-IRIG 1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25088431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25088431 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230311656/4 | 2024-11-20 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
13276 | cladire + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.075 | 0.4 | PCZ-8187-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25021847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25021847 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231359154/2 | 2024-11-20 | 0.0733 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0733 | 0
13277 | Locuinta + CEF Prosumator/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00588 | 0.23 | PTA 1646 SMA ULMU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25091626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25091626 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220374936/3 | 2024-11-25 | 0.005752 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005752 | 0
13278 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 3291 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25105250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25105250 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221185791/4 | 2024-11-26 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13279 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00588 | 0.23 | PTA 1087 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25109482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25109482 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212946247/2 | 2024-11-09 | 0.005742 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005742 | 0
13280 | Locuinta+CEF Anexa2_AFM_Eugenia Matei | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00406 | 0.23 | PT 153 MERISOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25072774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25072774 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211959341/2 | 2024-11-06 | 0.003976 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003976 | 0
13281 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA-9 MOARA L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25090791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25090791 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241010541/4 | 2024-11-11 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
13282 | Prosumator AFM (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTAB 1707 L.LEHLIU GARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24951797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24951797 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220335067/3 | 2024-11-13 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13283 | LOCUINTA+CEF/Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0051 | 0.23 | PT 293 BL I.G.DUCA 85 BLOC L42 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25066481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25066481 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211777923/2 | 2024-11-07 | 0.004948 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004948 | 0
13284 | Constanta, Negru Voda, Strada Florilor, nr. 38 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 5 NEGRU VODA L1703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25060095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25060095 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210137911/3 | 2024-11-12 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
13285 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.009 | 0.4 | PTA-5054 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25108304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25108304 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231168613/5 | 2024-11-20 | 0.008819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008819 | 0
13286 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 1087 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25067018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25067018 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212266770/3 | 2024-11-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13287 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00328 | 0.23 | PTA-32 LIVADA CARCALIU L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25046570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25046570 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240285959/4 | 2024-11-11 | 0.003204 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003204 | 0
13288 | Prosumator AFM (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 2554 CAP SULTANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24952110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24952110 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220621908/4 | 2024-11-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13289 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0054 | 0.23 | PTA 2313 MITRENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25073661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25073661 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220088512/3 | 2024-11-06 | 0.005242 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005242 | 0
13290 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0.23 | PTA 3903 INDEPENDENTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25070906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25070906 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220419699/3 | 2024-11-21 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
13291 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0.23 | PTCZ 320 COOPERATIE AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25092016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25092016 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212755728/4 | 2024-11-16 | 0.006173 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006173 | 0
13292 | Locuinta + CEF Prosumator/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.4 | PT 153 MERISOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25091604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25091604 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212868914/2 | 2024-11-06 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13293 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0.4 | PT 1053 N.BALCESCU LEA 1805 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25104245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25104245 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213052291/4 | 2024-11-06 | 0.01175 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01175 | 0
13294 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.4 | PT 92 PCT. GRIGORESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25059915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25059915 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211919662/3 | 2024-11-06 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
13295 | Locuinta + CEF Prosumator/ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PT 563 L10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25091532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25091532 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240405481/4 | 2024-11-19 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13296 | Locuinta cu CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0.23 | PTZ 64 L 11505 ELENA DOAMNEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25048185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25048185 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240798082/3 | 2024-11-09 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
13297 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 2880 SMA RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25124606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25124606 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220934567/3 | 2024-11-26 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13298 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25109628 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25109628 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212980830/2 | 2024-11-12 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
13299 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 821 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25113859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25113859 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213655841/2 | 2024-11-19 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13300 | casa+cef prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0.4 | PTA 256 SAT IZVORU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24957682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24957682 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213972438/3 | 2024-11-12 | 0.01959 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01959 | 0
13301 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.4 | PTA 2582 CAP RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25096921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25096921 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220660293/5 | 2024-11-09 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13302 | Locuinta + CEF Prosumator/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 2516 OLTENITA STR.GAROFITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25077110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25077110 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220834151/2 | 2024-11-06 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13303 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 5235-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25049720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25049720 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240835770/3 | 2024-11-28 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13304 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 256 STR ANTON PANN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25032446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25032446 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212204480/2 | 2024-11-06 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13305 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 5474 - PT PROIECTAT -ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25120565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25120565 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230252650/4 | 2024-11-20 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
13306 | casa + CEF+ anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PT 42 IELIF VIILE NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25083934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25083934 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210784638/3 | 2024-11-09 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
13307 | CASA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02288 | 0.4 | PT 2249 EOLIANA 90KW | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25075866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25075866 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213301377/2 | 2024-11-13 | 0.022222 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.022222 | 0
13308 | CEF+LOCUINTA (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 2830 SMA FUNDENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25056898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25056898 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221015669/3 | 2024-11-08 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13309 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.4 | PTA 613 L 1323 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25034571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25034571 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213553691/2 | 2024-11-06 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13310 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 2 NISIPARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25107097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25107097 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210882671/3 | 2024-11-15 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13311 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0056 | 0.23 | PTA 2637 PARC NEGOIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24973635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24973635 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221390148/3 | 2024-11-09 | 0.005478 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005478 | 0
13312 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 626 STR. MARII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25114939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25114939 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213277256/2 | 2024-11-19 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13313 | Jud. Calarasi, Perisoru, Strada Crinului, nr. 28 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01305 | 0.4 | PTA 3139 PERISORU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25089281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25089281 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220160793/4 | 2024-11-09 | 0.012589 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012589 | 0
13314 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA-251 LUNCAVITA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25107020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25107020 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240219642/3 | 2024-11-15 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13315 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0.23 | PT 66 STR CRINULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25093277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25093277 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211947247/2 | 2024-11-13 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
13316 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 7 MIRON COSTIN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25116345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25116345 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210810841/3 | 2024-11-18 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13317 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00328 | 0.23 | PTA 111 CONEXIF+SAT M.KOG.L 9500 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24960655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24960655 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240106186/4 | 2024-11-18 | 0.003204 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003204 | 0
13318 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0.23 | PTA 3627 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25091931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25091931 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220172448/3 | 2024-11-16 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
13319 | Locuinta + CEF Prosumator/ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00588 | 0.23 | PTA 6168-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25091568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25091568 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230864424/3 | 2024-11-09 | 0.005752 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005752 | 0
13320 | casa+CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00498 | 0.23 | PTA 2660 TAUSANCA ULMENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25083381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25083381 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220016412/2 | 2024-11-21 | 0.00498 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00498 | 0
13321 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 213 TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25080902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25080902 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212805117/2 | 2024-11-21 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
13322 | Constanta, Agigea, Strada Armoniei, nr. 10 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.4 | PT 371 SOFIMIH FISHING SRL L 10202 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25043012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25043012 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213644030/2 | 2024-11-12 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
13323 | Pagu Constantin locuinta + CEF/ ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 33 STR. CIPRIAN PORUMBESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25082261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25082261 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211992472/2 | 2024-11-06 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
13324 | Ni?? Elena | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 79 STR. VASILE LUPU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25102533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25102533 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212516408/2 | 2024-11-19 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13325 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 2634 SCOALA RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25032798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25032798 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220933713/3 | 2024-11-18 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13326 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTCZ 56 MANGALIA BL. G1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25072477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25072477 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212634353/2 | 2024-11-07 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13327 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 86 STR TRACTORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25097826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25097826 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212494818/3 | 2024-11-13 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13328 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0.4 | PTA 64 DOROBANTU L 10702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25028581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25028581 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240624057/4 | 2024-11-13 | 0.0096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0096 | 0
13329 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTAB 124 SOARELUI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25110259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25110259 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213206258/3 | 2024-11-26 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
13330 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25116772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25116772 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211519501/3 | 2024-11-13 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13331 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00574 | 0.23 | PTA 3645 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25031231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25031231 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220155911/2 | 2024-11-26 | 0.005622 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005622 | 0
13332 | Locuinta + Anexa 2 - CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA1 SAT G. SCARISOREANU L1701 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25046579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25046579 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210519959/2 | 2024-11-09 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13333 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 3 AMZACEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25061068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25061068 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210637275/2 | 2024-11-09 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
13334 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00999 | 0.4 | PTA 3624 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25097513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25097513 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220349411/6 | 2024-11-09 | 0.009787 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009787 | 0
13335 | Locuinta + CEF Prosumator/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 2744 PRIMARIE CASCIOARELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25091560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25091560 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220039653/4 | 2024-11-12 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13336 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0046 | 0.23 | PTA 6239-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25085792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25085792 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231005882/3 | 2024-11-25 | 0.00449 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00449 | 0
13337 | Instalatie fotovoltaica locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02112 | 0.4 | PTA 2783 COSAC CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25108589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25108589 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221343113/2 | 2024-11-20 | 0.020598 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.020598 | 0
13338 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.4 | PTA-5048 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25115791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25115791 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231362169/2 | 2024-11-20 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13339 | Locuinta + Anexa 2 - CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 936 STR. EUGEN LOVINESCU 27 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25067265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25067265 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211401578/3 | 2024-11-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13340 | Locuinta + CEF Prosumator/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 459 2 MAI SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25091615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25091615 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212347343/3 | 2024-11-06 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13341 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 6231-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25023606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25023606 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230727679/3 | 2024-10-31 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13342 | Locuinta + CEF Prosumator/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 493 BL U1 FALEZA NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25091619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25091619 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211887093/3 | 2024-11-06 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13343 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | Tulcea | 0.003 | 0.23 | PTZ 89 SPITAL GLORIEI L 11507 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25061416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25061416 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240865481/3 | 2024-11-09 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
13344 | UNITATE CULT+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0.23 | PTA 165 SAT FAGARASUL NOU L 9705 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24966273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24966273 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212236069/5 | 2024-11-01 | 0.004311 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004311 | 0
13345 | Locuinta+CEF AFM_Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 317 BL BC4 BADEA CARTAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25120246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25120246 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212824365/3 | 2024-11-19 | 0.005874 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005874 | 0
13346 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0.23 | PTA-8324-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25105462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25105462 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231275038/4 | 2024-11-14 | 0.003 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003 | 0
13347 | CASA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 1765 VLADICEASCA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25050395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25050395 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220483027/3 | 2024-11-15 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
13348 | Locuinta + CEF Prosumator/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 1716 RADU VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25091636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25091636 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220449096/3 | 2024-11-07 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13349 | ?ivichi Marinela-Tudorica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 646 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25102536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25102536 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212892449/2 | 2024-11-15 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13350 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00592 | 0.4 | PT 33 STR. CIPRIAN PORUMBESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25086888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25086888 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213092059/2 | 2024-11-09 | 0.005747 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005747 | 0
13351 | casa | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0.23 | PTA 3184 DRAGALINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25087972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25087972 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221244955/3 | 2024-11-16 | 0.00492 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00492 | 0
13352 | CASA (ANexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25040531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25040531 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212003421/2 | 2024-11-06 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13353 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00492 | 0.23 | PTZ 125 BL.PODGORIILOR L 9111 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25082087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25082087 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240455778/3 | 2024-11-14 | 0.004812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004812 | 0
13354 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.4 | PT 371 SOFIMIH FISHING SRL L 10202 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25037589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25037589 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213301850/2 | 2024-11-01 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
13355 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA SAT NEGURENI L6406 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25098743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25098743 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210640325/4 | 2024-11-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13356 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00328 | 0.23 | PTA 34 RTV NUFARU L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25082271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25082271 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240405807/3 | 2024-11-15 | 0.003204 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003204 | 0
13357 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTS 94 FRECATEI L 9304 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25106216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25106216 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240933128/3 | 2024-11-18 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13358 | Stanca Emanoil-Cristian | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTCZ IAS CENTRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25102596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25102596 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212111937/3 | 2024-11-13 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
13359 | CASA (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0.23 | PTA 8287-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24973543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24973543 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231211173/3 | 2024-11-07 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
13360 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00581 | 0.23 | PTA 2780 DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25032237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25032237 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220854085/4 | 2024-11-26 | 0.005674 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005674 | 0
13361 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 66 STR CRINULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25089540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25089540 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211938988/3 | 2024-11-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13362 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00588 | 0.23 | PTA 6171-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25091571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25091571 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231177444/3 | 2024-11-14 | 0.005752 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005752 | 0
13363 | LOCUINTA -SPOR PUTERE + CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0.4 | PTA 1341 SPAU FUNDULEA | - Bransament trifazat existent. BMPT 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25068177 | 2024-11-15 | 25068177 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221274059/4 | 2024-11-25 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
13364 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA1 SAT AMZACEA L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25109929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25109929 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212998187/3 | 2024-11-26 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
13365 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0.4 | PT 371 SOFIMIH FISHING SRL L 10202 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25045691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25045691 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221278299/2 | 2024-11-01 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
13366 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.4 | PTA 252 TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25027734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25027734 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211613708/3 | 2024-11-12 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13367 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25095323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25095323 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212871862/3 | 2024-11-13 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
13368 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PT 1097 OITUZ LEA 4305 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25071209 | 2024-11-13 | 25071209 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210397324/3 | 2024-11-19 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
13369 | CEF+LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 2621 CRIVAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25097761 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25097761 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220852858/3 | 2024-11-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13370 | Locuinta +CEF /ANEXA 2 | Fotovoltaic | Tulcea | 0.005 | 0.23 | PT 26 MAHMUDIEI L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25109746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25109746 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240636960/3 | 2024-11-09 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13371 | Casa (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 2800 POLITIE CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24972183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24972183 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220050724/3 | 2024-11-09 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
13372 | Ghita Emil - Cristian | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 2- 6475 BANEASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25053006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25053006 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211645455/4 | 2024-11-06 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
13373 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTAB 3722 L GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25060071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25060071 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220198660/3 | 2024-11-07 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
13374 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTZ 650 PIATA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25126995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25126995 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212849722/3 | 2024-11-14 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13375 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 389 MAIOR SONTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24967735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24967735 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240966157/2 | 2024-11-11 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13376 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTZ 2 BANCA NAT. L 11507 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25072964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25072964 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240865166/3 | 2024-11-06 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13377 | CASA (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0.23 | PCZ 3008 L20 PTTR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25081788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25081788 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221138362/3 | 2024-11-16 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
13378 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.4 | PTA 3073 CEACU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24971307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24971307 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220205984/4 | 2024-11-12 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
13379 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003045 | 0.23 | PTA 2634 SCOALA RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24960632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24960632 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220962287/3 | 2024-11-26 | 0.002979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002979 | 0
13380 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA-363 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25116759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25116759 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240237079/4 | 2024-11-20 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
13381 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 806 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25062292 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25062292 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213947205/2 | 2024-11-06 | 0.006 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006 | 0
13382 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00328 | 0.23 | PTAB 3249 L20 SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25045980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25045980 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240834207/3 | 2024-11-04 | 0.003204 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003204 | 0
13383 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02808 | 0.4 | PTAB 212 L 1205 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25070097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25070097 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213864922/2 | 2024-11-23 | 0.027516 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.027516 | 0
13384 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25109873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25109873 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211571756/2 | 2024-11-12 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13385 | casa (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTCZ 21 MANGALIA R. CALATIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25093151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25093151 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211620379/3 | 2024-11-18 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13386 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0.4 | PTA 6239-REZERVA | -Se mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24608413 | 2024-09-04 | 24608413 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231286715/2 | 2024-11-04 | 0.01958 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01958 | 0
13387 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00902 | 0.4 | PTA 1642 | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 4 m din cleme FDCP 0.4 kV existenta pe str Semanatorului pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 25 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (4 m pamant). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. Contorul electronic trifazat in montaj direct se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24544057 | 2024-08-16 | 24544057 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213179471/4 | 2024-11-15 | 0.00879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00879 | 0
13388 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0.23 | PCZ 6226-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24450336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24450336 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230460640/3 | 2024-11-12 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
13389 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA1 SAT ALBESTI L1704 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24572314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24572314 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210646837/3 | 2024-11-16 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13390 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0.4 | PTA 605 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24710445 | 2024-09-05 | 24710445 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213962044/3 | 2024-11-12 | 0.009402 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009402 | 0
13391 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTCZ 5 MARAMURES | FC_24713111/12.09.2024 | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24713111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24713111 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211471766/2 | 2024-11-28 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13392 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 2835 PISICARI FUNDENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24513447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24513447 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220994293/3 | 2024-11-12 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13393 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0.4 | PTA-8010-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8010 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x10+6mmp cu lungimea de 12m, cu BMPT 25A amplasat pe fundatie din beton pe domeniul public. Masurarea energiei se face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24496919 | 2024-10-01 | 24496919 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231168994/4 | 2024-10-31 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003919 | 0
13394 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.009 | 0.23 | PTMA 6213-HAGIENI | -Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului,prin grija RED . Lucrari conexe: Instala tia de dupa contor va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24497567 | 2024-08-14 | 24497567 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230968182/3 | 2024-11-13 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
13395 | CEF HAPPY DONER ( anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0228 | 0.4 | PTCZ 21 MANGALIA R. CALATIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24527545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24527545 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212928887/2 | 2024-10-31 | 0.022324 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.022324 | 0
13396 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0.23 | PTAB 2326 L ORAS 1 | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Dobrogea partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24526600 | 2024-09-26 | 24526600 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221234280/3 | 2024-11-25 | 0.007835 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007835 | 0
13397 | Locuinta+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.025 | 0.4 | PT 1742 DC86 BANCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24652566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24652566 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213263262/2 | 2024-11-14 | 0.024498 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024498 | 0
13398 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0.23 | PTA 299 MUZEU L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24516925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24516925 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240318574/4 | 2024-11-05 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
13399 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 1206 LUMINA | FC_24674158/12.09.2024 | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24674158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24674158 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213546301/3 | 2024-11-11 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
13400 | Locuinta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 1056 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24727902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24727902 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213929597/3 | 2024-11-18 | 0.005862 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005862 | 0
13401 | LICEU +CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | Calarasi | 0.0088 | 0.4 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25084139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25084139 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220710963/2 | 2024-11-14 | 0.008574 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008574 | 0
13402 | Locuin??+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0.4 | PTAB 1082 OVIDIU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24770211 | 2024-10-15 | 24770211 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210417226/4 | 2024-11-21 | 0.01171 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01171 | 0
13403 | LOCUINTA (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0055 | 0.23 | PTA 8163-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24778320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24778320 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230052984/4 | 2024-11-09 | 0.00538 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00538 | 0
13404 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTZ 214 SED.EXT L 9110 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24809744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24809744 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240318091/4 | 2024-11-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13405 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 153 MERISOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24792350 | 2024-10-17 | 24792350 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211918223/2 | 2024-11-13 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
13406 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24808783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24808783 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240613763/3 | 2024-11-14 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13407 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 290 REVARSAREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24977898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24977898 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240619950/4 | 2024-11-14 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
13408 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.4 | PT 22 BL LV 52 CONSTANTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24788136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24788136 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213224517/3 | 2024-11-03 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13409 | Locuinta unifamiliala +CEF/Anexa 1 | Fotovoltaic | Calarasi | 0.008 | 0.23 | PCZ 3475 LIC METAL | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24770639 | 2024-10-31 | 24770639 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221224852/2 | 2024-11-13 | 0.007835 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007835 | 0
13410 | Spatiu comercial + CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.017 | 0.4 | PT 1679 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24781351 | 2024-09-30 | 24781351 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210797249/3 | 2024-11-05 | 0.01664 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01664 | 0
13411 | Brutarie+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.025 | 0.4 | PTA5011 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24744154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24744154 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230590824/4 | 2024-11-14 | 0.0244 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0244 | 0
13412 | locuinta+Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0089 | 0.4 | PT 54 UNIVERSITATE OVIDIUS B-DUL MAMAIA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24795117 | 2024-09-26 | 24795117 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211344114/3 | 2024-11-25 | 0.008622 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008622 | 0
13413 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.4 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24783154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24783154 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210417057/5 | 2024-11-12 | 0.007802 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007802 | 0
13414 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 1722 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24808439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24808439 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213051313/2 | 2024-11-18 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13415 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0.4 | PTCZ 19 SPP EAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24752650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24752650 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212729178/3 | 2024-11-19 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
13416 | Locuinta CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0.23 | PTAB 1617 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24800560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24800560 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E214021489/2 | 2024-11-11 | 0.008 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008 | 0
13417 | Locuinta unifamiliala Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00516 | 0.23 | PTAB 3222 L20 ORAS 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24754846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24754846 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220723721/2 | 2024-10-08 | 0.005052 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005052 | 0
13418 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 2561 PRIMARIE CHIRNOGIPTA 2561 PRIMARIE CHIRNOGI | FC_24735758/12.09.2024 | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24735758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24735758 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220014724/3 | 2024-11-13 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13419 | LOCUINTA + CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.4 | PTA 291 CARTIER 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24777794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24777794 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213438233/3 | 2024-11-20 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13420 | Unitate cult + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0198 | 0.4 | PT SUBTERAN 7 BISERICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24996716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24996716 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213285165/2 | 2024-11-12 | 0.019403 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019403 | 0
13421 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA SMA BANEASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24989869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24989869 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212934693/3 | 2024-11-14 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13422 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00728 | 0.23 | PTA 2- 6475 BANEASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25031110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25031110 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210246833/3 | 2024-11-01 | 0.007124 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007124 | 0
13423 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25032706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25032706 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230246349/3 | 2024-11-14 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13424 | cladire + CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.025 | 0.4 | PCZ-8012-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25021737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25021737 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230466848/3 | 2024-11-13 | 0.0244 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0244 | 0
13425 | CASA (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0.23 | PTA 3322 CUNESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25058694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25058694 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221372508/3 | 2024-11-21 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
13426 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 1153 LEA 2004 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25066121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25066121 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210160007/3 | 2024-11-06 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13427 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA-131 V. ALECSANDRI L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25083015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25083015 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240911023/3 | 2024-11-11 | 0.0029 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0029 | 0
13428 | LOCUINTA + CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0.4 | PTAB 212 L 1205 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25058691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25058691 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213332494/2 | 2024-11-19 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
13429 | Anexa 1+locuinta / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0.4 | PTA 547 SAT 3 MIRCEA VODA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In= 63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25027856 | 2024-11-04 | 25027856 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213667079/4 | 2024-11-26 | 0.014695 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014695 | 0
13430 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25080771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25080771 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211246261/3 | 2024-11-17 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13431 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0.4 | PTA-5164 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25082537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25082537 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230185857/5 | 2024-11-09 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
13432 | CASA (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 1433 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25031516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25031516 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210932082/2 | 2024-11-06 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13433 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24948074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24948074 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230493422/2 | 2024-11-14 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13434 | CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 872 STR.VISINILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25079587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25079587 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211826423/2 | 2024-11-26 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13435 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00715 | 0.4 | PT 638 BL ANL CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25073351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25073351 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213529559/3 | 2024-11-12 | 0.007006 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007006 | 0
13436 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.4 | PT 195 FABRICA DE GHEATA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25073270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25073270 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211199358/3 | 2024-11-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13437 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.4 | PTCZ 340 TECHIRGHIOL CENTRU PILOT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25059192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25059192 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212986667/2 | 2024-11-19 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
13438 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00989 | 0.4 | PT 371 SOFIMIH FISHING SRL L 10202 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25050352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25050352 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210001775/3 | 2024-10-31 | 0.009642 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009642 | 0
13439 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 65 CIRJELARI L 10702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25029221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25029221 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240167385/4 | 2024-11-04 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
13440 | CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 836 STR. RAZBOIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25079721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25079721 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211907984/2 | 2024-11-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13441 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00328 | 0.4 | PTA 248 TL SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25046478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25046478 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241134830/2 | 2024-11-14 | 0.003204 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003204 | 0
13442 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTCZ 20 BAZALT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25102436 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25102436 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211488281/2 | 2024-11-28 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
13443 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.4 | PTA 2567 CRISTEA MITRENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25071626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25071626 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221290574/3 | 2024-11-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13444 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0.23 | PTA 4 NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24926943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24926943 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213367425/2 | 2024-11-26 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
13445 | Locuinta cu CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | Tulcea | 0.006 | 0.4 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25064795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25064795 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240557546/5 | 2024-11-14 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13446 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0037 | 0.4 | PTAB 47 LIVEZILOR L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25032532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25032532 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240795157/3 | 2024-11-09 | 0.003625 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003625 | 0
13447 | casa | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0.23 | PTA 2834 FERMA 7 FUNDENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25045278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25045278 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221265183/4 | 2024-11-09 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
13448 | Locuinta cu CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0.4 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25082386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25082386 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240856177/3 | 2024-11-14 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
13449 | CASA (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 326 BL L104 BABA NOVAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25031370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25031370 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211913532/2 | 2024-11-06 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
13450 | Pârvulescu Tudosia (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTZ 167 BL.VICTORIEI L 8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25041466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25041466 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240462024/3 | 2024-11-11 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
13451 | casa+cef prosumator CASA VERDE AFM 2023 / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PT 353 MIHAI EMINESCU EFORIE SUD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25050724 | 2024-11-06 | 25050724 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211582758/2 | 2024-11-18 | 0.00783 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00783 | 0
13452 | CEF+ prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 689 MEDEEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25064625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25064625 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212149590/2 | 2024-11-06 | 0.006 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006 | 0
13453 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25068917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25068917 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241075070/2 | 2024-11-14 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
13454 | CASA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0.23 | PTA 3903 INDEPENDENTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25070518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25070518 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220389853/2 | 2024-11-09 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
13455 | LOCUINTA (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 2800 POLITIE CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25059649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25059649 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220004677/3 | 2024-11-12 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13456 | CEF+LOCUINTA (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 2406 IT CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25058755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25058755 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220041959/4 | 2024-11-20 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13457 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00356 | 0.4 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25081497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25081497 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231136562/3 | 2024-11-09 | 0.003488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003488 | 0
13458 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02475 | 0.4 | PTM 380 COSTINESTI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24901688 | 2024-11-06 | 24901688 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213344217/3 | 2024-11-18 | 0.024254 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.024254 | 0
13459 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 32 NUFARU L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25042983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25042983 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213486663/2 | 2024-11-26 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
13460 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PTA7 SMA TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25041362 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25041362 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210629007/5 | 2024-11-12 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
13461 | CEF+LOCUINTA (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 135 STR. LANULUI KM 5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25045636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25045636 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212568180/2 | 2024-11-16 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13462 | CASA (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25070689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25070689 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211903867/2 | 2024-11-20 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13463 | Locuinta unifamiliala (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PCZ 3009 L20 SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25055093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25055093 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221176869/4 | 2024-11-06 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
13464 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0.4 | PTA 314 NICULITEL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25063541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25063541 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240405177/3 | 2024-11-08 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
13465 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PCZ 3287 ABATOR SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25061238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25061238 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221118629/3 | 2024-11-11 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
13466 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0108 | 0.4 | PA 115 TULCEA CENTRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25079132 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25079132 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241191530/2 | 2024-11-09 | 0.010583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010583 | 0
13467 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-5103 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25060961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25060961 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230263180/3 | 2024-11-06 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
13468 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00783 | 0.4 | PT 813 PREL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24994459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24994459 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212946764/4 | 2024-11-09 | 0.007663 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007663 | 0
13469 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 2697 MANASTIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25032482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25032482 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220131207/3 | 2024-11-12 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13470 | Centrala fotovoltaica ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00616 | 0.4 | PT 371 SOFIMIH FISHING SRL L 10202 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25046540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25046540 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230502658/2 | 2024-10-31 | 0.006007 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006007 | 0
13471 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATORI | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0.23 | PTA 530 PLAUR L 9216 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25049135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25049135 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241201767/2 | 2024-11-09 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
13472 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00462 | 0.4 | PTA 2687 PARC CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25042391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25042391 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220543776/6 | 2024-11-15 | 0.004525 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004525 | 0
13473 | casa | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0.23 | PTA5029 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25022953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25022953 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230911225/2 | 2024-11-09 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
13474 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0.4 | PTA 151 CASIMCEA L 11003 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25062497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25062497 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241091203/2 | 2024-11-11 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
13475 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-5197 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25032428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25032428 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230281348/3 | 2024-11-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13476 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-5197 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25030752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25030752 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230293879/3 | 2024-11-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13477 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTAB 1-243 NISIPARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25070967 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25070967 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213436770/2 | 2024-11-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13478 | CASA (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 1615 ALEX. ODOBESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25031461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25031461 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220358501/3 | 2024-11-07 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13479 | sediu comercial anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.015 | 0.4 | PTA 3122 MIRCEA VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25037098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25037098 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220657929/2 | 2024-11-18 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
13480 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005005 | 0.23 | PTA 3247 VARASTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25029542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25029542 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220272663/3 | 2024-11-05 | 0.004902 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004902 | 0
13481 | Dumitrescu Voicescu (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00498 | 0.23 | PTM 325 SINCAI EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25031444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25031444 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213522620/2 | 2024-11-06 | 0.00487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00487 | 0
13482 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0.23 | PTA 418 23 AUGUST SAT 4 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25082402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25082402 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213808964/2 | 2024-11-09 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13483 | Locuinta cu CF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 200 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25040681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25040681 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213173273/2 | 2024-11-09 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13484 | Locuinta unifamiliala (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTAB 3055 CIOCANESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25054779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25054779 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220028921/3 | 2024-11-06 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
13485 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTAB 2512 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25079788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25079788 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220840192/3 | 2024-11-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13486 | Ferma pui + CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0744 | 0.4 | PTA 1932 FERMA PUI MICADIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24898948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24898948 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213572591/2 | 2024-10-31 | 0.072857 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.072857 | 0
13487 | Locuinta CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTZ 7 FRUNZELOR L 8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25040772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25040772 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240473497/2 | 2024-11-26 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
13488 | Locuinta+CEF - Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.025 | 0.4 | PTA5028 - IRIG2HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5028 prin executarea urmatoarelor lucrari: - Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent de 32A existent, cu intrerupator de 63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RED ; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(100)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24924089 | 2024-10-29 | 24924089 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231247802/2 | 2024-11-11 | 0.0243 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0243 | 0
13489 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.4 | PTA 3073 CEACU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25070507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25070507 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220323019/4 | 2024-11-20 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13490 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25070520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25070520 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240437273/3 | 2024-11-26 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
13491 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0.23 | PT 1037 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25060078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25060078 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213387360/2 | 2024-11-06 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
13492 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 5418-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25054858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25054858 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230599261/4 | 2024-11-20 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13493 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0.23 | PTA 2570 POPA CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25059750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25059750 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220091189/3 | 2024-11-13 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
13494 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 1527 VLAD TEPES | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25069498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25069498 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220563116/3 | 2024-11-27 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13495 | PAUN RADU FLORIN | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA-5060 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25031870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25031870 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230491958/4 | 2024-11-11 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13496 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.23 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25064840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25064840 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212992259/4 | 2024-11-06 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
13497 | panouri pe casa (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0.23 | PTA 5605 - IRIG. 2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25054438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25054438 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230557715/5 | 2024-11-20 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004841 | 0
13498 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0046 | 0.23 | PTA 75 CAP L 9605 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25084432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25084432 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240027481/3 | 2024-11-09 | 0.004498 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004498 | 0
13499 | CEF+LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25155670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25155670 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212068882/2 | 2024-11-14 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13500 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.4 | PTA 17 LOTURI MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25144108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25144108 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241155260/3 | 2024-11-21 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13501 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0.23 | PTA 1440 CIOBANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25154638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25154638 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210869003/2 | 2024-11-16 | 0.004812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004812 | 0
13502 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | Constanta | 0.006 | 0.23 | PT 841 RAJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25167910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25167910 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213388934/2 | 2024-11-16 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
13503 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00585 | 0.23 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25210008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25210008 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213703384/2 | 2024-11-26 | 0.005732 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005732 | 0
13504 | LOCUINTA +CEF PROSUMATOR anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.4 | PTAB 1342 FLOROAICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25163355 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25163355 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220623821/3 | 2024-11-22 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
13505 | Locuinta+CEF Anexa2_AFM_Gheorghe Pupaza | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25154521 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25154521 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212282059/3 | 2024-11-20 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13506 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0.23 | PTCZ 258 GRADINITA L 9117 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25163567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25163567 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240999287/3 | 2024-11-20 | 0.003 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003 | 0
13507 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.4 | PTAB 176 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25180752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25180752 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240870960/3 | 2024-11-16 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13508 | Locuinta+CEF AFM_Anexa2_Titiana-Tudorita PASCU | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 128 RAJA 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25212439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25212439 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212857349/3 | 2024-11-28 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13509 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00999 | 0.4 | PTA 91 POPA SAPCA PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25231324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25231324 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213265679/4 | 2024-11-26 | 0.00978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00978 | 0
13510 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25140012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25140012 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220592837/3 | 2024-11-15 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
13511 | Locuinta unifamiliala (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25148980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25148980 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221170481/3 | 2024-11-15 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
13512 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 8160-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25230572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25230572 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230365655/3 | 2024-11-26 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
13513 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 262 V.MARACINEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25171920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25171920 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212992417/2 | 2024-11-26 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
13514 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 1632 FLOROAICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25223697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25223697 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220413132/2 | 2024-11-27 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
13515 | locuinta + cef | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA 8604-PEPINIERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25246989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25246989 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231215773/3 | 2024-11-25 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
13516 | Locuinta unifamiliala | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.4 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25142736 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25142736 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221410422/2 | 2024-11-14 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
13517 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTZ 235 BL.CONEL L 11501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25169134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25169134 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240827209/3 | 2024-11-16 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
13518 | CEF+LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA5089 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25169233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25169233 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231198942/3 | 2024-11-19 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13519 | CEF+LOCUINTA / ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0.23 | PTA 3 V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25152538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25152538 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212207191/3 | 2024-11-13 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
13520 | CEF+LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00675 | 0.23 | PTA-5463 LEA 20 KV COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25171000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25171000 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230251413/4 | 2024-11-26 | 0.006614 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006614 | 0
13521 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25155210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25155210 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212503482/2 | 2024-11-12 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
13522 | spatiu comercial anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0081 | 0.4 | PTAB 3344 TOT RT L20 STICLEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25173255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25173255 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221449097/2 | 2024-11-26 | 0.007937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007937 | 0
13523 | casa (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 642 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25175812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25175812 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213287268/2 | 2024-11-20 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13524 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00585 | 0.23 | PTA 395 SAT 2 RASOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25210892 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25210892 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210645285/3 | 2024-11-28 | 0.005732 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005732 | 0
13525 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0.23 | PTA-14 VANATORI L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25223508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25223508 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240940597/3 | 2024-11-26 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
13526 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTAB 2508 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25237454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25237454 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220830067/2 | 2024-11-26 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
13527 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0.23 | PTA 1440 CIOBANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25213734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25213734 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210869160/3 | 2024-11-26 | 0.005622 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005622 | 0
13528 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0.23 | PTA 3297 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25185148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25185148 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220162155/3 | 2024-11-18 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13529 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0.4 | BUCU PTA 7154 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25200709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25200709 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231313851/2 | 2024-11-20 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
13530 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0054 | 0.4 | PCZ 3009 L20 SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25213635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25213635 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221168129/2 | 2024-11-26 | 0.005291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005291 | 0
13531 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00572 | 0.23 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25172010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25172010 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210848549/2 | 2024-11-14 | 0.005526 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005526 | 0
13532 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25139471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25139471 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240186869/4 | 2024-11-18 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
13533 | LOCUINTA CU PANOURI FOTOVOLTAICE (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25154628 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25154628 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213124875/2 | 2024-11-14 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
13534 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA-333 GRINDU L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25188122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25188122 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240182157/4 | 2024-11-20 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13535 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0.23 | PT 872 STR.VISINILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25208837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25208837 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213347344/1 | 2024-11-26 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
13536 | LOCUINTA+CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | PTA-8324-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25197861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25197861 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231149139/2 | 2024-11-20 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
13537 | Sistem fotovoltaic locuinta unifamiliala ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0.23 | PTA 281 ISACCEA L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25171290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25171290 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240418058/3 | 2024-11-19 | 0.00387 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00387 | 0
13538 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0.23 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25140021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25140021 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221401433/2 | 2024-11-14 | 0.002935 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002935 | 0
13539 | CEF+LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 241 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25164301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25164301 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213680490/2 | 2024-11-20 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13540 | LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0.23 | PTA 1439 HORIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25209604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25209604 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210963345/3 | 2024-11-26 | 0.005478 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005478 | 0
13541 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0.4 | PTA 1071 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25224000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25224000 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213798704/2 | 2024-11-26 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
13542 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 2896 PLATARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25168017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25168017 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220978509/3 | 2024-11-16 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13543 | CEF+LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.4 | PT 917 STR. H. COANDA 21 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25153431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25153431 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212295985/3 | 2024-11-26 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
13544 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.4 | PTA-5456 AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25159973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25159973 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231222007/4 | 2024-11-21 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13545 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00792 | 0.4 | PT 559 BAZA IGC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25225096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25225096 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211191440/3 | 2024-11-26 | 0.007752 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007752 | 0
13546 | locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008925 | 0.4 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25140269 | 2024-11-13 | 25140269 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213869578/3 | 2024-11-25 | 0.008737 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008737 | 0
13547 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0.23 | PTA 2646 DISPENSAR VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25164000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25164000 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220669810/4 | 2024-11-16 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
13548 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0058 | 0.23 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25145171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25145171 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230750002/4 | 2024-11-15 | 0.005584 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005584 | 0
13549 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.4 | PTA-5048 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25220738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25220738 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230822989/5 | 2024-11-28 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13550 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA 222 MURIGHIOL L 10008 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25219407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25219407 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241200272/2 | 2024-11-26 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13551 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0.23 | PTA 8273-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25153363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25153363 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230380247/4 | 2024-11-26 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
13552 | Casa + CEF/ ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25183418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25183418 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221432369/2 | 2024-11-18 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
13553 | LOCUINTA+CEF+CONSUMATOR / ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.4 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25172262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25172262 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241212220/2 | 2024-11-14 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13554 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25234503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25234503 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213490646/2 | 2024-11-26 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13555 | CEF+LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA 7160 - BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25168758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25168758 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230748694/3 | 2024-11-27 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13556 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00498 | 0.23 | PTA 3236 JEGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25160329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25160329 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220436362/3 | 2024-11-16 | 0.004879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004879 | 0
13557 | casa+cef prosumator (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25154350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25154350 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212247083/2 | 2024-11-14 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13558 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.4 | PTZ 64 L 11505 ELENA DOAMNEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25168560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25168560 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240470078/3 | 2024-11-25 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
13559 | Locuita + CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | NTRODUS SCHEMA JTPT 1356 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25206157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25206157 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213422573/2 | 2024-11-26 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13560 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0.4 | PT 161 UNIRII TCL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25223558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25223558 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211865998/2 | 2024-11-26 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011759 | 0
13561 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.4 | PTA 6469 URCC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25224187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25224187 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213460430/2 | 2024-11-26 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
13562 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0.23 | PTA-5447 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25169900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25169900 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230176611/3 | 2024-11-16 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13563 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0.23 | PT 430 BL L103 GAROFITEI OBOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25141076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25141076 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211767854/2 | 2024-11-16 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
13564 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0.23 | MOVILA PTA 7089 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25164589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25164589 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230755085/3 | 2024-11-29 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
13565 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0.23 | PTA 117 M. KOGALNICEANU L 9500 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25238305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25238305 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241183755/3 | 2024-11-19 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13566 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.4 | PT 132 POD CFR I.C. BRATIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25216414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25216414 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212150783/3 | 2024-11-26 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13567 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25232461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25232461 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213428232/2 | 2024-11-26 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
13568 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0.4 | PTM 136 PLUGARILOR L 11505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25168756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25168756 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240874526/3 | 2024-11-16 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
13569 | CEF+LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 362 CAP SEIMENII MARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25162985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25162985 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210635903/3 | 2024-11-16 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13570 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0.4 | PTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25231277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25231277 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210372563/3 | 2024-11-26 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
13571 | CEF+ prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0.23 | PTA 58 OSTROV L 10703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25200616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25200616 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240185037/4 | 2024-11-21 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13572 | Locuita + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0.23 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25151964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25151964 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212397382/2 | 2024-11-14 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13573 | Locuinta unifamiliala (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0.23 | PCZ 3010 SDFEE PA 300 ORAS 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25199595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25199595 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221101665/3 | 2024-11-26 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
13574 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0.4 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25151873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25151873 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241027954/3 | 2024-11-15 | 0.00764 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00764 | 0
13575 | CEF+STATIE DE REINCARCARE MASINI ELECTRICE- ANEXA 1 ssp | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.3888 | 20 | A20 5401 ECLUZA- ECLUZA OVIDIU CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni intrare/iesire conform normelor unificate RED in vigoare racordat pe medie tensiune in LEA 20 kV L 6001 intre S PC 1917 si PC 1917 cu un cablu LES 20 KV in lungime de 140 m cu cablu sectiune de 3x1x185 mmp pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Se va realiza bucla cu PC 1917 in celula linie intrare L 5401 in PC 1917 prin pozare cablu de sectiune 3x1x185 mmp in lungime de 160 m canal A nepavat si 2x40 canal B asfalt, din PC nou.. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu doua celule de linie tip LE echipate cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru doua celule de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0 ,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventila?ie, intrari pentru cabluri, instala?ie de legare la pamant. Prin funda?ie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spa?iile pentru accesul cablurilor vor fi etan?eizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20158323 | 2024-12-06 | 20158323 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.38102
13576 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02992 | 0,4 | PTA 292 CARTIER 2 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) unc?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20834646 | 2024-09-07 | 20834646 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.029302
13577 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008695 | 0,4 | PTA-8586-GRIVITA | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8586 prin bransament monofazat aerian existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp - lungime = 34m, cu stalp de bransament SE4, fara consola cu BMPm32A amplasat pe zidul lo | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24382760 | 29/07/2024 | 24382760 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00852
13578 | Spatiu comercial + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.010235 | 0,4 | PTA-8103-PALTINIS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8103 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt ACCBYY 10+16mmp – lungime 15m, cu BMPm32A. Pentru sporul de putere solicitat se vor realiza urmatoarele lucrari: -,,Demontare (prin grija R.E.D.) bransamentul monofazat existent si contorul aferent. -,,Se va realiza bransament trifazat din cablu jt de sectiune 4x16mmp cu lungimea de 10m pozat prin tub de protectie rigid din PVC pe stalp SE4 de retea jt, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 32A, ce se va amplasa pe acelasi stalp. In BMPT se va monta contor electronic trifazat montaj direct smartmeter de catre SC Retele Electrice Dobrogea SA. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni) | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24452003 | 17/08/2024 | 24452003 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.010029
13579 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 7581-V.CIORII | Bransament trifazat nou cu o deschidere suplimentara alimentat din LEA 0.4kV stalp de retea tip SE 4 cu cablu XLPE 4x16 mmp cu L=28m, din care 17m de la stalpul de retea la stalpul de bransament existent tip SE4 si 11m pozat prin tub de protectie pana la BMPT de 63A, pus la dsipozitie de RED ,montat pe stalpul de bransament. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct de catre SC Retele Electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu cu 5 conductoare izolatate, revizia punctului de iluminat iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24808622 | 2024-10-09 | 24808622 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00587
13580 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 6227 REZERVA | Bransament trifazat nou cu o deschidere suplimentara alimentat din LEA 0.4kV existent pe str. Florilor stalp de retea tip SE 4, cu cablu XLPE 4x16 mmp cu L=27m, din care 16m de la stalpul de retea tip SE4 la stalpul de bransament existent tip SE4 si 11m pozat prin tub de protectie pana la BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63A, pus la dipozitie de RED . Cutia se va monta pe stalpul de bransament tip SE4 pe domeniul public. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct de catre SC Retele Electrice Dobrogea SA. Bransamentul monofazat existent se va demonta prin grija Retele Electrice Dobrogea in momentul racordarii bransamentului trifazat. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24809597 | 2024-10-10 | 24809597 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
13581 | CANTON SILVIC + CEF- ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 6373 BAITALU | Pentru realizarea sporului de putere sunt necesare urmatoarele lucrari pe tarif de racordare: -din bornele de joasa tensiune ale transformatorului se va monta o iesire cu cablu se sectiune 3X95+50N (cca 8m) pozata aerian prin tub de protectie pana la un intrerupator In=180A amplasat in cutie securizata pe stalpul PTA. -din bornele intrerupatorului se va realiza bransament trifazat de sectiune 3x95+50 mmp (cca 5 m) pana la un BMPTS1 cu conectare semidirecta, echipat cu intrerupator jt automat de 125A si ansamblu de transformatoare 125/5A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton in apropierea stalpului de sustinere PTA. Racordul se va executa subteran in profil A (cca 2m). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect de catre SC Retele electrice Dobrogea. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dinaite si dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interior. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24800076 | 2024-10-15 | 24800076 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009799
13582 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 631 CUMPANA | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 27 m din LEA 0,4 kV stalp existent SE4 existent pe str Micsunelelor pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (10 m) B (5 m foraj). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. Contorul electronic trifazat in montaj direct se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu tub PVC iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CUNEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica,este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire.- Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24946547 | 2024-10-23 | 24946547 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
13583 | LOCUINTA + CEF/Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00774 | 0,23 | PTA 2855 RADOVANU | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25045264 | 2024-10-31 | 25045264 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007584
13584 | CEF GHEORGHE DOJA | Fotovoltaic | IALOMITA | 7 | 20 | GHEORGHE DOJA 110/20 KV | Varianta 1: Racordare în antenă pe bara A (roşie) de 20 kV a staţiei de transformare 110/20 kV Gheorghe Doja, prin extinderea barei de 20 kV cu o celulă de adaptare + o celulă de linie nou proiectate; Lucrari pe tarif de racordare: - extinderea sistemului de bare 20 kV; - echiparea barei MT A (rosie) din statia 110/20 kV Gheorghe Doja cu celulă de adaptare a barei colectoare existentă la bara colectoare din noua celula ce va respecta specificația unificată a Operatorului de Distribuție - echiparea barei MT A (rosie) din statia 110/20 kV Gheorghe Doja cu o celulă de linie 630A, compacta, izolata in aer, cu intrerupator in vid. Celula nou proiectată va fi montată lângă celula Irigaţii 3 (momentan este în rezervă - realizarea protectiilor si lucrarilor necesare de racordare producator in statia 110/20 kV Gheorghe Doja. De asemenea noua celulă MT se va integra în buclele de circuite secundare existente; - realizarea unei linii electrice subterane LES 20kV cu cablu cu izolaţie XLPE 3x1x185 mmp, si fibra optica, pe o lungime de traseu de 50 m, intre celula de racord din statie si celula de linie din compartimentul Enel PC.); - punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat in apropierea statiei 110/20 kV Gheorghe Doja Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 1 celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. Specificatiei Enel - 1 celula de masura conf. Specificatiei Enel cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 300/5/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice – E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de decontare revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari prin grija utilizatorului: ➢ Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; - protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune imediata la 10 minute. ➢ serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. ➢ montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ➢ montare bobina compensare 230 kVAr; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ➢ LES 20kV intrePC 20kV proiectat si CEF in lungime de 1,65 km ➢ Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo <=2000kVA ➢ Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL și E-Distribuție Dobrogea. Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | E-Distributie Dobrogea | 10811586 | 15/09/2023 | 10811586 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 6740
13585 | CEF Ganeasa 3 | Fotovoltaic | ILFOV | 5.5 | 20 | HAGIESTI 110KV/20KV | Varianta unica: Racordare în antenă pe bara de 20 kV a staţiei de transformare 110/20 kV Hagiesti Lucrari pe tarif de racordare: ,,extindere sistem bara 20 kV ,,echiparea barei 20 kV din statia 110/20 kV Hagiesti cu celulă de adaptare a barei colectoare existentă la bara colectoare din noua celula ce va respecta specificația unificată a Operatorului de Distribuție ,,echiparea barei 20 kV din statia 110/20 kV Hagiesti cu o celulă de linie 630A, compacta, izolata in aer, cu intrerupator in vid. ,,realizarea protectiilor si lucrarilor necesare de racordare producator in statia 110/20 kV Hagiesti. De asemenea noua celulă MT se va integra în buclele de circuite secundare existente; ,,realizarea unei linii electrice subterane LES 20kV cu cablu cu izolaţie XLPE 3x1x185 mmp, si fibra optica, pe o lungime de traseu de 200 m, intre celula de racord din statie si celula de linie din compartimentul Enel PC; ,,punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat in apropierea statiei 110/20 kV Hagiesti Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: ,,1 celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. Specificatiei Enel ,,1 celula de masura conf. Specificatiei Enel cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ,,integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice – E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de decontare revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari prin grija utilizatorului: ,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; ,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. ,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ,,montare bobina compensare 230 kVAr; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 5 km ,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic ,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL și E-Distribuție Dobrogea. Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță | E-Distributie Dobrogea | 11466270 | 13/10/2023 | 11466270 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 5.35
13586 | Parc fotovoltaic Niculitel - 23,760 MW | Fotovoltaic | TULCEA | 23.76 | 110 | LEA 110KV TULCEA VEST-ISACCEA | Varianta 2: Racordarea intrare–ieşire în LEA 110kV Isaccea – Tulcea Vest intre stalpii nr. 166 si nr. 167 Lucrari pe tarif de racordare: ,,realizare racord intrare − ieşire în LEA 110 kV Isaccea-Tulcea Vest, intre stalpii nr.166 si nr.167 prin montare in aliniamentul LEA 110kV a unui stalp de intindere in colt, langa stalpul existent nr. 166. Noul stalp , nr. 167bis, va fi tip ICn si va fi echipat cu lanturi duble de intindere cu izolatori compozit. Intre stalpul nr.166 existent si rigla statiei respectiv intre stalpul nr. 167bis proiectat si rigla corespunzatoare acestuia se va monta conductor ALOL 185/32mmp si conductor de protectie tip OPGW, pe o distanta de aprox. 40m; Prin sectionarea LEA 110 kV Isaccea-Tulcea Vest se formeaza urmatoarele tronsoane LEA 110 kV Isaccea – statie de conexiuni 110 kV Niculitel (8,5 km), respectiv LEA 110 kV statie de conexiuni 110 kV Niculitel – Tulcea Vest (28,5 km). ,,montare cablu de fibra optica autoportant (ADSS), pentru distanta intre punctele de fixare de maxim 180m, minim 24 fire, pe stalpii LEA 110kV Isaccea -Tulcea Vest (aprox. 38km); ,,inlocuirea ambelor grupe de protectii existente in celulele LEA 110 kV din statiile de transformare Isaccea si Tulcea Vest similar cu cele prevazute in capatul opus a liniei (statia de conexiune 110kV nou proiectata) si asigurarea lucrarilor de configurare si parametrizare a noilor relee de protectie: ▪ releu protectie de baza: diferentiala (87), de distanta (21), maximala de current (50,51), maximala de curent homopolara directionata (67N), dispozitiv refuz raspuns intrerupator – (DRRI 50BF), reanclansara automata rapida (RAR 79); ,, ,,releu protectie de rezerva: de distanta (21), maximala de curent (50 ,51), maximala de curent homopolara directionata (67N), dispozitiv refuz raspuns intrerupator – (DRRI 50BF), reanclansara automata rapida (RAR 79); ,,inlocuirea intrerupatorului de 110kV cu comanda tripolara existent in statia detransformare 110/20 kV Isaccea, in celula existenta LEA 110kV Isaccea- Tulcea Vest cu intrerupator 110kV cu comanda uni-tripolara si integrarea acestuia in circuitele de protectie, comanda si control existente in statie. ,,realizare schema alegere tensiuni intre circuitul LEA 110kV Isaccea si LEA 110kV Tulcea Vest, cu controlul tensiunii de pe sistemul de bare; ,,realizare statie electrica de conexiune 110 kV, conectata intrare – ieşire in LEA 110kV kV Isaccea – Tulcea Vest, între stâlpii 166 si 167, integrata in sistemul de telecontrol existent al Operatorului de Distributie; Statia de conexiune 110kV intrare-iesire va fi prevăzuta cu: •,,doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerupător cu comanda unitripolara si RAR monofazat; •,,separator de by-pass 123 kV; 1600A, montat intre sosirile din cei 2 stalpi 110 kV; •,,bară colectoare 110 kV simpla sectionata cu cupla logitudinala echipata cu doua separatoare 110kV cu CLP; ,,- separator tripolar 110kV cu CLP, 1600A plecare spre utilizator, montat intre bara 110kV a statiei de conexiuni si celula de transformator 110kV a producatorului ,,- celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV si grup de masura (contorul se vor pune la dispozitie de OD); ,,- container pentru camera de protectii; ,,- realizarea functiilor de protectie, conducere si teleconducere aferente celulelor de 110kV din noua statie de conexiuni prin montarea unui dulap echipat conform specificatiilor E-Distributie cu: ,, -releu protectie de baza: diferentiala (87), de distanta (21), maximala de curent (50,51), maximala de curent homopolara directionata (67N), DRRI (50BF), reanclansara automata rapida (RAR 79); ,, -releu protectie de rezerva: de distanta (21), maximala de curent (50,51), maximala de curent homopolara directionata (67N), DRRI (50BF), reanclansara automata rapida (RAR 79); ,,- protectii adecvate liniilor in celulele de linie plecare spre statiile adiacente, inclusiv protectii diferentiale si asigurarea lucrarilor de configurare si parametrizare a noilor relee de protectie; ,,- servicii interne c.c. şi c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o statie de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalatia Utilizatorului cu rezervare printr-un grup electrogen; ,,- echipamente telecomunicatii, echipament central de teleconducere a statiei; ,,- instalatie de legare la pămant; ,,- sistem de supraveghere antiefractie; ,,- gard de împrejmuire şi drum de acces, etc. ,,- grup de masura echipat cu trei transformatoare de curent 110kV, 2x200/5A, cls 0,2S si trei transformatoare de tensiune 110/√3 / 0,1/√3 / 0,1 kV, cls 0,2 ,,- montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din specificatiile E-Distributie. ,, La intocmirea documentatiei de proiectare faza proiect tehnic de executie (PTE) se va realiza o expertiza tehnica pentru solutia de racordare aleasa de catre utilizator la emiterea avizului tehnic de racordare. Volumul de lucrari rezultat ca fiind necesar in urma expertizei si costurile alocate vor fi cuprinse in proiectul faza PTE iar tariful de racordare se va actualiza corespunzator acestora. Valoarea costurilor estimate la nivel de studiu de solutie pentru realizarea expertizei tehnice asupra instalatiilor la care se va racorda noul utilizator nu cuprinde costul eventualelor lucrari rezultate ca fiind necesare din expertiza. Se va asigura softul licentele necesare dupa caz pentru terminalele numerice de protectie precum si intruirea personalului de specialitate E-Distributie pentru exploatarea acestora (parametrizari, descarcari oscilo). In conformitate cu Ordinul 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice, Art. 19, pentru o staţie electrică de conexiune/ transformare zonele de protecţie şi de siguranţă se stabilesc după cum urmează: a) Zona de protecţie este delimitată de împrejmuirea instalaţiilor, echipamentelor şi a anexelor tehnologice ale acestora; b) Zona de siguranţă a staţiei electrice, cu tensiunea nominală superioară de 110 kV, de tip exterior, este zona extinsă în spaţiu delimitată la distanţa de 20 m de împrejmuirea staţiei, pe fiecare latură a acesteia; Lucrari prin grija utilizatorului: • racord 110kV+FO ; • statie de transformare 110 kV/MT aferenta CEF Niculitel, inclusiv celula 110 kV echipata cu intreruptor; 1 transformator de 40 MVA, amplasata spate in spate cu statia de conexiuni 110 kV proiectata. • realizare cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; • montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; • lucrările de realizare a rețelei electrice din CEF, respectiv rețeaua electrică de cabluri MT,jt, posturi trafo. | E-Distributie Dobrogea | 14108910 | 13/10/2023 | 14108910 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 23.210
13587 | PARC FOTOVOLTAIC COBADIN | Fotovoltaic | CONSTANTA | 6.8 | 20 | COBADIN 110/20 KV | <![CDATA[Solutia 2 - Racordarea CEF Cobadin pe sectia B de bare 20kV a statiei de transformare 110/20 kV Cobadin. Lucrari pe tarif de racordare - se va elibera celula ce în prezent alimenteaz? LEA 6305. În aceast? celul? se va racorda transformatorul T2. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 9180528 | 17/11/2023 | 9180528 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 6.620
13588 | CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA 2,95 MW CU RACORD ELECTRIC | Fotovoltaic | IALOMITA | 2.86 | 20 | A20 STEFANESTI-LEHLIU CL | Lucrari necesare racordarii: ? racordare prin instalatii electrice existente respectiv PC 1013 existent racordat intrare-iesire in LEA 20 kV Stefanesti din statia de transformare 110/20kV Lehliu . Lucrarile pe tarif de racordare: Lucrari in compartimentul de racordare al punctului de conexiuni 20 kV nr. 1013, cu: -,,Inlocuirea transformatoarelor de curent din celula 20 kVmasura din PC 1013 prin demontarea celor existente si montarea a doua transformatoare de curent 400/5A, cls. 0,2S; -,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV 1013 prin montarea de RGDAT-3 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Reconfigurare compartimentului de utilizare existent (PC 1013) si echiparea cu: -,,Dispozitivul general - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ·,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ·,,protec?ie de curent homopolar? direc?ionat? cu dou? trepte; ·,,protec?ie de curent homopolar? nedirec?ionat? -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG). -,,montare celula cu intrerupator automat si separator echipata cu sistem de protectii pentru plecare LES 20 kV PC 1013 ? loc de consum si productie. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice in punctul de delimitare; In compartimentul utilizator, se va monta un traductor de tensiune U. Acesta se va racorda in circuitele de masura, iar semnalele de iesire ale traductorului impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. Marimile aferente CEF P, Q, f (productie instalatie CEF) respectiv pozitie DI, vor fi transmise in PC 1013 existent in compartimentul de utilizare pe suport FO/radio unde vor fi convertite in semnal analogic unificat si transmise catre UP 2020 LITE. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Ø,,LES 20kV intre PC 20kV 1013 si centrala CEF Frumusica in lungime de 6 ,8km existent Ø,,Post trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Frumusica trafo ? 2000kVA -,,Pentru racordarea producatorului se va prevedea Dispozitivul de Interfa?? (DI) in instalatia de utlizare 20 kV aferenta CEF (conexiunea 20 kV incinta CEF Frumusica), in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune, tensiune homopolar? ?i eventual DRRI. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ·,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ·,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ·,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ·,,functia maximala homopolara de tensiune Asigurare cale de comunicatie pentru transmiterea si integrarea în sistemul DMS-SCADA al operatorului de distributie a semnalelor: putere activ?, putere reactiv?, tensiunea ?i frecventa în punctul de delimitare. Se va asigura compatibilitatea echipamentelor de schimb de date la nivelul interfetei cu sistemul DMS-SCADA al operatorului de distributie, la caracteristicile solicitate de acesta. Beneficiarul CEF Frumusica trebuie sa asigure sistemul de comunica?ii/transmisie de date compatibil cu sistemul DMS-SCADA in conformitate cu art. 173 ?i 177 din Codul Tehnic al RET, prevederile Ordinului ANRE nr. 208/ 2018 si Ordinului ANRE nr. 233/ 2019 (cu modificarile si completarile ulterioare). Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze cate o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Grupul de masura se va procura si monta prin grija operatorului de distributie. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 10340811 | 14/12/2023 | 10340811 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 2.635
13589 | CFV Calarasi, Varianta Nord 1MW | Fotovoltaic | CALARASI | 0.9 | 20 | S-A20 AVICOLA-MIRCEA VODA CL | Racordarea CEF VARIANTA NORD în LEA 20 kV Avicola, racordata in statia de transformare 110/20 kV Mircea Voda Lucr?ri pe tarif de racordare: ,,Realizare racord in LEA 20 kV Avicola intre statia 110/20 kV Mircea Voda si PCZ 3272 -Se va intercepta si mansona cablul MT al LEA 20 kV iesire din statia Mircea Voda si se va poza pana la un PC proiectat (celula nr 1) pe un traseu de aproximativ 280m amplasat pe terenul Utilizatorului. Din celula nr. 2 de linie din PC se va poza un cablu subteran 1x3x185mmp cu lungimea de 20m pana la stalpul nr 10 existent al LEA 20 kV pe care se realizeaza trecerea LES-LEA. Acesta se va echipa cu capete terminale si descarcatori. Lungimea totala LES 1x3x185mmp este de aproximativ 300m. ,,Echipare Punct de Conexiuni ? Echipare punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa pe domeniul public cu acces pentru OD din exterior echipat cu: - 2 buc. celul? modular? de linie (f?r? mentenan??) extensibila, cu echipament de comuta?ie în SF6,echipate cu separator de sarcin? ?i CLP, motorizata; - 1 buc. celul? de m?sur? cu separator de sarcin?, cu dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV clasa de precizie 0,5 ?i doua transformatoare de curent de 50/5 A, clasa de precizie 0,2S, ? sistem de integrare în telecontrol realizat prin: montarea de RGDAT-3 buc (2 buc), UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc ,router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). ? montare grup de masurare de decontare in compartimentul de racordare, in celula de masura prevazut cu un contor dublu sens; Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizarepentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; -Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: -Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. - in compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul Retele Electrice Dobrogea, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - realizare drum de acces la punctul de conexiune; - realizare LES 20 kV cu lungimea de aprox 20 m intre punctul de conexiune si viitoarea centrala; - instala?ia de iluminat, prize ?i instala?ia de legare la p?mânt a cl?dirii punctului de conexiune; -Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei, trafo ? 2000kVA -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 10383580 | 2024-06-06 | 10383580 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 0.834
13590 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | CALARASI | 12.9139 | 110 | BUDESTI 110KV/20KV | Varianta 2: Racordarea în antena în statia 110/20kV Budesti Lucrari pe tarif de racordare: - montare celula 110kV echipata complet, in statia 110/20 kV Budesti, in spatiul disponibil si integrarea acesteia in sistemele existente in statie: protectii inclusiv protectie diferentiala, automatizari, servicii interne etc. Circuitele secundare aferente acestei celule se vor amplasa intr-un dulap de protectii, complet echipat. Pentru montarea noii celule de 110kV se va amenja terenul disponibil demolandu-se stalpii din beton si fundatiile aferente. Pentru montarea noilor echipamente de 110 kV se vor realiza stalpii de sustinere si fundatii corespunzatoare. - extindere camera de protectii prin montarea unei anvelope prefabricate din beton avand dimensiuni aproximative de 2,5m*5m (latime*lungime) prevazuta cu doua incaperi: o incapere in care se va monta dulapul de protectii LES 110kV si o incapere in care se va monta dulapul de masura. Anvelopa se va monta la limita de proprietate a statiei de transformare, asigurandu-se acces din domeniul public in incaperea de masura. - integrarea celulei 110 kV in sistemul de telecontrol existent la E-Distributie Dobrogea - grup de masura echipat cu trei transformatoare de curent 110kV, 2x200/5A, cls 0,2S si trei transformatoare de tensiune 110/√3 / 0,1/√3 / 0,1 kV, cls 0,2 - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice in statia Dragalina; Lucrari prin grija utilizatorului: - Realizare racord IT între CEF BUDESTI şi celula racord LES 110 kV plecare spre CEF din staţia 110/20 kV Budesti in lungime de cca 4 km; - Montare FO pe o distanţă de 4 km între CEF Budesti şi staţia 110/20 kV Budesti compartimentul de protectii si comunicatii, pentru asigurarea PDL; - Statie 110/MT kV CEF Budesti complet echipata cu: - celula trafo 110 kV cu protectii aferente, transformator de putere 110/MT kV 16 MVA, container MT complet echipat, dulapuri protectii, dulapuri SI-cc;ca, baterii; Dulap SCADA, terminal telecomunicatii - realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. | E-Distributie Dobrogea | 9833290 | 05/10/2023 | 9833290 | 2024 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110 kV Solex – Fundulea - 23,42 km (EDM) - Reconductorare LEA 110 kV Fundulea - Tamadau - 8,26 km - Reconductorare LEA 110 kV Calarasi - Pelicanu - 7,78 km - Reconductorare LEA 110 kV Tamadau - Lehliu - 19,14 km - Reconductorare LEA 110 kV Dragalina - Calarasi - 25,80 km Evaluarea lucrarilor de intarire : Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x I8 Art. 44. — (1) În situația în care punctul de racordare este la 110 kV, într-o linie electrică sau pe bara de 110 kV a unei stații de transformare 110/MT sau 400/110 kV, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează I8 si se calculeaza: I8=iLE 110+iST 400/110=514.000 [lei/MVA] ILE 110=231.000 [lei/MVA]; iST 400/110=283.000 [lei/MVA] Sn= 14,04 MVA Rezulta T(I)= 7.216.560,0 lei fara TVA Valoarea componentei T(I) calculata pe baza de deviz general este: 36.839.234,87 lei fara TVA. Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este : T(I)= 7.216.560,0 lei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED -pentru pct. 3.2.3 este 2.366 zile lucratoare, de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea CEF Budesti astfel: 5x10 lunix22 zile lucratoare + 15 zile/km x 84,4 km = 2.366 zile lucratoare. Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu | Lucrari de intarire determinate de necesitatea asi tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru CEF Budesti: Lucrari de intarire din Planul de Dezvoltare RET 2022-2031: Etapa 2024: - Racordarea LEA 400 kV Stupina – Varna (Bulgaria) intrare – ieșire în stația 400 kV Medgidia printr-o LEA 400 kV d.c.; - Racordarea LEA 400 kV Rahman – Dobrudja (Bulgaria) intrare – ieșire în stația 400 kV Medgidia Sud printr-o LEA 400 kV d.c.; - Marirea capacitatii de transport LEA 400kV Bucuresti Sud- Pelicanu (8km) - LEA 400 kV d.c. (1c.e) Gutinas – Smardan Etapa 2025 - LEA 400kV Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu; - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Stejaru- Gheorgheni- Fantanele - Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Cernavoda - Pelicanu (53 km) Etapa 2028 - Marirea capacitatii de transport LEA 220kV Gutinas-Dumbrava - Marirea capacitatii de transport LEA 220kV Dumbrava-Stejaru - Marirea capacitatii de transport LEA 220kV Fantanele-Ungheni - Marirea capacitatii de transport LEA LEA 400 kV Bucuresti Sud-Gura Ialomitei - Echipare circuit 2 pt LEA noua 400 kV Smardan-Gutinas - LEA 400 kV d.c. (1c.e) Constanta Nord - Medgidia Sud Etapa 2030 - LEA 400 kV s.c. Gădălin - Suceava (LEA nouă) Etapa 2031 - LEA 400 kV Stalpu - Brasov, inclusiv interconectarea la SEN (linie nouă) |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 12.6409
13591 | Centrala Electrica Fotovoltaica Oltenita 5 | Fotovoltaic | CALARASI | 2.2 | 20 | A20 MANASTIREA-OLTENITA SUD CL | <![CDATA[Varianta 1- Racord intrare-iesire in LES 20 kV MANASTIREA din statia Oltenita Sud Lucrarile pe tarif de racordare: -,,realizare racord intrare - iesire in portiunea LES 20 kV Manastirea între tronsonul dintre PTAB 2527 si PT 2754 Ulmeni 1 ?i PC | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 11447773 | 14/12/2023 | 11447773 | 2024 | nu | nu | Lucrari de intarire comune (generale) determinate asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru CEF Oltenita 6: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: -,,Reconductorare LEA 110 kV Tamadau – Fundulea - 8,26 km cu conductor de sectiune similara si capacitate de minim 850A -,,Reconductorare LEA 110 kV Fundulea – Solex - 23,58 km (EDM) cu conductor de sectiune similara si capacitate de minim 850A Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: -,,Reconductorare LEA 110 kV Lehliu - Tamadau – 19,14 km cu conductor de sectiune similara si capacitate de minim 850A -,,Reconductorare LEA 110 kV Dragalina – Calarasi – 25,8 km cu conductor de sectiune similara si capacitate de minim 850A -,,Reconductorare LEA 110 kV Calarasi -Pelicanu – 7,78 km cu conductor de sectiune similara si capacitate de minim 850A -,,Reconductorare LEA 110 kV Calarasi – Pietroiu – 29,6 km cu conductor de sectiune similara si capacitate de minim 850A -,,Reconductorare LEA 110 kV Pelicanu - Mircea Voda – 4 km cu conductor de sectiune similara si capacitate de minim 850A 1.,,Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Pentru variantele 1, 2: “Art. 42. — În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică subterană sau pe bara de medie tensiune a unui post de transformare, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i6 și se stabilește utilizând următoarea formulă: i6 = iMTS + iST110/MT [lei/MVA]= 67.000+432.000= 499.000 lei /MVA Sevacuata = 2,382 MVA Rezulta T(I)=Sn x I7 = 1.188.618 lei fara TVA a),,Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: Variantele 1,2 (Ti)SS = 51.498.933,18 lei fara TVA, din care: La N elemente: (Ti)SS = 13.863.750,53 lei fara TVA din care: Ti RED = 3.710.581,44 lei fara TVA Ti REM = 10.153.169,09 lei fara TVA La N-1 elemente: (Ti)SS = Ti RED = 37.635.182,65 lei fara TVA Valoarea suportata de Utilizator este minimul dintre costurile stabilite prin Ord 141/2014 și estimarea lucrarilor de intarire necesare racordarii și anume: Variantele 1,2 Ti =min (1.188.618 lei; 51.498.933,18 lei) = 1.188.618 lei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 3.313 zile lucratoare<(>,<)> la N si N-1 elemente (fara limitare operationala) <(>,<)> de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea CEF Oltenita 6 astfel: La N: 2x10 luni x 22 zile lucratoare + 15 zile/km x 31,84 km (la N) = 918 zile lucratoare. (reconductorari) La N-1: 5x10luni x 22 zile lucratoare + 15 zile/km x 86,32 km (reconductorari) = 2395 zile lucratoare. (reconductorari) Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 2.1442
13592 | HALA - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.2997 | 0,4 | PCZ 6223-REZERVA | Bransament nou trifazat alimentat din bornele de joasa tensiune ale transformatorului cu doua coloane noi JT de sectiune 3x150+95Cu, cu L=7m legate in paralel pana in BMPTS2 echipat cu separator, intrerupator 630A, ansamblu TC 300/5A conform normelor Enel. In BMPT se va monta contor electronic trifazat semidirect cu dublu sens(smartmeter). Demontarea bransamentului existent se va face prin grija RED in momentul racordarii noului bransament(contorul in montaj indirect si coloanele existente), realimentarea instalatiei utilizatorului urmand sa se realizeze prin grija acestuia cu o unitate autorizata ANRE. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) vor ramane in gestiunea clientului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20317449 | 25/06/2024 | 20317449 | 2024 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.2937
13593 | CEF 684 kW Oras Babadag | Fotovoltaic | TULCEA | 0.6 | 20 | A20 10911- BABADAG TL | Varianta 1: Racord radial in LEA 20 kV 10911 (alimentata din statia 110/20 kV Babadag), la stalpul 5 Lucrari pe tarif de racordare: ,,in vederea ocolirii stalpului dintr-o parte in cealalta, pentru trecerea fazei S de pe linia 10909 (dezafectata) pe linia 10911, din partea stanga in partea dreapta a LEA dublu circuit, sunt necesare urmatoarele lucrari: Montare pe stalpul special izolator de ocolire; ,,Montare pe circuitul din partea dreapta a LEA 20kV, pe conductorul inactiv faza ?S? teci electroizolante pe lungime de 60cm (30cm stanga-dreapta intersectie cu conductorul activ faza ?S? a LEA 10911 aflat sub tensiune); ,,Realizare racord faza ?S? conductor sub tensiune LEA 20kV 10911, din partea stanga a LEA d.c., pana in stalp nou proiectat, in lungime de 8m cu conductor OAC 120mmp. ,, ,,plantare un stalp special la distanta de 20m fata de stalpul nr. 5 al LEA 20kV 10911 si echiparea acestuia cu consola terminala, STEPnV 24 kV in montaj vertical, DRV ZnO 24kV, cutii terminale de exterior si Rp? 4?. ,,realizare LEA 20 kV OlAl 50mmp in lungime de 10m intre stalpul 5 si stalpul nou proiectat; ,,realizare LES 20kV intre stalpul nou plantat si celula de linie 20kV din PC cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, cu izola?ie XLPE 3x1x185mmp, in lungime de 20m; ,,Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: ,,1 celula de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; ,,loc pentru înc? o celul? de linie; ,,1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. ,,integrarea in telecontrol a celulei de linie PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Punctul de conexiune va fi cu acces din domeniu public. Terenul pe care se va amplasa PC va fi pus la dispozitia Retele Electrice Dobrogea cu drept de uz, superficie si servitute pe toata durata existentei instalatiei electroenergetice. Nota: Faza ?S? se muta numai la stalpii de racord pentru CEF Babadag, pentru ca aceasta faza sa devina accesibila pe partea punctului de conexiune nou proiectat. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru solutia analizata: ,,Montare anvelopa de beton aferenta punctului de conexiune prevazuta cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ?,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ?,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ?,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,Realizare LES 20kV intre PC proiectat si CEF in lungime de cca. 0,22 km ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului eolian cu putere unitara trafo <=2000kVA. ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18817257 | 2024-10-02 | 18817257 | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV : → Din analiza regimurilor de functionare incarcarea LEA 110 kV Babadag-Tulcea Vest este de 667A, depasindu-se astfel curentul nominal in primarul transformatoarelor de curent care sunt de 2x300/5/5/5 A pe bara 110kV din statia Babadag situatie in care este necesara amplificarea transformatoarelor de curent din statia Babadag pe celula liniei 110kV Tulcea Vest la 2x400/5/5/5 A. Transformatoarele de masura curent se vor amplasa pe suporti si fundatii noi. Amplificarea GTN2 existent se va realiza prin montarea unei bobine automate cu reglaj continuu ce se va amplasa pe o cuva si fundatie noua in vecinatatea grupului existent. Racordul bobinei nou proiectate la nulul retelei MT se va realiza prin TFN- SA existent si un racord in cablu nou proiectat. Reglajul, automatica si protectia bobinei nou proiectate se vor realiza prin relee digitale compatibile ce se vor monta intr-un dulap de protectii care va fi amplsat in Sala Protectii existenta in spatiul disponibil, langa dulapurile de distributie. ,,-amplificarea bobinei de stingere numarul 2 de la 50 A la 200 A in statia 110/20 kV Babadag Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET pentru varianta alesa: ,,-Amplificare TR .1 Tulcea Vest 400/110 kV 250MVA → 400MVA in statia de transformare Tulcea Vest ,,-Amplificare TR. 2 Tulcea Vest 400/110 kV 250MVA → 400MVA in statia de transformare Tulcea Vest ,,-Amplificare TR. 3 Tulcea Vest 400/110 kV 250MVA → 400MVA in statia de transformare Tulcea Vest Punerea sub tensiune în ipotezele analizate în studiul de soluție a CEF Babadag este condiționată de realizarea lucrărilor din planul de dezvoltare RET/RED, pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune cu referire la limitarea operațională a puterii ținând cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Instalația de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicații instalate în sistemul SCADA propriu al CEF Babadag. În vederea securizării unei temporizări totale care să nu pună în pericol menținerea siguranței în functionare a SEN va fi avută în vedere funcționarea/acționarea logicii de limitare automată a puterii generate prin monitorizare contingențe cu deconectarea CEF Babadag. Echipamentele de automatizare vor fi montate in camera de comanda unde se afla dulapurile de control si protectie aferente. Dulapul de automatizare va fi echipat cu: - Device tip I/O mirror 3.200 (Moxa) -1 buc: - Router GSM 4G (PH) -1 buc; - UPS pentru asigurarea continuitatii in alimentarea cu energie electrica pentru cel putin 24h; - Sir cleme pentru preluarea starilor echipamentelor; - Elemente de interfata pentru testare si afisaj; Echipamentele de automatizare vor fi montate in statia TULCEA VEST . Monitorizarea in timp real a contingentei periculoase pe un element de retea necesita montarea unui echipament de culegere, prelucrare si transmitere date, de tip Remote Terminal Unit (RTU) in statiile de transformare. Pentru configurarea instalatiei, se impun urmatoarele: • La o celula, preluarea semnalelor necesare pentru realizarea instalatiei de automatizare se va face cu un singur RTU (eventual redundant) indiferent de numarul de utilizatori care necesita monitorizarea datelor din celula respective sau terminalelor (intreruptoare in celule 110 kV) care necesita monitorizarea datelor tot din acea celula. • Modalitatea de oferire a semnalelor catre toti utilizatorii interesati, precum si modul de realizare a transmiterii datelor pe caile de comunicatie se va face de comun acord intre utilizatori, prin conventie de exploatare. • Echipamentele de tip RTU care se monteaza in instalatiile OTS/OD trebuie sa indeplineasca toate conditiile tehnice impuse echipamentelor din sistemele de circuite secundare, conform normei tehnice ANRE cod NTE-011/12/00 „Norma tehnica pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale statiilor electrice”. • Echipamentele de tip RTU (care se monteaza in instalatiile OTS) trebuie sa indeplineasca si toate conditiile impuse terminalelor de protectie, control si automatizare din instalatiile OTS, conform normei tehnice interne Transelectrica, cod NTI-TEL-S-003-2009-01 “Detalii si specificatii de echipamente pentru realizarea sistemului de comanda, control, protectie si automatizare pentru nivelul 400 kV, 220 kV si 110 kV LEA/LES/Cuple din statiile electrice modernizate, pe tipuri de scheme primare”, pct. 0.4. „Standarde si acte normative de referinta”. • Echipamentele utilizate vor respecta cerintele SR EN Seria 61000.4-12 „Compatibilitate electromagnetica”, SR EN 61508 „Securitatea functionala a sistemelor electrice/electronice”, IEC 60068 – „Environmental conditions” si setul IEC 60255 aplicabil. • Echipamentele destinate instalatiei de automatizare trebuie montate separat de echipamentele de protectie, control si automatizare din instalatiile OTS, in dulapuri realizate conform NTI-TEL-S-018-2014-00 (Realizare dulapuri si cofrete circuite secundare) sau cofrete proprii. • In instalatiile OTS alimentarea echipamentelor instalatiei de automatizare cu tensiune operativa trebuie realizata la tensiunea de 220 Vcc, iar pentru alte valori de tensiune operativa se vor utiliza convertoare Vcc/Vcc. • Echipamentele RTU vor fi prevazute cu doua surse de alimentare cu tensiune operativa sau schema de comutare automata rapida de pe o sursa (baterie) pe cealalta; timpul de trecere trebuie sa fie suficient de redus (de regula sub 50 ms) pentru a nu provoca resetarea RTU. Tensiunea operativa 220 Vcc poate fi pusa la dispozitie de OTS/OD, de regula din doua baterii separate, din dulapurile de servicii interne, prin automate de protectie de joasa tensiune. • Toate semnalele binare se vorprelua din celula prin conductoare de cupru, iar starea intrarilor binare din RTU se va monitoriza pe LED-urile echipamentului. • Semnalele de declansare de la protectii se vor automentine pe LED-uri, pana la anularea manuala. • Defectarea RTU si a interfetelor de comunicatie trebuie sa fie semnalizata optic in dulapul/cofretul destinat ALO. • Preluarea datelor analogice (curenti, tensiuni) trebuie realizata separat de echipamentele de protectie, control si automatizare din instalatia OTS/OD. • Pentru preluarea curentilor secundari se recomanda utilizarea unor senzori ampermetrici de tip toroidal (similar cleste Ditz) care se pot atasa pe fiecare faza a circuitelor de curent, fara întreruperea circuitelor. Se recomanda preluarea curentilor de pe un secundar de masura, altul decat secundarul de masura pentru contoarele de decontare. • În cazul preluarii curentilor prin înseriere cu circuitele existente, se recomanda înserierea pe un secundar de masura, altul decat secundarul de masura pentru contoarele de decontare. În acest caz trebuie efectuate calcule de compatibilitate ale secundarului de masura de curent cu echipamentele racordate la acest secundar. • În cazul statiilor cu schema monofilara de tip poligonal sau de tip 1½ întreruptoare pe circuit, curentii trifazati de pe cele doua laturi trebuie preluati separat, iar RTU trebuie prevazut cu doua intrari trifazate de curent. • În cazul statiilor prevazute cu bara de transfer si cupla de transfer sau cuple combinate, datele privind circulatia de curenti trifazati, pozitia întreruptoarelor si declansarile din protectii trebuie preluate separat, corespunzator functionarii elementului preluat pe bara de transfer prin cupla de transfer sau prin cupla combinata în regim de cupla de transfer. • Tensiunile secundare se vor prelua, de regula, de pe secundarul de masura prin intermediul unui automat trifazat de protectie de joasa tensiune (MCB) separat de cele destinate instalatiilor de protectie, control, automatizare si masura si prevazut în proiectul ALO. Instalatia de automatizare care se va realiza va avea roulul de a opri productia de energie electrica prin deconectarea centralei la contingentele rezultate din studiul de solutie in regimul cu N-1 elemente in functie. Instalatia de automatizare trebuie sa includa supravegherea permanenta a cailor de comunicatie (principala, respectiv de rezerva) cu echipamente dedicate culegerii de date din toate locatiile identificate in studiul de solutie. Se recomanda utilizarea de protocoale standardizate si de echipamente dedicate asigurarii securitatii cibernetice. In cazul in care se utilizeaza echipamente/circuite de comunicatie ale OTS, utilizatorul trebuie sa asigure masuri solide de securitate cibernetica si care sa evite orice interferenta asupra comunicatiilor OTS. Automatizarea limitării operaționale a puterii Centralei Electrice Fotovoltaice va conține pe lângă elementele fizice (echipamentele necesare instalației de automatizare) și calea de comunicație, abonament de date plătit (cartelă) în cazul comunicației de tip GPRS sau similar (calea de comunicare între automatizarea de limitare a puterii centralei și echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de rețea monitorizate). Utilizatorul va asigura achiziția și montarea echipamentelor de automatizare pentru limitarea operationala si va asigura punerea in functiune a acestora, comunicația, licența, mentenanța acestora pentru toate instalațiile montate in Reteaua Electrică de Transport, Reteaua Electrică de Distributie, Producatori (CEE, CEF) și în instalațiile proprii. Costurile tuturor lucrărilor efectuate in instalațiile RET, RED, Producatori (CEE, CEF) pentru realizarea automatizării limitării operaționale se vor achita de către Utilizator si vor fi considerate Tarif de întărire. Pentru a putea transmite on-line poziția întreruptorului este necesar un abonament de date la un operator de telefonie mobilă, abonament de tip APN cu IP fix (static). | nu |  |  | 0 | PRODUCATOR | 0 | 0.58798
13594 | spor de putere locuinta +CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 118 CIMITIR SAT 1 V SEACA | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 4x16 mmp Al in lungime de 10 m pe stalp LEA 0.4 kV existent pe str Cantonului pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 32 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. Contorul electronic trifazat in montaj direct se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25019615 | 2024-10-30 | 25019615 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00587
13595 | Hotel California + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01035 | 0,4 | PT 8 MAMAIA 20KV HOTEL OLT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui cablul existent de sectiune 3x95+50N mmp cu un cablu de 3x150+95N mmp in lungime de 5 m. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 250 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 25030664 | 2024-10-30 | 25030664 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.010073
13596 | Spatiu comercial+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0272 | 0,4 | PTAB 6235 HAGIENI | -Se mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24529574 | 2024-10-31 | 24529574 | 2025 | nu | nu | nu |  |  | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.026646
13597 | Lacas de cult + CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PCZ 3127 LIC METAL | - Se va realiza un bransament trifazat montat aparent in tub PVC pe cladire in lungime de 5m (Quadripolar 3x25+16Cu GSCC014/008-5m din care 3m pozat pe cladire)alimentat din firida de distributie "biserica" pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 32A tip Retele Electrice Dobrogea SA conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 montat in partea dreapta a firidei de distributie biserica. In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. | Rețele Electrice Romania S.A | 25106019 | 2024-11-15 | 25106019 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220612650/3 | 2025-01-03 | 0.009795 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009795 | 0
13598 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 5437 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 24595074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24595074 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230114781/4 | 2024-11-08 | 0.005 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005 | 0
13599 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0034 | 0,23 | PTA 63 SALCIOARA L 9801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 19988097 | 2024-05-23 | 19988097 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240369862/6 | 2024-11-12 | 0.003282 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003282 | 0
13600 | Locuinta CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00294 | 0,23 | PTA 2559 IAS SI COMUNA CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 24799955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24799955 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220533988/5 | 2024-11-14 | 0.002878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002878 | 0
13601 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA 8601 CIULNITA-PEPINIERA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8601 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 15m, cu BMPT32A. Este necesara inlocuire BMPT 32A existent cu BMPT 63A nou echipat conform FT ? 124_MAT ed.4, prin grija RED. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 existent ce se va remonta in noul BMPT. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in concordanta cu noua putere absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 18677231 | 2023-12-01 | 18677231 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231165058/4 | 2024-11-29 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
13602 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PCZ 3016 CATEX + KAUFLAND L20 VOLNA | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Inlocuire masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 24723719 | 2024-11-18 | 24723719 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221071199/3 | 2024-11-29 | 0.005875 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005875 | 0
13603 | LOCUINTA+CEF Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8668 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP nr.47. Se va inlocui partea electrica din FDCP (pe circuitul respectiv), atat intrerupatorul existent In=16A cu intrerupator nou In=25A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RED . Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 24963319 | 2024-10-30 | 24963319 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231305290/2 | 2024-11-29 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
13604 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00708 | 0,4 | PTA 201 LAZU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 18559111 | 2024-04-29 | 18559111 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210816072/3 | 2024-11-29 | 0.006918 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006918 | 0
13605 | LOCUINTA+CEF+ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PT 371 SOFIMIH FISHING SRL L 10202 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25053857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25053857 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221447545/2 | 2024-11-29 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
13606 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.016 | 0,4 | PT 895 STR. HANOVRA COLT VIENA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | Rețele Electrice Romania S.A | 17530988 | 2023-05-23 | 17530988 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213771963/3 | 2024-12-03 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
13607 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00792 | 0,23 | PTA 17 LOTURI MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25032705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25032705 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241165317/2 | 2024-12-03 | 0.007761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007761 | 0
13608 | CASA (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 1527 VLAD TEPES | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25045876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25045876 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220524607/3 | 2024-12-03 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
13609 | CEF CASA VERDE + Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00696 | 0,4 | PTA 1442 DARVARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25072376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25072376 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221412211/2 | 2024-12-03 | 0.006767 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006767 | 0
13610 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011 | 0,4 | PT 919 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25090483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25090483 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212715061/5 | 2024-12-03 | 0.010778 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010778 | 0
13611 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 65 INSTITUT MARINA COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25093005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25093005 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212003094/3 | 2024-12-03 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13612 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 2536 VALEA LUI SOARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25110774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25110774 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220102418/4 | 2024-12-03 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13613 | CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00588 | 0,23 | PTA 1044 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 24680202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24680202 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210910303/3 | 2024-12-03 | 0.005761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005761 | 0
13614 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 1279 FANTANELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 24862064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24862064 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210103060/2 | 2024-12-03 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13615 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00894 | 0,4 | PTA 1884 LOTIZARE HAGI L 5401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25044654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25044654 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213820722/4 | 2024-12-03 | 0.00876 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00876 | 0
13616 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | Tulcea | 0.005 | 0,23 | PTA-364 DALAS L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25062994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25062994 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241001765/3 | 2024-12-03 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
13617 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 1762 STANEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25107680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25107680 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213643185/2 | 2024-12-03 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13618 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2570 POPA CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25120344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25120344 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220129147/3 | 2024-12-03 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13619 | Locuinta +CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 214 T-GHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25120708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25120708 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213168367/3 | 2024-12-03 | 0.007828 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007828 | 0
13620 | LOCUINTA +CEF PROSUMATOR anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PT 614 LOTURI CISLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25124524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25124524 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241080852/3 | 2024-12-03 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13621 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00574 | 0,23 | PTA 2647 MOARA VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25125365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25125365 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221240748/3 | 2024-12-03 | 0.005605 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005605 | 0
13622 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25041059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25041059 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240511175/3 | 2024-12-03 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
13623 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00792 | 0,4 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25139491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25139491 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240432267/3 | 2024-12-03 | 0.007712 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007712 | 0
13624 | casa (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTCZ 329 IAC AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25092942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25092942 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213061774/2 | 2024-12-03 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13625 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 225 BLOCURI MURIGHIOL L 10008 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25188373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25188373 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240020394/4 | 2024-12-03 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13626 | Locuinta unifamiliala anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1698 CAIRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25154419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25154419 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221352023/3 | 2024-12-03 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
13627 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 220 SCHITU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25150192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25150192 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213040939/2 | 2024-12-03 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
13628 | Amplasare panouri fotovoltaice / ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA SAT RARISTEA L6406 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25152349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25152349 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210566793/3 | 2024-12-03 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
13629 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 65 INSTITUT MARINA COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25162361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25162361 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213260203/2 | 2024-12-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13630 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25225910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25225910 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213676822/2 | 2024-12-03 | 0.01171 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01171 | 0
13631 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 1279 FANTANELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25227912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25227912 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210103149/3 | 2024-12-03 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
13632 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00348 | 0,23 | PTA 1738 DANESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25234963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25234963 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220550796/2 | 2024-12-03 | 0.00331 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00331 | 0
13633 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05 | 0,4 | PTAB 1806 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 24426268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24426268 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213466021/3 | 2024-12-03 | 0.0489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0489 | 0
13634 | CEF+LOCUINTA Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 610 STR GUTUIULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25265522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25265522 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211710706/2 | 2024-12-02 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13635 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 1437 GHINDARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25084022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25084022 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212254047/3 | 2024-12-03 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
13636 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | Calarasi | 0.005 | 0,23 | PTA 2408 IT FUNDENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 23304434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23304434 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221022308/3 | 2024-12-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13637 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PCZ 2947 BLOCURI ZAHAR OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25232770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25232770 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220641135/3 | 2024-12-03 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
13638 | Fabrica gheata Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0242 | 0,4 | PTA 2518 STR.STADIONULUI OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 24792999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24792999 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221352900/3 | 2024-12-03 | 0.023636 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.023636 | 0
13639 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.029 | 0,4 | PT 265 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 24619928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24619928 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210173540/4 | 2024-12-01 | 0.028419 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.028419 | 0
13640 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 1075 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 24815918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24815918 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213402650/3 | 2024-12-04 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
13641 | CASA (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25029703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25029703 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210056360/3 | 2024-12-04 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
13642 | CASA (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1527 VLAD TEPES | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25070065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25070065 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220486435/4 | 2024-12-04 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13643 | Sistem fotovoltaic locuinta unifamiliala ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8297-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25078264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25078264 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230389044/4 | 2024-12-04 | 0.005808 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005808 | 0
13644 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | Constanta | 0.005 | 0,23 | PTAB 1082 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25108393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25108393 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212885429/2 | 2024-12-04 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13645 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 267 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25109223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25109223 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213344228/2 | 2024-12-04 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
13646 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00588 | 0,23 | PTCZ 371 CANTINA 1 TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25116536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25116536 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211541786/3 | 2024-12-04 | 0.005742 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005742 | 0
13647 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 24 I.C. BRATIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25143680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25143680 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211612774/3 | 2024-12-04 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
13648 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 3224 GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25144941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25144941 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220286916/3 | 2024-12-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13649 | LOCUINTA | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 114 M.KOGALNICEANU L 9500 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25149291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25149291 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240323985/4 | 2024-12-04 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
13650 | Locuinta (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5053 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25151705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25151705 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231254901/3 | 2024-12-04 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13651 | Locuinta (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.012 | 0,4 | PTA-5449 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25154225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25154225 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231262203/3 | 2024-12-04 | 0.01175 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01175 | 0
13652 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,4 | PTA 1527 VLAD TEPES | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25161647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25161647 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220552574/4 | 2024-12-04 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
13653 | Locuinta unifamiliala (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 7179 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25162109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25162109 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220388975/3 | 2024-12-04 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
13654 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0055 | 0,23 | PTA 87 BAIA L 9606 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25179925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25179925 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240434179/4 | 2024-12-04 | 0.00538 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00538 | 0
13655 | Locuin?a + CEF (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,23 | PTA 487 ARSA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25180031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25180031 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213051481/3 | 2024-12-04 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
13656 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1133 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25200303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25200303 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213351338/2 | 2024-12-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13657 | Locuinta unifamiliala (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 3243 CONFORT SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25207373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25207373 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221138979/3 | 2024-12-04 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
13658 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 2746 MANASTIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25215116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25215116 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220007546/3 | 2024-12-04 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
13659 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 310 PARCHES L 10100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25232825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25232825 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241130791/4 | 2024-12-04 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
13660 | PROSUMATOR anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | ORAS PTA 7402 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25233379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25233379 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231068746/3 | 2024-12-04 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
13661 | Locuinta+CEF Anexa2_AFM_Nicoleta Bonin | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 364 PIATA DOI COCOSI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25234058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25234058 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212107291/2 | 2024-12-04 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13662 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3187 CUZA-VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25239165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25239165 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220235066/3 | 2024-12-04 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13663 | CEF+LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 1164 NUNTASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25246637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25246637 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213998188/2 | 2024-12-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13664 | Constanta, Constanta, Strada Barcelona, nr. 4B, bl. CA27 (anexa 2) | Fotovoltaic | Constanta | 0.00473 | 0,23 | PT 1010 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25253315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25253315 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213725535/2 | 2024-12-04 | 0.004135 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004135 | 0
13665 | Locuinta + CEF Prosumator (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,23 | PT 631 CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25255321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25255321 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213893294/2 | 2024-12-04 | 0.005556 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005556 | 0
13666 | Parohie + CEF anexaa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0046 | 0,23 | PT 337 UNIRII FAGETULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25255866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25255866 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211979781/2 | 2024-12-04 | 0.004507 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004507 | 0
13667 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 892 NEVALEX | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25256539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25256539 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213607769/2 | 2024-12-04 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13668 | Locuinta+CEF Anexa2_AFM_anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 90 HATMAN ARBORE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25256627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25256627 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211750261/2 | 2024-12-04 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
13669 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 6193-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25256693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25256693 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230445272/3 | 2024-12-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13670 | Casa | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 2508 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25258216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25258216 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220137685/3 | 2024-12-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13671 | Constanta, Vadu, Strada Ogor, nr. 15 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00774 | 0,4 | PT 1198 LEA 2004 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25258996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25258996 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212950231/3 | 2024-12-04 | 0.007385 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007385 | 0
13672 | Locuinta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1269 M. KOGALNICEANU L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25259072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25259072 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213134775/2 | 2024-12-04 | 0.006 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006 | 0
13673 | CASA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 80 MANGALIA BL O14 STR. OITUZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25259714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25259714 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212738022/2 | 2024-12-04 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
13674 | Lacas de cult anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3191 STEFAN VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25261271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25261271 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220707958/4 | 2024-12-04 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
13675 | Instalatie fotovoltaica locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.015 | 0,4 | PTA 7131 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25262488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25262488 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231334551/3 | 2024-12-04 | 0.01465 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01465 | 0
13676 | Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25262736 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25262736 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213411638/2 | 2024-12-04 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
13677 | locuinta+cef (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 7189 - BUCU -PT2 -BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25265209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25265209 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230865807/3 | 2024-12-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13678 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 12 PRIMARIE MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25265505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25265505 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211631269/2 | 2024-12-04 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
13679 | casa+cef prosumator Anexa 2 locuinta | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01032 | 0,4 | PTA 1658 GOSTILE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25265924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25265924 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221459548/2 | 2024-12-04 | 0.010104 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010104 | 0
13680 | Locuinta+ CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00572 | 0,23 | PTA 8305-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25266871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25266871 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231176847/3 | 2024-12-04 | 0.005604 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005604 | 0
13681 | LOCUINTA + CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01065 | 0,4 | PT 813 PREL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25267862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25267862 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213969131/2 | 2024-12-04 | 0.010382 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010382 | 0
13682 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00406 | 0,23 | PTA 1074 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25268734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25268734 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210144223/2 | 2024-12-04 | 0.003969 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003969 | 0
13683 | Locuinta + CEF Prosumator/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTZ 1329 POSTA NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25269255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25269255 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210385589/2 | 2024-12-04 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13684 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 418 23 AUGUST SAT 4 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25269465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25269465 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212254328/2 | 2024-12-04 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13685 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 2512 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25269366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25269366 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220007041/2 | 2024-12-04 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13686 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 7131 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 24428221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24428221 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230880196/4 | 2024-12-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13687 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3157 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 24587061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24587061 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220380113/3 | 2024-12-04 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13688 | Hala + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03053 | 0,4 | PTA 108 | Bransament trifazat existent conform RO002E213208351. | Rețele Electrice Romania S.A | 18832575 | 2024-01-15 | 18832575 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213208351/3 | 2024-12-04 | 0.029917 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.029917 | 0
13689 | POMPA DISTRIBUTIE APA+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PTA 1409 TOPALU | Se mentine alimentarea exsitenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Romania S.A | 24492836 | 2024-08-22 | 24492836 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210993269/2 | 2024-12-03 | 0.01958 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01958 | 0
13690 | Pensiune+CEF (Anexa1 ) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02 | 0,4 | PTA 398 BALIZAJ L 10203 | Se mentine alimentarea existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Romania S.A | 24452707 | 2024-08-13 | 24452707 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241031892/3 | 2024-12-03 | 0.01959 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01959 | 0
13691 | LOCUINTA+CEF Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PTCZ 371 CANTINA 1 TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 25 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24711657 | 2024-11-06 | 24711657 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211669057/4 | 2024-12-04 | 0.01175 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01175 | 0
13692 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3077 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25091633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25091633 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220230959/4 | 2024-12-04 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13693 | LOCUINTA+CEF+CONSUMATOR (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25155567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25155567 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220067081/4 | 2024-12-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13694 | Sistem fotovoltaic locuinta unifamiliala ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 1800 FUNDULEA 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25265263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25265263 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221397123/3 | 2024-12-04 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
13695 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,4 | PTA 1800 FUNDULEA 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25265472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25265472 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221285961/3 | 2024-12-04 | 0.004846 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004846 | 0
13696 | CEF FUNDULEA | Fotovoltaic | CALARASI | 6.38 | 20 | FUNDULEA 110/20 KV | FUNDULEA 110/20 KV | Rețele Electrice Romania S.A | 24372956 | 2024-07-31 | 24372956 | 2025 | conform CER nr. RO002E221341694/1 din 10.06.2015 l electrice existente, detinute de operatorul de retea in amonte de punctul de racordare, pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii utilizatorului: a).Pentru respectarea criteriului N elemente in functie se realizeaza: - LEA noua s.c. 110 kV noua Vlad Tepes – Dragos Voda in lungime de 15,5 km, 850 A; - LEA noua s.c. 110 kV noua Dragos Voda – Slobozia Sud in lungime de 30 ,5 km 850 A. b) Pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie se realizeaza: - LEA noua s.c. 110 kV GuraIa lomitei - Slobozia Sud in lungimea de 39 km, 850 A; - LEA noua s.c. 110 kV Vlad Tepes – Lehliu in lungime de 44 km, 850 A; - LEA noua s.c. 110 kV Lehliu – Mostistea in lungime de 19,75 km, 850 A. - instalatiile de automatizare + suportul de comunicatie aferent, care sa asigure deconectarea centralei fotovoltaice Fundulea pentru respectarea criteriul si N-1 elemente in functie in zona RED Ialomita-Calarasi; aceastadeconectare este necesara din conditii siguranta sistem. Instalatia de automatizare locala a CEF va fi corelata cu instalatia de automatizare comuna. Se mentioneaza faptul ca intaririle sus mentionate se vor realiza de catre partile interesate cu alocarea costurilor in conformitate cu prevederile legale. Producatorul trebuie sa declare ca este de acord cu renunţarea la orice solicitare de daune pentru întreruperea/diminuarea producţiei. | nu | nu | RO002E221341694/3 | 2024-11-28 | 5.678 | PRODUCATOR | 5.678 | 0
13697 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0099 | 0,4 | PTA 6005-BULIGA | Bransament trifazat nou cu o deschidere suplimentara alimentat din LEA 0.4kV stalp de retea tip SE 4 cu cablu XLPE 4x16 mmp cu L=27m, din care 16m de la stalpul de retea tip SE11 la stalpul de bransament nou proiectat tip SC10001 si 11m pozat prin tub de protectie pana la BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40A, pus la dispozitie de RED . Cutia se va monta pe stalpul de bransament tip SC 10001 pe domeniul public. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct de catre SC Retele Electrice Dobrogea SA. Bransamentul existent se va demonta prin grija Retele Electrice Dobrogea in momentul racordarii bransamentului trifazat. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu cu 5 conductoare izolatate, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale).Pentru instalatia din amonte si aval de BMPT, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Romania S.A | 24708766 | 2024-10-03 | 24708766 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230962445/4 | 2024-12-04 | 0.009699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009699 | 0
13698 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PT 641 STR VETERANI FOST PT 620 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 19709011 | 2024-05-28 | 19709011 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213008203/3 | 2024-12-04 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
13699 | DEPOZIT + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0429 | 20 | A20 1803 M. KOGALNICEANU- NICOLAE BALCE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Romania S.A | 24427491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24427491 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213518478/2 | 2024-12-04 | 0.042032 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.042032 | 0
13700 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTZ 1268 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25223712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25223712 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210736534/4 | 2024-12-04 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
13701 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2687 PARC CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25238859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25238859 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220495828/4 | 2024-12-04 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13702 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25255843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25255843 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212960119/2 | 2024-12-04 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
13703 | CEF PRALEA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01162 | 0,4 | PT 12 PRIMARIE MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25266266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25266266 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213254745/3 | 2024-12-04 | 0.011386 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011386 | 0
13704 | Centrala electrica fotovoltaica pe acoperis-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.245 | 20 | A-S20 ORAS 1-OLTENITA SUD CL | -PTab 2868 alimentat din LEA 20kV Oras1 instalatie existenta conform ATR 06827052/23.12.2020. Masura existenta in spatiul nisa existent PTab 2868. | Rețele Electrice Romania S.A | 21143326 | 2024-07-09 | 21143326 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221425248/4 | 2024-12-04 | 0.24 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.24 | 0
13705 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0082 | 0,4 | PTAB 155 STR.ORIZONTULUI L 9207 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 10 m) din stalp SE 4 nr.11 LEA 0.4 kV existent pe str FLAMINGO, pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. Racordul va fi pozat pe stalp (10 m). Contorul electronic trifazat bidirectional smart meter in montaj direct se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. - la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor ridica prin grija UO MTJT. Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii. (daca este cazul - Conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire.) | Rețele Electrice Romania S.A | 24720940 | 2024-09-30 | 24720940 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240810874/3 | 2024-12-04 | 0.008026 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008026 | 0
13706 | sera trandafiri+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02854 | 0,4 | PT 174 CENTRU SCOLAR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24453947 | 2024-09-04 | 24453947 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213597688/2 | 2024-12-04 | 0.027949 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.027949 | 0
13707 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 7170 | - se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Instala tia de dupa contor va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 24585676 | 2024-09-05 | 24585676 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230892278/3 | 2024-12-04 | 0.003919 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003919 | 0
13708 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 7615 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 4x16 mmp (cca 11 m) din stalp LEA 0.4 kV existent pe str. Stadionului, pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A, pus la dispozitie de RED . Cutia se va monta pe stalpul de bransament tip SE4, pe domeniul public. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct de catre SC Retele Electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu cu 5 conductoare izolatate, revizia punctului de iluminat iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 24909865 | 2024-10-08 | 24909865 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230791973/4 | 2024-12-04 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
13709 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PTA2 ALMALAU L6403 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24384710 | 2024-08-05 | 24384710 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210193115/3 | 2024-12-04 | 0.007838 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007838 | 0
13710 | Casa + CEF/ ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 2512 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25073172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25073172 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220801379/2 | 2024-12-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13711 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 5291-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25117938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25117938 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230261425/4 | 2024-12-05 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13712 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 487 ARSA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25184711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25184711 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230586188/3 | 2024-12-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13713 | CEF+LOCUINTA-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 841 RAJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25200025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25200025 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213468528/1 | 2024-12-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13714 | CEF+LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25216427 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25216427 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212040679/2 | 2024-12-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13715 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00882 | 0,4 | PT 850 NICOLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25259660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25259660 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213681097/2 | 2024-12-05 | 0.008643 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008643 | 0
13716 | LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00728 | 0,23 | PT 343 L104 AVRAM IANCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25224505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25224505 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211766448/3 | 2024-12-05 | 0.007124 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007124 | 0
13717 | CASA-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 24427608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24427608 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210782849/3 | 2024-12-05 | 0.009701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009701 | 0
13718 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 800 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 24556295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24556295 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213650116/2 | 2024-12-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13719 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 132 POD CFR I.C. BRATIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 24571951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24571951 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212062314/2 | 2024-12-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
13720 | Locuinta + CEF Prosumator(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 421 CARTIER | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 24572515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24572515 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212800325/3 | 2024-12-05 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
13721 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2559 IAS SI COMUNA CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 24594373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24594373 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220533999/4 | 2024-12-05 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13722 | Locuinta + CEF Prosumator (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 40 DIG L 10300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 24627282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24627282 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240289829/4 | 2024-12-05 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13723 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 255 FRUNZELOR PORTITEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 24667748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24667748 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211901506/2 | 2024-12-05 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
13724 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,23 | PT 1730 CAMPULUI L 5301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25154097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25154097 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213400445/2 | 2024-12-05 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
13725 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 8297-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25084471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25084471 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221136438/4 | 2024-12-05 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
13726 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1154 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25200404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25200404 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210241322/2 | 2024-12-05 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
13727 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PT 365 STR. OLTULUI EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25210711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25210711 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212619323/2 | 2024-12-05 | 0.00387 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00387 | 0
13728 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 2 BANCA NAT. L 11507 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1.S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 m | Rețele Electrice Romania S.A | 25220723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25220723 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241178669/2 | 2024-12-05 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
13729 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2676 BRUTARIE CHISELET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25223193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25223193 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220052568/3 | 2024-12-05 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
13730 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 3084 CIOCANESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25227512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25227512 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220273103/4 | 2024-12-05 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
13731 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 252 TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25239584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25239584 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211614181/2 | 2024-12-05 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13732 | CEF+LOCUINTA ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-364 DALAS L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25240864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25240864 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240986261/3 | 2024-12-05 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13733 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 400 COLUMBIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25257565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25257565 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210206121/2 | 2024-12-05 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13734 | LOCUINTA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8138-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25257517 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25257517 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230100922/3 | 2024-12-05 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13735 | CASA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTA 3059 GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25258101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25258101 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220285735/4 | 2024-12-05 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
13736 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 222 MURIGHIOL L 10008 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25241141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25241141 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240020619/3 | 2024-12-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13737 | Locuinta | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PCZ-8338-BORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25262742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25262742 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231088467/4 | 2024-12-05 | 0.009782 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009782 | 0
13738 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 2 TARGUSOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25285518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25285518 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210314514/2 | 2024-12-05 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
13739 | Locuinta cu CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA4 TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25285883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25285883 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210170604/2 | 2024-12-05 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13740 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTZ 125 BL.PODGORIILOR L 9111 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25285960 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25285960 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220225537/4 | 2024-12-05 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
13741 | CASA (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3248 JEGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25290561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25290561 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220056179/3 | 2024-12-05 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13742 | locuinta+cef (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 249 SMA COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25291260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25291260 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213399015/5 | 2024-12-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13743 | locuinta+cef (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTCZ 11 ISEM 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25291377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25291377 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211418161/2 | 2024-12-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13744 | locuinta+cef (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6179-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25291545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25291545 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230845344/3 | 2024-12-05 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
13745 | Stanciu Mariana (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 353 MIHAI EMINESCU EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25293530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25293530 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211627422/2 | 2024-12-05 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
13746 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 245 SAT 6 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25300999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25300999 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212961794/3 | 2024-12-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13747 | Spiridon-Gâju Elena-Daniela (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 607 STR MONUMENTULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25293281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25293281 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212795003/2 | 2024-12-05 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
13748 | Erimia Vasile Valentin (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 626 STR. MARII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25293987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25293987 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213355769/2 | 2024-12-05 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13749 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00616 | 0,4 | PTA 291 CARTIER 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25229883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25229883 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211550023/3 | 2024-12-05 | 0.006027 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006027 | 0
13750 | CASA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3031 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25258213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25258213 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220223388/6 | 2024-12-05 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13751 | CASA DE LOCUIT+CEF -PROSUMATOR | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00996 | 0,23 | PTA-8001-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25259738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25259738 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231085521/4 | 2024-12-05 | 0.009759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009759 | 0
13752 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1517 MIHAI VITEAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25253036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25253036 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220412401/3 | 2024-12-05 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13753 | SEDIU + HALA REPARATII + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.08 | 0,4 | PTA-5534 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25219654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25219654 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230591476/5 | 2024-12-05 | 0.07446 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.07446 | 0
13754 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0096 | 0,4 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 32 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24730449 | 2024-09-25 | 24730449 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211314469/3 | 2024-12-05 | 0.009398 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009398 | 0
13755 | CASA (anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2650 NUCI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25040644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25040644 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220943567/3 | 2024-12-05 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13756 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2748 VIRSARU CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25302426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25302426 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220042163/3 | 2024-12-05 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13757 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 8144-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 24974152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24974152 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230317652/5 | 2024-12-05 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13758 | SCOALA CORP B+CEF Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.022 | 0,4 | PTAB 3126 DRAGALINA L.COMPLEX CL | - Se va realiza un bransament trifazat montat aparent in tub PVC pe cladire alimentat din al LEA 0,4kV existenta pe str.General Ioan Dragalina in lungime de 40m(Cablu JT tors din AL izolat 4x16 DC4183/3=40m din care 3m pozare in tub PVC pe cladire) pana la un BMPT tip monobloc,echipat cu separator si intrerupator JT automat de 63A tip Retele Electrice conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 montat pe cladire.In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice.BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. | Rețele Electrice Romania S.A | 24723555 | 2024-09-24 | 24723555 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220687247/3 | 2024-12-05 | 0.021558 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.021558 | 0
13759 | Hala + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | A20 5922- MEDGIDIA SUD CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Romania S.A | 18329699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18329699 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210854502/4 | 2024-12-03 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011759 | 0
13760 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00924 | 0,23 | PTAB 612 STR. DACIEI STADION | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24628549 | 2024-08-28 | 24628549 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211699533/3 | 2024-12-02 | 0.009005 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009005 | 0
13761 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 1773 LOGISTIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25015046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25015046 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213346691/1 | 2024-12-06 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
13762 | locuinta+cef (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,4 | PTA 299 MUZEU L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25082621 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25082621 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240405380/4 | 2024-12-06 | 0.00782 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00782 | 0
13763 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0046 | 0,23 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25091635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25091635 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213929586/3 | 2024-12-06 | 0.00449 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00449 | 0
13764 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0046 | 0,23 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25091650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25091650 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213929610/3 | 2024-12-06 | 0.00449 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00449 | 0
13765 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.016 | 0,4 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25173157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25173157 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213947609/2 | 2024-12-05 | 0.01558 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01558 | 0
13766 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00516 | 0,23 | PTA 1072 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25168106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25168106 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213573828/3 | 2024-12-06 | 0.005047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005047 | 0
13767 | CASA (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25154117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25154117 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211769340/2 | 2024-12-06 | 0.00538 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00538 | 0
13768 | CASA Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 3236 JEGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25214522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25214522 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220046617/2 | 2024-12-06 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
13769 | casa | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 292 CAMIN 1 SNC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25259997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25259997 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211693605/2 | 2024-12-06 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13770 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | Constanta | 0.005 | 0,23 | PTA 1437 GHINDARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25249754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25249754 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210973919/3 | 2024-12-06 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
13771 | CEF+LOCUINTA(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2877 VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25030119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25030119 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221270561/3 | 2024-12-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13772 | Pistol Georgiana-Iuliana_Locuinta+CEF/ ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PC 1295 KAUFLAND | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25091623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25091623 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213573794/2 | 2024-12-06 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13773 | LOCUINTA Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0055 | 0,23 | PTAB 154 ORIZONTULUI 2 L 9207 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 24951099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24951099 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241035133/3 | 2024-12-06 | 0.00519 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00519 | 0
13774 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 3236 JEGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25214599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25214599 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230933623/3 | 2024-12-06 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
13775 | CASA locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,23 | PTA 6236 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25264443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25264443 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230727501/3 | 2024-12-06 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
13776 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00572 | 0,23 | PTA 8307-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25266733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25266733 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230361910/3 | 2024-12-06 | 0.00572 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00572 | 0
13777 | Locuinta + CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00572 | 0,23 | PTA 8307-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25267264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25267264 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230371933/4 | 2024-12-06 | 0.005605 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005605 | 0
13778 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3219 GALDAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25269296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25269296 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220190842/3 | 2024-12-06 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13779 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 406 ECLUZA CERNAVODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 24458032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24458032 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213853751/2 | 2024-12-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13780 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 5121-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25204647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25204647 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231294073/2 | 2024-12-06 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13781 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA-99 JIJILA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25257346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25257346 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240683715/2 | 2024-12-06 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
13782 | Locuinta(Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1757 DALGA NOUA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25260840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25260840 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220499237/3 | 2024-12-06 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13783 | locuinta+cef (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 6236 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25291871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25291871 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230918648/3 | 2024-12-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13784 | locuinta+cef (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 6162-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25292684 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25292684 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230788003/3 | 2024-12-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13785 | Str.Troitei, nr. 9, Stefanesti, Calarasi | Fotovoltaic | Calarasi | 0.006 | 0,4 | PTA 1507 SAT ODAIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25297792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25297792 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220588494/5 | 2024-12-06 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
13786 | CEF 10.24KW | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PCZ 2815 SERVICE OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 24900099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24900099 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220757481/3 | 2024-12-06 | 0.00978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00978 | 0
13787 | Locuinta (anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 43 BESTEPE L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25096478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25096478 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240393050/4 | 2024-12-06 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
13788 | Locuinta+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,23 | PTA 8678 IT AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25202823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25202823 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230040194/4 | 2024-12-06 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
13789 | Lacas de cult+cef-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3182 CEACU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25226842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25226842 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220695583/2 | 2024-12-06 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
13790 | Locuinta CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 17 LOTURI MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25234984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25234984 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241055113/2 | 2024-12-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13791 | CEF+LOCUINTA (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 12 PRIMARIE MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25253554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25253554 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212741745/2 | 2024-12-06 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
13792 | Locuinta + CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00572 | 0,23 | PTA 8305-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25267030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25267030 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230401038/2 | 2024-12-06 | 0.005605 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005605 | 0
13793 | CASA (anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1056 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25296559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25296559 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210404592/3 | 2024-12-06 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
13794 | CASA (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PCZ-5352 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25298869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25298869 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230597483/3 | 2024-12-06 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
13795 | locuinta+cef (anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0178 | 0,4 | PTM-8128-EPURARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25310360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25310360 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231366129/2 | 2024-12-06 | 0.017443 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.017443 | 0
13796 | locuinta+CEF prosumator / ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00585 | 0,23 | PTA 611 STR BUJORULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25310875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25310875 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213174982/2 | 2024-12-06 | 0.005633 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005633 | 0
13797 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 6180-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25312597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25312597 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230884785/3 | 2024-12-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13798 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 7166 - BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25312523 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25312523 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230760339/3 | 2024-12-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
13799 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 6179-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Romania S.A | 25312620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25312620 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230874188/3 | 2024-12-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0