32920 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 480 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12197601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12197601 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E101420345/3 | 2022-10-06 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
32921 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTZ 7443 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12230182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12230182 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E400769657/3 | 2022-10-17 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
32922 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5301 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12204823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12204823 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E110405526/2 | 2022-10-24 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
32923 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000698219815, cu un contor monofazat inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12205657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12205657 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E109081425/3 | 2022-10-24 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
32924 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PAZ 99 MOSILOR | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12184804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12184804 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E108758391/2 | 2022-10-06 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
32925 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00648 | 0.4 | PTZ 1709 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12171730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12171730 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E118672160/2 | 2022-10-06 | 0.00648 | prosumator | 0.00648 | 0
32926 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4059 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1280276, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12202722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12202722 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E105407333/2 | 2022-10-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32927 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 2481 COM.CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12174342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12174342 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E400422170/2 | 2022-10-19 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
32928 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 87 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12232255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12232255 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E110740551/3 | 2022-10-17 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
32929 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 2104 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000649307711, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12168550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12168550 | 2022-10-07 | nu | nu | nu | RO001E105760964/2 | 2022-10-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32930 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015101811, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12199777 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12199777 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E141359121/2 | 2022-10-21 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
32931 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00532 | 0.4 | PTAB 2126 BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12229666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12229666 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E300228128/3 | 2022-10-19 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
32932 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00684 | 0.4 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul UFEUEDN21210030090<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12154800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12154800 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E143116449/3 | 2022-10-26 | 0.006702 | prosumator | 0.006702 | 0
32933 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006885 | 0.4 | PTZ 2326 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,745 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9026217, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12101402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12101402 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E102046755/2 | 2022-10-06 | 0.006745 | prosumator | 0.006745 | 0
32934 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12124552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12124552 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E142801337/3 | 2022-10-26 | 0.0145 | prosumator | 0.0145 | 0
32935 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12122793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12122793 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E109043221/2 | 2022-10-06 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
32936 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 184 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000655049011, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12147209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12147209 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E105472638/2 | 2022-10-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32937 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3400 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12144077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12144077 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E101348265/2 | 2022-10-06 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
32938 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0.4 | PTS 3877 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12167519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12167519 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E109076182/3 | 2022-10-24 | 0.007 | prosumator | 0.007 | 0
32939 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4062 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000728383121, cu un contor inteligent monofazat<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12160092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12160092 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E105325657/2 | 2022-10-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
32940 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01308 | 0.4 | PTAB 3556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12119998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12119998 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E401114135/3 | 2022-10-21 | 0.012817 | prosumator | 0.012817 | 0
32941 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 4833 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12122519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12122519 | 2022-10-05 | nu | nu | nu | RO001E119710647/2 | 2022-10-05 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
32942 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1918 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 004000882735510 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Instalatia de producere se va racorda in tabloul electric general al clientului, care va face legatura cu BMPT proiectat. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12152221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12152221 | 2022-10-18 | nu | nu | nu | RO001E105393371/2 | 2022-10-18 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
32943 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTAB 4232 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210029329, cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie lasupratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12128980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12128980 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E143123425/2 | 2022-10-13 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
32944 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00532 | 0.4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul seria UCEUEDN18510041599 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 12122011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12122011 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E131348242/2 | 2022-10-19 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
32945 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00532 | 0.4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,213 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22910387999 contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12152605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12152605 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E104057805/2 | 2022-10-11 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
32946 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,985 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12120042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12120042 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E109459749/3 | 2022-10-19 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
32947 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTAB 4232 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 0082176 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12127839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12127839 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E109464385/2 | 2022-10-31 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
32948 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00485 | 0.4 | PTA 646 TEREN SPORT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12143394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12143394 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E301193265/2 | 2022-10-21 | 0.004653 | prosumator | 0.004653 | 0
32949 | Racordare CEF - anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.06 | 0.4 | PTZ 533 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 67,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare descrisa anterior. Se va reprograma contorul existent in BMPT sau se va inlocui cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, in montaj semidirect, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre ansamblul de masura si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazut cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala ac | E-Distributie Muntenia | 12123410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12123410 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E110147765/3 | 2022-10-31 | 0.058798 | prosumator | 0.058798 | 0
32950 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre insta1latia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12121184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12121184 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E109018975/2 | 2022-10-06 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
32951 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3068 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul monofazat existent, cu seria 004010012477411, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12149718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12149718 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E141387133/2 | 2022-10-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32952 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 846 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12147705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12147705 | 2022-10-07 | nu | nu | nu | RO001E109286905/2 | 2022-10-07 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
32953 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,935 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 001000030472619 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12123681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12123681 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E142786553/2 | 2022-10-17 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
32954 | Locuinta+CEFProsumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00981 | 0.4 | PTZ 2099 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,81 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12003316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12003316 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E119736498/2 | 2022-10-13 | 0.009604 | prosumator | 0.009604 | 0
32955 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1634 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul existent cu seria: 001000672845412, cu un contor electronic inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12056939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12056939 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E103700449/2 | 2022-10-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32956 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTZ 1399 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12002908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12002908 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E131344877/2 | 2022-10-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
32957 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3724 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12057828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12057828 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO001E400929071/3 | 2022-10-28 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
32958 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTS 1649 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12029924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12029924 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E104501089/2 | 2022-10-20 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
32959 | Hala depozitare si birouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTA 4178 IT PANTELIMON | Utilizarea instalatiilor existente aferente PTA 4178, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12052744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12052744 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E141873740/4 | 2022-10-19 | 0.048999 | prosumator | 0.048999 | 0
32960 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5543 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12025123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12025123 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E400978660/2 | 2022-10-19 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
32961 | Dosar prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00637 | 0.4 | PTAB 4715 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,37 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12059094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12059094 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E110000752/2 | 2022-10-13 | 0.006233 | prosumator | 0.006233 | 0
32962 | Volumului53 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00684 | 0.4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12003313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12003313 | 2022-10-05 | nu | nu | nu | RO001E103240796/2 | 2022-10-05 | 0.006702 | prosumator | 0.006702 | 0
32963 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 1727 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,55 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul inteligent existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12031633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12031633 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E105317546/3 | 2022-10-12 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
32964 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 846 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11997164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11997164 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E101144270/3 | 2022-10-24 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
32965 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 960 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12003610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12003610 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E110042994/2 | 2022-10-24 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
32966 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2081 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000689398914, cu un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12065261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12065261 | 2022-10-10 | nu | nu | nu | RO001E109124311/2 | 2022-10-10 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
32967 | LOCUINTA +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12027110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12027110 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E142194679/1 | 2022-10-31 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
32968 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3977 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031992921, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12025753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12025753 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E142363824/2 | 2022-10-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32969 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00836 | 0.4 | PTAB 4232 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000023386414 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12026868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12026868 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E109060398/2 | 2022-10-11 | 0.008192 | prosumator | 0.008192 | 0
32970 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4523 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000725957920, cu un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11876711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11876711 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E142831082/3 | 2022-10-04 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
32971 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 333 FS 09870031 SANTER SYSTEM SA | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 7829220 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11971727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11971727 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E106117499/1 | 2022-10-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
32972 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1088 TRESTIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11976104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11976104 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E301039129/2 | 2022-10-13 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
32973 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2242 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11974992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11974992 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E400256771/2 | 2022-10-31 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
32974 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0037 | 0.4 | PTS 637 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11919317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11919317 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E104402674/2 | 2022-10-06 | 0.003526 | prosumator | 0.003526 | 0
32975 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0032 | 0.4 | PTM 272 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii :protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11969068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11969068 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E107807092/2 | 2022-10-04 | 0.003135 | prosumator | 0.003135 | 0
32976 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11876058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11876058 | 2022-10-10 | nu | nu | nu | RO001E108826892/2 | 2022-10-10 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
32977 | SEDIU SOCIAL | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0.4 | PTZ 1948 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,850 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000023075314 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11874625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11874625 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E108485051/2 | 2022-10-24 | 0.00685 | prosumator | 0.00685 | 0
32978 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0068 | 0.4 | PTZ 633 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,663 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN21210016488, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11974259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11974259 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E108767706/2 | 2022-10-21 | 0.006663 | prosumator | 0.006663 | 0
32979 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11875187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11875187 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E143002892/2 | 2022-10-17 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
32980 | Casa + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4636 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11898105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11898105 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E110663195/2 | 2022-10-03 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
32981 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 829 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,86 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000033813722 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11877558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11877558 | 2022-10-14 | nu | nu | nu | RO001E108845905/3 | 2022-10-14 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
32982 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4854 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000028012417, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11876506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11876506 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E110335843/1 | 2022-10-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
32983 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5301 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11940131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11940131 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141910528/2 | 2022-10-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32984 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.23 | PTAB 2705 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFOZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11877010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11877010 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E400467292/2 | 2022-10-17 | 0.004758 | prosumator | 0.004758 | 0
32985 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1420 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11918466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11918466 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E131380215/3 | 2022-10-20 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
32986 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTS 524 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11919385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11919385 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E100585076/2 | 2022-10-06 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
32987 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7068 MOARA VLASIEI 4 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11849337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11849337 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E401029961/3 | 2022-10-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32988 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3067 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012359810, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11850382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11850382 | 2022-10-10 | nu | nu | nu | RO001E400179449/3 | 2022-10-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
32989 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1916 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000725987620 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11818269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11818269 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E105391896/3 | 2022-10-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
32990 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0135 | 0.4 | PTAB 4112 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 001000032705421 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11816755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11816755 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E142948261/2 | 2022-10-03 | 0.013227 | prosumator | 0.013227 | 0
32991 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.112 | 0.4 | PTZ 545 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x50,00 +1x12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=200A, protectie la scurtcircuit Ia=200A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11820472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11820472 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E108641358/3 | 2022-10-04 | 0.112 | prosumator | 0.112 | 0
32992 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 904 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11820795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11820795 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E100574131/2 | 2022-10-24 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
32993 | LOCUINTA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 2861 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11793643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11793643 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E108892042/2 | 2022-10-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
32994 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 168 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11817034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11817034 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E108790791/2 | 2022-10-06 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
32995 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.016 | 0.4 | PTZ 852 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11820443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11820443 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E110175261/2 | 2022-10-03 | 0.016 | prosumator | 0.016 | 0
32996 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00988 | 0.4 | PTAB 3096 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 0660575, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11848334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11848334 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E400957038/2 | 2022-10-31 | 0.009681 | prosumator | 0.009681 | 0
32997 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7026 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11820043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11820043 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E400707200/2 | 2022-10-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
32998 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00385 | 0.4 | PTAB 7327 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11795811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11795811 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E142898209/2 | 2022-10-27 | 0.003772 | prosumator | 0.003772 | 0
32999 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2529 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 004010009718811 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11848451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11848451 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E107515436/2 | 2022-10-04 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
33000 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004150293843515, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11820122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11820122 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E104060607/3 | 2022-10-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33001 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5119 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000729723622 se va inlocui cu contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11871070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11871070 | 2022-10-14 | nu | nu | nu | RO001E105400415/2 | 2022-10-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33002 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11848616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11848616 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E131392656/2 | 2022-10-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33003 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 5165 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 004150294911615, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11828180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11828180 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E141974887/2 | 2022-10-03 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
33004 | Casa + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00825 | 0.4 | PTAB 4447 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 4447, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11873023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11873023 | 2022-10-18 | nu | nu | nu | RO001E142791458/3 | 2022-10-18 | 0.007885 | prosumator | 0.007885 | 0
33005 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTZ 2720 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3x3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11853246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11853246 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E108926387/3 | 2022-10-03 | 0.009 | prosumator | 0.009 | 0
33006 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2929 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,850 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9803503, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11874274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11874274 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E105546517/2 | 2022-10-03 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
33007 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4232 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000025976016, cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11711059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11711059 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E109088501/2 | 2022-10-03 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33008 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 552 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11772302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11772302 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E103230997/2 | 2022-10-03 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
33009 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4145 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,880 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9027744, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11739912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11739912 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E109390833/2 | 2022-10-06 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
33010 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.06 | 20 | A20 AVICOLA TARTASESTI-CHITILA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PT 20748 se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj semidirect in CD PT, daca cel existent corespunde descrierii se va reprograma. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect cu TC 125/5, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Se vor percepe pierderi pe cablul 3x50mmp Ol-Al in lungime de 10m, LES MT XLPE 150 mmp in lungime 20m si transformatorul de putere de 630kVA. | E-Distributie Muntenia | 11770183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11770183 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E401128859/2 | 2022-10-27 | 0.058798 | prosumator | 0.058798 | 0
33011 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0175 | 0.4 | PTAB 1737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 26,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul 0040014165<(>,<)> cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11614618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11614618 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E141267781/3 | 2022-10-04 | 0.017143 | prosumator | 0.017143 | 0
33012 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00608 | 0.4 | PTZ 494 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11644138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11644138 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E108576681/2 | 2022-10-04 | 0.005957 | prosumator | 0.005957 | 0
33013 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11645320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11645320 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E400971540/3 | 2022-10-11 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
33014 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 3544 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se inlocui contorul seria: 001000716108518 cu un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11665457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11665457 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E109079893/2 | 2022-10-03 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
33015 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 799 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11646947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11646947 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E104363726/2 | 2022-10-17 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
33016 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11645444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11645444 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E142661656/3 | 2022-10-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33017 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1420 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11618652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11618652 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E300878242/2 | 2022-10-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33018 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1126 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11615375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11615375 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E301227779/2 | 2022-10-04 | 0.004892 | prosumator | 0.004892 | 0
33019 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7067 MOARA VLASIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11669864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11669864 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E141885495/4 | 2022-10-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33020 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00534 | 0.4 | PTA 2315 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11602192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11602192 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E141589003/3 | 2022-10-17 | 0.005223 | prosumator | 0.005223 | 0
33021 | CEF DUMITRU NICOLAE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11592679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11592679 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E141435643/3 | 2022-10-03 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
33022 | LOCUINTA CU SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.027 | 0.4 | PTS 184 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,460 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9029247, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11594334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11594334 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E109375544/3 | 2022-10-03 | 0.02546 | prosumator | 0.02546 | 0
33023 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11594043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11594043 | 2022-10-05 | nu | nu | nu | RO001E301035495/2 | 2022-10-05 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33024 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 494 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,26 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11641899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11641899 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E119489583/3 | 2022-10-13 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33025 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11666925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11666925 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E401046634/2 | 2022-10-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33026 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00902 | 0.4 | PTZ 1532 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,68 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11645865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11645865 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E100504055/2 | 2022-10-06 | 0.00902 | prosumator | 0.00902 | 0
33027 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1518 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11493953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11493953 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E131415180/2 | 2022-10-03 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
33028 | imobil + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1914 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectiela suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11544805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11544805 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E119989106/2 | 2022-10-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33029 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.4 | PTAB 4393 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,812 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000717335519 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11520449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11520449 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E110663252/2 | 2022-10-03 | 0.004812 | prosumator | 0.004812 | 0
33030 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3411 - CAMINEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11443132 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11443132 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E300678464/3 | 2022-10-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33031 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00975 | 0.4 | PTZ 899 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,55 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 0040017359, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11486854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11486854 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E102086209/2 | 2022-10-03 | 0.00955 | prosumator | 0.00955 | 0
33032 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se programa contorul seria: UAEEEDN15510018532 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11487215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11487215 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E109088354/2 | 2022-10-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33033 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11467963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11467963 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E110065472/2 | 2022-10-03 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33034 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11487000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11487000 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E401005156/3 | 2022-10-21 | 0.009796 | prosumator | 0.009796 | 0
33035 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00885 | 0.4 | PTZ 1765 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UCEUEDN15510000752 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11487070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11487070 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E104824728/2 | 2022-10-06 | 0.008672 | prosumator | 0.008672 | 0
33036 | sediu+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTAB 2301 PRUNDU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 11322650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11322650 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E301235037/3 | 2022-10-21 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
33037 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00855 | 0.4 | PTAB 5346 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11351630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11351630 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E142451620/2 | 2022-10-20 | 0.008369 | prosumator | 0.008369 | 0
33038 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11323810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11323810 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E301035394/2 | 2022-10-11 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
33039 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTA 1187 SMA 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11207057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11207057 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E131289707/3 | 2022-10-24 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
33040 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00567 | 0.4 | PTAB 343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 0077257, cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11228038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11228038 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E109449030/2 | 2022-10-03 | 0.005556 | prosumator | 0.005556 | 0
33041 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3451 VILE DRUMUL NEGRU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0720888, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11227749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11227749 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E400963574/2 | 2022-10-19 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
33042 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1540 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11298370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11298370 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E301009362/3 | 2022-10-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33043 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2056 COM. CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11135142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11135142 | 2022-10-10 | nu | nu | nu | RO001E400999247/2 | 2022-10-10 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
33044 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0036 | 0.4 | PTA 1030 ORG. SANTIER | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11126026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11126026 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E131322468/2 | 2022-10-24 | 0.003527 | prosumator | 0.003527 | 0
33045 | Sediu + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 20 | S20 ANA ASLAN-OTOPENI IF | Se vor utiliza instalatiile existente si anume: Racord subteran de medie tensiune din L 20 kV Ana Aslan intre ST 7559 si S 7746, pana la PTAB 70507, 160 kVA. Masura energiei electrice consumate se face pe joasa tensiune printr-un contor trifazat in montaj semidirect si TC 200/5A.Eneltel: 400885049, Serie contor 14G14514100006783, Putere avizata 100 kW. Se vor percepe pierderi in cablu subteran de medie tensiune L=350 m si sectiune 150 mmp si Trafo 160KVA FILIASI | E-Distributie Muntenia | 11041837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11041837 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E400885049/3 | 2022-10-26 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
33046 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2881 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0720892A, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11041681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11041681 | 2022-10-07 | nu | nu | nu | RO001E400998022/2 | 2022-10-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33047 | Sediu | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 2244 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 18G26510110080850 cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11020294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11020294 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E108882883/1 | 2022-10-11 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
33048 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01308 | 0.4 | PTAB 4397 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10900844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10900844 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142917391/2 | 2022-10-24 | 0.012718 | prosumator | 0.012718 | 0
33049 | locuinta + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00368 | 0.4 | PTZ 89 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,68 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM-dual existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10873270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10873270 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E100100866/3 | 2022-10-17 | 0.00368 | prosumator | 0.00368 | 0
33050 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PTS 2174 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 ) *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Muntenia | 10839939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10839939 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E109162526/2 | 2022-10-19 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
33051 | cef + locuinta-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7321 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10725653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10725653 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E141392959/2 | 2022-10-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33052 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00366 | 0.4 | PTZ 1948 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,567 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004150276182615, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10674718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10674718 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E108792951/2 | 2022-10-21 | 0.003567 | prosumator | 0.003567 | 0
33053 | Locuinta - CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00582 | 0.4 | PTZ 794 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10699097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10699097 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E100691131/2 | 2022-10-20 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
33054 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00481 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10410780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10410780 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E400138387/2 | 2022-10-21 | 0.004713 | prosumator | 0.004713 | 0
33055 | imobil + CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.042 | 20 | PTZ 4659 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x27,00 kW + 1x15,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 20 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare vafi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 10447826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10447826 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E114927956/2 | 2022-10-26 | 0.042 | prosumator | 0.042 | 0
33056 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2474 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10403883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10403883 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E142348995/3 | 2022-10-21 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
33057 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4875 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10447858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10447858 | 2022-10-05 | nu | nu | nu | RO001E108200821/2 | 2022-10-05 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
33058 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 798 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,265 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta pe rama existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10397385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10397385 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E104697625/3 | 2022-10-03 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
33059 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4338 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10352911 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10352911 | 2022-10-10 | nu | nu | nu | RO001E401014976/2 | 2022-10-10 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
33060 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01199 | 0.4 | PTAB 4308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10367494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10367494 | 2022-10-18 | nu | nu | nu | RO001E108763465/2 | 2022-10-18 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
33061 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02225 | 0.4 | PTAB 3941 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10308900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10308900 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E119509766/2 | 2022-10-06 | 0.025 | prosumator | 0.025 | 0
33062 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10280354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10280354 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E142025032/2 | 2022-10-21 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
33063 | benzinarie | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 1433 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 20G14570110092709 cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10249971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10249971 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E119573464/2 | 2022-10-19 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
33064 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 794 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10183631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10183631 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E100701357/2 | 2022-10-03 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
33065 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5293 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10187708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10187708 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E141725689/2 | 2022-10-26 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
33066 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7093 IMA+CFR GRADISTEA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000651914711, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10192858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10192858 | 2022-10-24 | nu | nu | nu | RO001E141273935/2 | 2022-10-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33067 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01602 | 0.4 | PTAB 3587 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10189150 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10189150 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E141295467/3 | 2022-10-12 | 0.0156 | prosumator | 0.0156 | 0
33068 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10194756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10194756 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142583637/2 | 2022-10-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33069 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.23 | PTAB 5126 PUNCT DE INJECTARE JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10199220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10199220 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E400437198/2 | 2022-10-21 | 0.005341 | prosumator | 0.005341 | 0
33070 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10129128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10129128 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E142801753/2 | 2022-10-19 | 0.00431 | prosumator | 0.00431 | 0
33071 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00567 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10147637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10147637 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E400972877/2 | 2022-10-04 | 0.005556 | prosumator | 0.005556 | 0
33072 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10147352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10147352 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E141776247/2 | 2022-10-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33073 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0112 | 0.4 | PTS 19 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10102094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10102094 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E108736915/2 | 2022-10-11 | 0.0112 | prosumator | 0.0112 | 0
33074 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10049564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10049564 | 2022-10-18 | nu | nu | nu | RO001E141331200/2 | 2022-10-18 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
33075 | LOCUINTA + PANOURI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10081916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10081916 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E400706298/3 | 2022-10-11 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
33076 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01216 | 0.4 | PTA 3839 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10037562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10037562 | 2022-10-18 | nu | nu | nu | RO001E142440606/2 | 2022-10-18 | 0.011916 | prosumator | 0.011916 | 0
33077 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2010 COM CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031829820 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09963608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09963608 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142715409/3 | 2022-10-11 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
33078 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 3081008199, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09910634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09910634 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E400707390/3 | 2022-10-31 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
33079 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020226314, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09934121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09934121 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E141790186/3 | 2022-10-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33080 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11184044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11184044 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E400679927/2 | 2022-10-19 | 0.008817 | prosumator | 0.008817 | 0
33081 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01386 | 0,4 | PTAB 7728 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11692875 | 2022-09-16 | 11692875 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E141864830/2 | 2022-12-02 | 0.013582 | prosumator | 0.013582 | 0
33082 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PTAB 4382 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09517023 | 2022-03-01 | 09517023 | 2022-11-29 | nu | nu | nu | RO001E400984432/2 | 2022-11-29 | 0.004654 | prosumator | 0.004654 | 0
33083 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 7135 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09405578 | 2022-02-09 | 09405578 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E400832760/2 | 2022-11-02 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
33084 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7637 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09505983 | 2022-02-22 | 09505983 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO001E142374073/2 | 2023-02-16 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
33085 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09401654 | 2022-02-03 | 09401654 | 2023-03-16 | nu | nu | nu | RO001E141210408/2 | 2023-03-16 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
33086 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTA 7273 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 11876807 | 2022-09-30 | 11876807 | 2022-11-22 | nu | nu | nu | RO001E400972978/2 | 2022-11-22 | 0.011757 | prosumator | 0.011757 | 0
33087 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PCZ 3798 ERACLE ARION | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11973260 | 2022-09-21 | 11973260 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E401119219/2 | 2022-11-01 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
33088 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 3908 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 6 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 50A si se va reprograma contorul monofazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=9,001kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11874381 | 2022-09-30 | 11874381 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E142265410/2 | 2022-12-08 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
33089 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11804802 | 2022-09-19 | 11804802 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141686001/2 | 2022-12-08 | 0.01958 | prosumator | 0.01958 | 0
33090 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0112 | 0,4 | PTAB 3473 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0873842, se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului | E-Distributie Muntenia | 11669684 | 2022-09-26 | 11669684 | 2022-11-23 | nu | nu | nu | RO001E401009868/2 | 2022-11-23 | 0.010856 | prosumator | 0.010856 | 0
33091 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PCZ 3120 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Se va demonta contorul existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11667310 | 2022-09-20 | 11667310 | 2023-02-28 | nu | nu | nu | RO001E400181701/2 | 2023-02-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33092 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5360 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 5,5 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima= 63 A, in FDCP ex. Coord GPS: 44.396459 25.98351 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 11501121 | 2022-09-12 | 11501121 | 2023-01-09 | nu | nu | nu | RO001E141940970/2 | 2023-01-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33093 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 PORCINE 2-POP LEORDENI IF | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210093106 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 11501699 | 2022-09-20 | 11501699 | 2023-03-17 | nu | nu | nu | RO001E141956236/3 | 2023-03-17 | 0.09796 | prosumator | 0.09796 | 0
33094 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 1784 | Sporul de putere se va realiza utilizand instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,79 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000014369911, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11449629 | 2022-09-08 | 11449629 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E119335583/2 | 2022-11-02 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
33095 | Locuita + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0253 | 0,4 | PTA 4008 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si conform ord. ANRE . 160/2020 solutia de realizare a sporului de putere se va realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA inlocuinde-se disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 63A si inlocuidu-se contorului existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va demonta contorul existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11466806 | 2022-09-29 | 11466806 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E110051321/2 | 2022-10-19 | 0.024783 | prosumator | 0.024783 | 0
33096 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.18 | 20 | A20 SAFTICA-TANCABESTI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 11397938 | 2022-08-31 | 11397938 | 2022-09-30 | nu | nu | nu | RO001E142532361/3 | 2022-09-30 | 0.17638 | prosumator | 0.17638 | 0
33097 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTZ 866 | Sporul de putere absorbita se va asigura prin inlocuirea BMPT-ului existent cu un BMPTfix-32A echipat conform FT124 MAT ed. 04 si cu inlocui contorul trifazic cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; ,, Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11373897 | 2022-09-12 | 11373897 | 2023-01-12 | nu | nu | nu | RO001E106174492/2 | 2023-01-12 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
33098 | Imobil+CEF - Prosumator Electric UP | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02736 | 20 | A20 PLOIESTI-TANCABESTI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, respectiv: Racord trifazat aerian din LEA 20 kV Ploiesti pana la un PTA nr. 70679 ( 100 kVA ) amplasat pe proprietate beneficiar. Se va reamenaja CD a PTA prin montarea unui ansamblu TC 125/5 A/A ( 500A ), suport cabluri pentru ansamblul TC, si adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT separator si intreruptor avand Ir=130 A. Lucrarile se vor executa pe cheltuiala E-Distributie Muntenia; Contorul trifazat in montaj direct existent in CD a PTA se va demonta. La facturarea energiei electrice consumate se calculeaza pierderi in Trafo 100KVA SCHNEIDER. | E-Distributie Muntenia | 11371011 | 2022-09-14 | 11371011 | 2023-05-31 | nu | nu | nu | RO001E401112425/2 | 2023-05-31 | 0.026793 | prosumator | 0.026793 | 0
33099 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00574 | 0,4 | PTA 3365 - POPESTI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=9,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,615 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11212669 | 2022-09-01 | 11212669 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E300708659/2 | 2024-02-12 | 0.005615 | prosumator | 0.005615 | 0
33100 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01992 | 0,4 | PTA 605 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=20,0kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 11251021 | 2022-09-15 | 11251021 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E301200646/3 | 2022-10-19 | 0.019521 | prosumator | 0.019521 | 0
33101 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00795 | 0,4 | PTAB 4283 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta automata monofazata Ir=40A. ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000650799311 cu un contor electronic inteligent monofazat<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intreinstalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11160193 | 2022-09-07 | 11160193 | 2023-06-28 | nu | nu | nu | RO001E141261033/2 | 2023-06-28 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
33102 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.04712 | 20 | A20 UZUNU-COPACENI GR | Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic existent inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: 1) Se vor percepe pierderi in cablul LES PE/AL 150/20 si in Trafo 630 kVA Electroputere . | E-Distributie Muntenia | 11182921 | 2022-09-08 | 11182921 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E131329230/2 | 2023-01-10 | 0.046158 | prosumator | 0.046158 | 0
33103 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 PA 7305-BUFTEA IF | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125A/5A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11182797 | 2022-09-15 | 11182797 | 2023-05-18 | nu | nu | nu | RO001E401147058/2 | 2023-05-18 | 0.09796 | prosumator | 0.09796 | 0
33104 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTAB 4283 | Sporul de putere absorbita se va asigura prin inlocuirea protectiilor existente in FDCP cu Ir= 25A si cu inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11182845 | 2022-09-16 | 11182845 | 2023-05-25 | nu | nu | nu | RO001E109089782/2 | 2023-05-25 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33105 | Magazin + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1304 | 0,4 | PTAB TR 07102787/BD. BUCURESTII NOI 141- | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3x27,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Atentie: Se vor factura pierderi in trafo cu Sn=400 kVA; 10/0,4 [kV/kV] Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=160A, protectie la scurtcircuit Ia=160A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteauaelectrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11128794 | 2022-09-06 | 11128794 | 2022-11-07 | nu | nu | nu | RO001E108997992/4 | 2022-11-07 | 0.1295 | prosumator | 0.1295 | 0
33106 | Locuinta+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTAB 4570 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000023656314 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va programa contor smart pentru Pa=10kW. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11158483 | 2022-08-25 | 11158483 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E108986361/2 | 2022-11-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33107 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.216 | 20 | A20 SOLEX-AFUMATI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor percepe pierderi pe cablul 3x150mmp Al in lungime de 30m si transformatorul de putere de 250kVA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11158287 | 2022-09-19 | 11158287 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E401075175/2 | 2022-10-27 | 0.21167 | prosumator | 0.21167 | 0
33108 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09514842 | 2022-02-28 | 09514842 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E401055948/2 | 2022-12-29 | 0.004654 | prosumator | 0.004654 | 0
33109 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.074 | 0,4 | PTM 1744 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare descrisa anterior. Se va reprograma contorul existent in BMPT semidirect pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazut cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia | E-Distributie Muntenia | 11126459 | 2022-08-30 | 11126459 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E109433638/4 | 2022-10-12 | 0.072517 | prosumator | 0.072517 | 0
33110 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.010125 | 0,4 | PTAB 1742 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,125 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul SMART existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11126321 | 2022-09-06 | 11126321 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E103938307/2 | 2022-11-03 | 0.009883 | prosumator | 0.009883 | 0
33111 | Locuinta+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005005 | 0,4 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 6 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor monofazat Ima= 63 A, in FDCP ex. Coord GPS: 44.4017622 25.9835617 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 11126320 | 2022-09-15 | 11126320 | 2022-10-25 | nu | nu | nu | RO001E142937821/2 | 2022-10-25 | 0.004904 | prosumator | 0.004904 | 0
33112 | CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.03 | 0,4 | PTM 130 | Alimentarea cu energie electrica se va realiza din FDCP 8, nr.10, aferent PTM 130 ,1*800 kVA 20/0,4 kV,prin preluarea cablului de 3x120+70 printr-o cutie de rasina conform specificatiei tehnice DS 4549 RO, pe soclu din rasina conform specificatiei tehnice DS 4548 RO, echipata cu clema de separare cu 4 cai conform specificatiei tehnice DS 4533 RO. Din cutia din rasina nou montata , se va realimenta FDCP 8 ,nr.10 cu cablu conf.specificatiei DC 4146/2 RO 3*150+95 N,L=10 ml (5m canalizatie pamant),in tub riflat cu diametru de 125 mm conf.specificatiei DS 4247 RO in canalizatie de tip A. De asemenea, din cutia de rasina nou montata se va pleca cu cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4146/1RO- 3x95+50N , L=10, in canalizatie de tip A L=5 m, in tub de protectie pliabil cu Ø 125 mmp conform DC 4247 RO pana la o cutie de exterior din rasina sintetica conf. DS 4558 RO, echipata cu un complex de transformatoare de curent de j.t., conf. DMI 031055RO, pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A, amplasat pe soclu de beton, pe domeniul public, la limita de proprietate. NOTA1:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punctul de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractabil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Nota2: Pentru utilizatorii de tip clien?i finali casnici ?i al prosumatorilor, costurile pentru achizi?ia ?i montarea grupului de m?surare a energiei electrice sau, dup? caz, a blocului de m?sur? ?i protec?ie, complet echipat, sunt suportate de c?tre operatorul de re?ea - conf. Ord.59/2013. | E-Distributie Muntenia | 10998898 | 2022-09-05 | 10998898 | 2023-04-21 | nu | nu | nu | RO001E131449389/1 | 2023-04-21 | 0.0294 | prosumator | 0.0294 | 0
33113 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0551 | 0,4 | PTS 3964 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 55,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11041562 | 2022-09-13 | 11041562 | 2023-02-14 | nu | nu | nu | RO001E110024602/3 | 2023-02-14 | 0.053978 | prosumator | 0.053978 | 0
33114 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente , cu FDCP existent si disjunctor monofazat existent cu Ir=32A , iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 11043989 | 2022-09-02 | 11043989 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E141669338/3 | 2022-10-17 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33115 | Locuinta + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 3107 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si conform ord. ANRE . 160/2020 solutia de realizare a sporului de putere se va realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA inlocuinde-se disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 63A si inlocuidu-se contorului existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va demonta contorul cu seria: 004150276491415. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11010239 | 2022-09-14 | 11010239 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E400994376/3 | 2022-10-26 | 0.01468 | prosumator | 0.01468 | 0
33116 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,23 | PTA 5056 | Se vor utiliza instalatiile existente se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor 63A nou proiectata, si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, | E-Distributie Muntenia | 10891157 | 2022-08-18 | 10891157 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E400461331/3 | 2023-08-22 | 0.008765 | prosumator | 0.008765 | 0
33117 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0,4 | PTZ 7385 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente si se vor verifica daca caburile suporta noua putere, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10840596 | 2022-08-23 | 10840596 | 2022-11-14 | nu | nu | nu | RO001E400532880/2 | 2022-11-14 | 0.005341 | prosumator | 0.005341 | 0
33118 | Locuinta - spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 4163 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 6,001 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 50A si se va reprograma contorul monofazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=9,001kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10815545 | 2022-09-14 | 10815545 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E141864784/3 | 2022-10-26 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
33119 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 19 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10732976 | 2022-08-22 | 10732976 | 2022-09-30 | nu | nu | nu | RO001E108911886/3 | 2022-09-30 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
33120 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0,4 | PTA 1318 JOITA MALU-ROSU II | Se vor utiliza instalatiile existente , si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pa= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 87/2014. | E-Distributie Muntenia | 10621015 | 2022-08-17 | 10621015 | 2022-10-25 | nu | nu | nu | RO001E131344079/3 | 2022-10-25 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
33121 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 7613 | Pentru realizarea sporului de putere, se va folosi racordul existent cu FDCP 3M la care se va inlocui intreruptorul monofazat existent cu unul avand I=50A. | E-Distributie Muntenia | 10650425 | 2022-09-14 | 10650425 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E142555726/3 | 2024-01-04 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
33122 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 1371 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,86 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000643172911, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10660672 | 2022-09-15 | 10660672 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E107668985/2 | 2022-11-11 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
33123 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 4961 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul existent din BMPM pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10668733 | 2022-09-05 | 10668733 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E109123893/2 | 2022-10-03 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
33124 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTS 184 | Se va inlocui intreruptorul existente cu un intreruptor trifazat automat In=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10555955 | 2022-08-10 | 10555955 | 2023-03-22 | nu | nu | nu | RO001E105470142/2 | 2023-03-22 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
33125 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0092 | 0,4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 20A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 10550103 | 2022-08-23 | 10550103 | 2022-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141289314/2 | 2022-11-17 | 0.009014 | prosumator | 0.009014 | 0
33126 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 964 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09522421 | 2022-02-14 | 09522421 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E100516766/2 | 2022-12-16 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
33127 | Locuinta+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,23 | PTAB 5314 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10492703 | 2022-09-01 | 10492703 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141800526/2 | 2022-11-10 | 0.008034 | prosumator | 0.008034 | 0
33128 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0098 | 0,4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10451225 | 2022-09-22 | 10451225 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E142642149/4 | 2022-12-29 | 0.009603 | prosumator | 0.009603 | 0
33129 | locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 7449 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 16 A cu unul de 40 A. Contorul Smart Meter se va programa conform puterii avizate 24 kW si totodata pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10464994 | 2022-08-23 | 10464994 | 2023-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142217024/2 | 2023-01-10 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
33130 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0176 | 0,4 | PTAB 3202 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si conform ord. ANRE . 160/2020 solutia de realizare a sporului de putere se va realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA inlocuinde-se disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 63A si inlocuidu-se contorului existent cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va demonta contorul existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10452866 | 2022-09-28 | 10452866 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO001E400194907/3 | 2022-10-28 | 0.017247 | prosumator | 0.017247 | 0
33131 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01296 | 0,4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente disjunctor 32A existent, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10409060 | 2022-07-27 | 10409060 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E401054655/2 | 2022-10-27 | 0.012699 | prosumator | 0.012699 | 0
33132 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTZ 3161 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032310521, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10415462 | 2022-09-02 | 10415462 | 2022-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400945237/2 | 2022-11-15 | 0.01958 | prosumator | 0.01958 | 0
33133 | loc de productie si consum (prosumator) | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00527 | 0,4 | PTAB 5222 NEW REAL ESTATE CAPITAL SRL | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 28 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10397003 | 2022-08-18 | 10397003 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141362798/5 | 2024-01-23 | 0.005164 | prosumator | 0.005164 | 0
33134 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0,4 | PTZ 3161 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10312737 | 2022-09-05 | 10312737 | 2022-10-06 | nu | nu | nu | RO001E400170574/2 | 2022-10-06 | 0.029398 | prosumator | 0.029398 | 0
33135 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00746 | 0,23 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va inlocui disjunctorul monofazat de 16A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 32A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 10328893 | 2022-08-09 | 10328893 | 2023-03-28 | nu | nu | nu | RO001E400335533/2 | 2023-03-28 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
33136 | Centrala fotovoltaica 6kW | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4284 | ... Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 5 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 32 A, in BMP ex. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 10331013 | 2022-09-08 | 10331013 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E141333897/2 | 2022-12-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33137 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 4059 | Se va inlocui intreruptorul monofazat In=25A, cu un intreruptor automat monofazat In=32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, dupa schimbarea intreruptorului (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10288335 | 2022-07-25 | 10288335 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E108744622/2 | 2022-12-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33138 | Locuinta + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01748 | 0,4 | PTZ 3161 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10285538 | 2022-08-16 | 10285538 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E400170530/2 | 2022-11-03 | 0.017129 | prosumator | 0.017129 | 0
33139 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va inlocui disjunctorul monofazat de 16A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 10297992 | 2022-08-09 | 10297992 | 2022-10-25 | nu | nu | nu | RO001E400928610/2 | 2022-10-25 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
33140 | imobil +C.E.F - Romstal PIPERA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.312 | 20 | S20 TUNARI-PIPERA IF | In PT 3476*se va reprograma contorul existent. Se vor utiliza instalatiile existente. Lucrari in afara tarifului de racordare : In instalatia utilizatorului se vor prevede obligatoriu echipamente pentru : protectie la suprasarcina; protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana consumator/producator, cu o sectiune corespunzatoare. | E-Distributie Muntenia | 10257216 | 2022-09-06 | 10257216 | 2022-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141189223/3 | 2022-12-05 | 0.30575 | prosumator | 0.30575 | 0
33141 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 ODAI-CAB BANEASA BIS IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 10171901 | 2022-09-20 | 10171901 | 2023-03-10 | nu | nu | nu | RO001E400900441/3 | 2023-03-10 | 0.09796 | prosumator | 0.09796 | 0
33142 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0418 | 0,4 | PTZ 419 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va inlocui coloana trifazata existenta in cablu cu o coloana noua trifazata in cablu unificat tip DC4126RO 3x25+16C (L=2m) din nisa E2a existenta a imobilului pana la un BMPT-dual tip PAFS amplasat in locul masurii semidirecte existente, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, cu separator, si intreruptor trifazat de 63A. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1 x 20,00 kW + 3 x 8 ,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus) cu modificarile date in prezentul aviz producator / consumator. In BMPT-dual proiectat se vor monta: - un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; - uncontor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate, in instalatia de utilizare la iesirea din invertorul trifazat catre TG Client. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina (Imax=40A), protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10191448 | 2022-06-22 | 10191448 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E108906880/2 | 2022-11-10 | 0.0418 | prosumator | 0.0418 | 0
33143 | Locuinta + CEF Prosumator (Spor de putere) | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PCZ 7623 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10102586 | 2022-06-20 | 10102586 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO001E401097135/4 | 2023-01-18 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
33144 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0111 | 0,4 | PTA 7551 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 12 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10106353 | 2022-08-17 | 10106353 | 2023-06-14 | nu | nu | nu | RO001E141634734/2 | 2023-06-14 | 0.010873 | prosumator | 0.010873 | 0
33145 | Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005124 | 0,4 | PTZ 1948 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,468 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10053283 | 2022-08-18 | 10053283 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E105729958/2 | 2022-11-04 | 0.005468 | prosumator | 0.005468 | 0
33146 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3566 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09888531 | 2022-05-17 | 09888531 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E142366816/3 | 2024-05-15 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
33147 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,23 | PTZ 110 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09353820 | 2022-01-31 | 09353820 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E110053367/2 | 2022-11-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33148 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 3645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09370940 | 2022-01-26 | 09370940 | 2022-12-06 | nu | nu | nu | RO001E400037813/2 | 2022-12-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33149 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 856 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM2M existent se va inlocui contorul existent cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09303499 | 2022-01-05 | 09303499 | 2022-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142078074/2 | 2022-11-08 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
33150 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,23 | PTZ 855 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09644529 | 2022-04-05 | 09644529 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E108896619/2 | 2023-03-01 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
33151 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09249788 | 2022-02-22 | 09249788 | 2023-01-31 | nu | nu | nu | RO001E400912387/2 | 2023-01-31 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33152 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 5259 SIMCO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09200401 | 2022-01-18 | 09200401 | 2022-11-28 | nu | nu | nu | RO001E142226631/3 | 2022-11-28 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
33153 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTAB 2828 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, care se va monta in BMPM existent; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09203938 | 2021-12-16 | 09203938 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E104506949/2 | 2022-11-10 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
33154 | locuinta+CEF prosumator prin AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare : Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09203504 | 2021-12-28 | 09203504 | 2023-02-22 | nu | nu | nu | RO001E103239468/2 | 2023-02-22 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
33155 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09179090 | 2021-12-16 | 09179090 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141669406/2 | 2022-11-10 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
33156 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3725 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09177384 | 2021-12-17 | 09177384 | 2022-12-09 | nu | nu | nu | RO001E141659045/2 | 2022-12-09 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
33157 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 3246 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09182327 | 2021-12-16 | 09182327 | 2022-12-16 | nu | nu | nu | RO001E400047094/2 | 2022-12-16 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
33158 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09184643 | 2022-01-06 | 09184643 | 2023-01-13 | nu | nu | nu | RO001E142360506/2 | 2023-01-13 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
33159 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM dual existent. | E-Distributie Muntenia | 08718487 | 2021-09-03 | 08718487 | 2022-12-02 | nu | nu | nu | RO001E142009843/2 | 2022-12-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33160 | imobil +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2592 | 20 | S20 ORAS-BUFTEA IF | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 09673826 | 2022-08-03 | 09673826 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.25401
33161 | CEF -FARA debitare | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.8 | 20 | S20 CARTIER-OTOPENI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Date despre CEF Beneficiaraul INFORM LYCOS S.A., doreste realizarea unei centrale electrice fotovoltaice avand o putere instalata de 990,08 kWcc respectiv 880kWc.a., formata dintr-un numar de 2176 de panouri fotovoltaice, de tip E.ON Aura JAM72S20-455/MR pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 0,445 kW. CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4kV in tabloul electric general de distributie al clientului. Aceasta va fi comandata de un sistem de automatizare ce va limita puterea produsa, astfel incat CEF sa nu injecteze in reteaua Operatorului de Distributie. Astfel, INFORM LYCOS S.A., va deveni prosumator ? fara injectie in retea? indiferent de regimul de functionare., conform Ordinelor ANRE 228/2018 si 132/2020. Eventualul surplus de energie va fi blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-DM. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu opt invertoare HUAWEI- SUN2000-100KTL-M1, pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. (ultima actualizare 25.09.2019). Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0 ÷1 conf Anexa 11 documentatie beneficiar. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: În cadrul instala?iei se vor monta 2(dou?) tablouri electrice generale (T.G.1 ?i TG2 CEF), 4(patru) tablouri electrice de distribu?ie (TD1÷4 INV) ?i 2(dou?) tablouri electrice de racordare (TR1 ?i TR2). În vederea monitoriz?rii produc?iei CEF, cât ?i a consumului de energie electric? pe circuitul general al consumatorului, dar ?i a limit?rii produc?iei de energiei electric? a CEF S.C. Inform Lykos S.A. este necesar? montarea în instala?ia de utilizare a consumatorului, a unui ?sistem de monitorizare ?i reglare automat? a puterii active?, care se va monta în interiorul posturilor de transformare PTCz 1+2 ?i PTAb 3 Inform Lykos, cu fixare pe suprafa?a betonat?, prin intermediul unei structuri metalice. Se va asigura monitorizarea de la distan?? a func?ion?rii invertoarelor de putere instalate prin intermediul unei instala?ii electrice de curen?i slabi. Invertoarele de putere trifazate unidirec?ionale Huawei SUN2000-100KTL-M1 permit reglarea automat? a puterii active produse în urm?toarele moduri: 1. Reglare automat? static? a puterii active produse prin intermediul interfe?ei grafice de comand? se limiteaz? permanent puterea ce poate fi livrat? în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de X% din puterea nominal?. 2. Reglare automat? static? în trepte a puterii active produse ? bucl? de reglaj deschis? prin intermediul modulului de intr?ri digitale disponibil la nivelul invertortorului de putere se poate regla în trepte fixe puterea livrat? în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de (0%, 30%, 60%, 100%) din puterea nominal?. 3. Reglare automat? dinamic? a puterii active produse ? bucl? de reglaj închis? utilizat? în situa?ia de fa??. Sistemul de reglare automat? dinamic? a puterii active produse în bucl? de reglaj închis? presupune reducerea puterii livrate în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de X% din puterea nominal?. Comanda în cadrul sistemul de reglare automat? dinamic? a puterii active se face în timp real, prin intermediul unei re?ele de comunica?ie RS485. Pentru comanda ?i controlul func?iilor disponibile la nivelul releului de comand? ?i control integrat în cadrul invertoarelor de putere: ? Func?ie injec?ie / absorb?ie putere reactiv? ? Func?ie reglaj automat tensiune ? putere reactiv? Q(U) ? Func?ie reglaj automat al puterii active invertorul de putere este echipat cu o serie de interfe?e de comunica?ie Ethernet, RS485, 4-DI modul intr?ri digitale. Pentru implementarea func?iei de reglare automat? static? a puterii active produse, se utilizeaz? interfe?ele de comunica?ie RS485 disponibile la nivelul invertoarelor de putere trifazate unidirec?ionale. Invertorul de putere va regla puterea livrat? în secundar la o valoare de X% din puterea nominal?. In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztive de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. In tabloul general CEF, se vor monta doua seturi de dispozitive de interfata pentru a asigura redundanta protectiilor necesare ce vor actiona dispozitivele generale, conform Ordinelor ANRE 228/2018 si 51/2019. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivele de interfata instalate suplimentar, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 09566249 | 2022-03-24 | 09566249 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E401075287/3 | 2022-10-26 | 0 | prosumator | 0 | 0
33162 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11299369 | 2022-09-13 | 11299369 | 2022-09-23 | nu | nu | nu | RO001E142709413/2 | 2022-09-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33163 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 2389 IT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente , cu disjunctor trifazat existent cu Ir=32A , in BMPT existent , iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat , care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 11250807 | 2022-09-14 | 11250807 | 2022-09-26 | nu | nu | nu | RO001E400979201/2 | 2022-09-26 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
33164 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02268 | 0,4 | PTA 5094 | Se vor utiliza instalatiile existente , cu disjunctor trifazat existent cu Ir=40A , iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 11043890 | 2022-08-31 | 11043890 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E400957263/2 | 2022-09-15 | 0.022225 | prosumator | 0.022225 | 0
33165 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.011 | 0,4 | PTAB 1465 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs = 11 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10815513 | 2022-08-24 | 10815513 | 2022-09-22 | nu | nu | nu | RO001E301101310/6 | 2022-09-22 | 0.01073 | prosumator | 0.01073 | 0
33166 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0,23 | PTZ 803 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. ,,Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10475211 | 2022-08-04 | 10475211 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E111537118/2 | 2022-09-20 | 0.006854 | prosumator | 0.006854 | 0
33167 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTA 3242 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10437255 | 2022-09-01 | 10437255 | 2022-09-28 | nu | nu | nu | RO001E401023538/2 | 2022-09-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33168 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTA 5099 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09756171 | 2022-04-08 | 09756171 | 2022-10-05 | nu | nu | nu | RO001E141648919/3 | 2022-10-05 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
33169 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5316 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09734149 | 2022-03-30 | 09734149 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E142182407/1 | 2022-09-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33170 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0189 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12063740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12063740 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E141324471/2 | 2022-09-29 | 0.018518 | prosumator | 0.018518 | 0
33171 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 547 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11874039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11874039 | 2022-09-26 | nu | nu | nu | RO001E101420312/2 | 2022-09-26 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
33172 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00722 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024486615, se va demonta | E-Distributie Muntenia | 11798241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11798241 | 2022-09-22 | nu | nu | nu | RO001E400922007/3 | 2022-09-22 | 0.007056 | prosumator | 0.007056 | 0
33173 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11844149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11844149 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E142925558/2 | 2022-09-09 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
33174 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7043 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11847988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11847988 | 2022-09-28 | nu | nu | nu | RO001E401140808/4 | 2022-09-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33175 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3473 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276109515, se va demonta | E-Distributie Muntenia | 11767470 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11767470 | 2022-09-22 | nu | nu | nu | RO001E400966960/2 | 2022-09-22 | 0.007832 | prosumator | 0.007832 | 0
33176 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, cu inlocuirea contorului existent cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11768649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11768649 | 2022-09-26 | nu | nu | nu | RO001E400948016/2 | 2022-09-26 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33177 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3473 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276521015, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11615528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11615528 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E400192006/2 | 2022-09-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33178 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3718 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11666626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11666626 | 2022-09-19 | nu | nu | nu | RO001E142167466/1 | 2022-09-19 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33179 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 3984 IT BALACEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020280614, se va demonta | E-Distributie Muntenia | 11639987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11639987 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E141757853/2 | 2022-09-16 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
33180 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0682110, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11615994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11615994 | 2022-09-13 | nu | nu | nu | RO001E400966195/2 | 2022-09-13 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
33181 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01308 | 0.4 | PTA 4119 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11487363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11487363 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E142029799/4 | 2022-09-20 | 0.012817 | prosumator | 0.012817 | 0
33182 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00924 | 0.4 | PTZ 539 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul SMART existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11324202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11324202 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E101634599/3 | 2022-09-05 | 0.009054 | prosumator | 0.009054 | 0
33183 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4108 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect prevazut cu TC= 125/5 A/A existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11369873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11369873 | 2022-09-19 | nu | nu | nu | RO001E400963529/3 | 2022-09-19 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
33184 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00327 | 0.4 | PTAB 2288 CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034062022 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11001649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11001649 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E141299764/3 | 2022-09-20 | 0.003204 | prosumator | 0.003204 | 0
33185 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020775414, se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11062914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11062914 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E401009239/3 | 2022-09-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33186 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01377 | 0.4 | PTAB 4106 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10991254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10991254 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E142237699/2 | 2022-09-20 | 0.013494 | prosumator | 0.013494 | 0
33187 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10843111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10843111 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E400173836/3 | 2022-09-15 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
33188 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7725 CASUTE IZVORANI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033194621, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10843309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10843309 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E142962357/2 | 2022-09-15 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
33189 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 3369 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10840374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10840374 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E400910240/2 | 2022-09-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33190 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2532 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,14 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10702036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10702036 | 2022-09-08 | nu | nu | nu | RO001E108797451/2 | 2022-09-08 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
33191 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0296 | 0.4 | PTA 3309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10670659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10670659 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141283239/1 | 2022-09-07 | 0.028908 | prosumator | 0.028908 | 0
33192 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10414494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10414494 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E141281495/2 | 2022-09-16 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
33193 | LOCUINTE-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10198565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10198565 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO001E400171159/4 | 2022-09-06 | 0.029397 | prosumator | 0.029397 | 0
33194 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.6 | 20 | S20 PIONEER-AFUMATI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290110088314 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 10023882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10023882 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E141352001/3 | 2022-09-15 | 0.5874 | prosumator | 0.5874 | 0
33195 | Hala comerciala +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02664 | 0.4 | PTZ 4023 SC HOTEL STERE SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09783106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09783106 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141935581/3 | 2022-09-07 | 0.026027 | prosumator | 0.026027 | 0
33196 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00872 | 0.23 | PTA 7219 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 08679640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08679640 | 2022-09-30 | nu | nu | nu | RO001E400832535/2 | 2022-09-30 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
33197 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3094 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 3081005960, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09428236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09428236 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E400181509/2 | 2022-09-15 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
33198 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04819 | 0.4 | PTAB 4240 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08285928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08285928 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141641204/3 | 2022-09-07 | 0.047216 | prosumator | 0.047216 | 0
33199 | Mega Image | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0427 | 0.4 | PCZ 3437 | Se vor utiliza instalatiile existente si se are in vedere reprogramarea contorul electronic inteligent trifazat existent pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT Semidirect existent. Nota: In cazul in care contorul nu permite reprogramarea acesta va fi inlocuit cu un contor electronic trifazat inteligent ce permite masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. | E-Distributie Muntenia | 07820743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07820743 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141370540/3 | 2022-09-06 | 0.041836 | prosumator | 0.041836 | 0
33200 | Magazin+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02395 | 0.4 | PTZ 7240 | Se va monta in BMPT 80 A existent un contor electronic trifazat in montaj semidirect (Smart Meter) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09669009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09669009 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141205604/1 | 2022-09-07 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
33201 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4715 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12117907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12117907 | 2022-09-28 | nu | nu | nu | RO001E109097286/3 | 2022-09-28 | 0.009796 | prosumator | 0.009796 | 0
33202 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 2712 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12122737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12122737 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E142658708/4 | 2022-09-29 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
33203 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7703 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12001218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12001218 | 2022-09-27 | nu | nu | nu | RO001E141701199/3 | 2022-09-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33204 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12030439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12030439 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E400089719/4 | 2022-09-16 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
33205 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2853 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012169010, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12001639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12001639 | 2022-09-28 | nu | nu | nu | RO001E400319591/2 | 2022-09-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33206 | LOCUINTA-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11876679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11876679 | 2022-09-14 | nu | nu | nu | RO001E400263263/4 | 2022-09-14 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
33207 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4637 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11875927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11875927 | 2022-09-26 | nu | nu | nu | RO001E119367487/2 | 2022-09-26 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
33208 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4639 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11939872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11939872 | 2022-09-26 | nu | nu | nu | RO001E141677517/3 | 2022-09-26 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
33209 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005265 | 0.4 | PTZ 1836 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,140 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 673155, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11900018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11900018 | 2022-09-26 | nu | nu | nu | RO001E101969646/2 | 2022-09-26 | 0.00514 | prosumator | 0.00514 | 0
33210 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2497 BRUTARIA ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033143021 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11940645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11940645 | 2022-09-27 | nu | nu | nu | RO001E400923952/4 | 2022-09-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33211 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3068 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004010012147811, se va demonta | E-Distributie Muntenia | 11943926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11943926 | 2022-09-19 | nu | nu | nu | RO001E141387155/2 | 2022-09-19 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33212 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0088 | 0.4 | PTS 1140 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11970568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11970568 | 2022-09-30 | nu | nu | nu | RO001E119609295/2 | 2022-09-30 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
33213 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00532 | 0.4 | PTZ 852 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11792097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11792097 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E101150671/3 | 2022-09-15 | 0.00532 | prosumator | 0.00532 | 0
33214 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4533 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,930 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004010011468111, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11796603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11796603 | 2022-09-26 | nu | nu | nu | RO001E119818578/2 | 2022-09-26 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
33215 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3212 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11852011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11852011 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E101153371/3 | 2022-09-16 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
33216 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5457 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11795756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11795756 | 2022-09-27 | nu | nu | nu | RO001E142940083/3 | 2022-09-27 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33217 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3151 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11794299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11794299 | 2022-09-28 | nu | nu | nu | RO001E104275302/2 | 2022-09-28 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
33218 | LOCUINTA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 1347 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,50 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11815930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11815930 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E100615924/2 | 2022-09-15 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
33219 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0076 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11792685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11792685 | 2022-09-26 | nu | nu | nu | RO001E110034704/2 | 2022-09-26 | 0.0076 | prosumator | 0.0076 | 0
33220 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTZ 2720 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3x3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11852030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11852030 | 2022-09-22 | nu | nu | nu | RO001E108934016/3 | 2022-09-22 | 0.009 | prosumator | 0.009 | 0
33221 | Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1001 S.M.A. | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11827053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11827053 | 2022-09-27 | nu | nu | nu | RO001E131279818/3 | 2022-09-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33222 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0075 | 0.4 | PTA 2642 COM DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026854916, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11694769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11694769 | 2022-09-21 | nu | nu | nu | RO001E141905476/2 | 2022-09-21 | 0.007349 | prosumator | 0.007349 | 0
33223 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0072 | 0.4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x3,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11676917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11676917 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E100638132/2 | 2022-09-15 | 0.0072 | prosumator | 0.0072 | 0
33224 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9025063, se va demonta | E-Distributie Muntenia | 11694459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11694459 | 2022-09-19 | nu | nu | nu | RO001E401071249/2 | 2022-09-19 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33225 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 1531 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11766626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11766626 | 2022-09-13 | nu | nu | nu | RO001E101423663/2 | 2022-09-13 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
33226 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3977 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026572416, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11693725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11693725 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E141965540/2 | 2022-09-15 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
33227 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0092 | 0.4 | PTA 3912 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 05088321, se va demonta | E-Distributie Muntenia | 11693081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11693081 | 2022-09-19 | nu | nu | nu | RO001E400170406/4 | 2022-09-19 | 0.009006 | prosumator | 0.009006 | 0
33228 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000688496514 cu un contor inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11694238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11694238 | 2022-09-23 | nu | nu | nu | RO001E141821293/2 | 2022-09-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33229 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 2884 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11680046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11680046 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E141722776/2 | 2022-09-09 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
33230 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3314 LOC STEFANESCU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 14G26510110062828, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11767708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11767708 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E400166726/3 | 2022-09-12 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
33231 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00945 | 0.4 | PTZ 3806 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11671844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11671844 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E100416192/2 | 2022-09-15 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
33232 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0247 | 0.4 | PTA 2137 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 11739242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11739242 | 2022-09-14 | nu | nu | nu | RO001E131439940/2 | 2022-09-14 | 0.024186 | prosumator | 0.024186 | 0
33233 | Locuinta si CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00836 | 0.4 | PTAB 4613 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11739296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11739296 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E110496762/2 | 2022-09-15 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
33234 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1211 GAISEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11768961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11768961 | 2022-09-27 | nu | nu | nu | RO001E131399732/2 | 2022-09-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33235 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020237914, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11646099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11646099 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E141780624/3 | 2022-09-09 | 0.004743 | prosumator | 0.004743 | 0
33236 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11631313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11631313 | 2022-09-21 | nu | nu | nu | RO001E109445687/3 | 2022-09-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33237 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023437814, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11618092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11618092 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E400954002/2 | 2022-09-07 | 0.004233 | prosumator | 0.004233 | 0
33238 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2467 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11616797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11616797 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E401111772/2 | 2022-09-09 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
33239 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 4169 MIHAI ERMINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11641413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11641413 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E143012589/2 | 2022-09-15 | 0.01455 | prosumator | 0.01455 | 0
33240 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5249 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11595560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11595560 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E401133237/3 | 2022-09-07 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
33241 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0153 | 0.4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11643873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11643873 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E143124437/2 | 2022-09-16 | 0.014993 | prosumator | 0.014993 | 0
33242 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0108 | 0.4 | PTA 7508 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11619113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11619113 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141235348/2 | 2022-09-07 | 0.010574 | prosumator | 0.010574 | 0
33243 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11591993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11591993 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E400953742/2 | 2022-09-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33244 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0075 | 0.4 | PTAB 3107 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 1397369, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11627150 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11627150 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E401026609/2 | 2022-09-12 | 0.007349 | prosumator | 0.007349 | 0
33245 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1726 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul existent din BMPM pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11594765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11594765 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E103219130/2 | 2022-09-09 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
33246 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 846 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11595542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11595542 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E109320904/2 | 2022-09-15 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
33247 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3473 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024949615, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11666863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11666863 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E400935179/3 | 2022-09-12 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33248 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11614656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11614656 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E141683097/2 | 2022-09-12 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33249 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1734 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 98719, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11670519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11670519 | 2022-09-22 | nu | nu | nu | RO001E141219913/2 | 2022-09-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33250 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 433 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11651099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11651099 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E100897768/3 | 2022-09-20 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
33251 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 904 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11645275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11645275 | 2022-09-13 | nu | nu | nu | RO001E100574120/2 | 2022-09-13 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
33252 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00456 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11618747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11618747 | 2022-09-21 | nu | nu | nu | RO001E141974540/2 | 2022-09-21 | 0.004467 | prosumator | 0.004467 | 0
33253 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4616 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11666580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11666580 | 2022-09-22 | nu | nu | nu | RO001E141473364/3 | 2022-09-22 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
33254 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4308 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11617283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11617283 | 2022-09-22 | nu | nu | nu | RO001E100700110/3 | 2022-09-22 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
33255 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 959 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11617182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11617182 | 2022-09-19 | nu | nu | nu | RO001E108897137/2 | 2022-09-19 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
33256 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4961 | - Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11667013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11667013 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E109114242/2 | 2022-09-15 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
33257 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 2017 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11596382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11596382 | 2022-09-26 | nu | nu | nu | RO001E100604427/2 | 2022-09-26 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
33258 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3122 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11645582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11645582 | 2022-09-13 | nu | nu | nu | RO001E401003446/3 | 2022-09-13 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
33259 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020620614, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11594247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11594247 | 2022-09-14 | nu | nu | nu | RO001E400191195/2 | 2022-09-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33260 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0075 | 0.4 | PTS 433 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11617274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11617274 | 2022-09-19 | nu | nu | nu | RO001E108729007/2 | 2022-09-19 | 0.0075 | prosumator | 0.0075 | 0
33261 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5268 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11600417 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11600417 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E141943478/3 | 2022-09-20 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
33262 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1490 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11506243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11506243 | 2022-09-21 | nu | nu | nu | RO001E131416664/2 | 2022-09-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33263 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul electronic inteligent , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11520347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11520347 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E401157738/2 | 2022-09-05 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
33264 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,89 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN19910090590, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11489217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11489217 | 2022-09-22 | nu | nu | nu | RO001E104060102/2 | 2022-09-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33265 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11494766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11494766 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E141772625/3 | 2022-09-16 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
33266 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7445 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11487852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11487852 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E401040638/3 | 2022-09-05 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33267 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTM 634 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000026600816, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11488603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11488603 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E108486153/2 | 2022-09-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33268 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va inlocui cu un contor inteligent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul electronic inteligent , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11487793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11487793 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141674716/2 | 2022-09-05 | 0.007055 | prosumator | 0.007055 | 0
33269 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4335 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11498940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11498940 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E119909557/3 | 2022-09-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33270 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTS 997 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11522339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11522339 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E110952488/2 | 2022-09-15 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
33271 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4993 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,125 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UFEUEDN21210019222 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11500006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11500006 | 2022-09-22 | nu | nu | nu | RO001E142238971/3 | 2022-09-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33272 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11497847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11497847 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E142213772/2 | 2022-09-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33273 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00608 | 0.4 | PTAB 5293 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11487520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11487520 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E141722901/2 | 2022-09-12 | 0.005953 | prosumator | 0.005953 | 0
33274 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11498897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11498897 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E401010129/3 | 2022-09-15 | 0.00386 | prosumator | 0.00386 | 0
33275 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00532 | 0.4 | PTAB 5189 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11521327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11521327 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E401121166/3 | 2022-09-20 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
33276 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00675 | 0.4 | PTZ 2754 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul existent din BMPM pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11506737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11506737 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E110274924/4 | 2022-09-15 | 0.006614 | prosumator | 0.006614 | 0
33277 | Locuinta + CEF + Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11505919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11505919 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E400036294/2 | 2022-09-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33278 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2771 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11499159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11499159 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E141305751/2 | 2022-09-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33279 | LOCUINTA + PANOURI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 1916 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,35 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000012573810 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11444661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11444661 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E141294938/2 | 2022-09-15 | 0.009745 | prosumator | 0.009745 | 0
33280 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul electronic inteligent , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11468038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11468038 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142224943/2 | 2022-09-05 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
33281 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0048 | 0.4 | PTAB 4120 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,694 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000029201917, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11471279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11471279 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E119856468/3 | 2022-09-12 | 0.004694 | prosumator | 0.004694 | 0
33282 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1971 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN19410024699 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectiela cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11448934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11448934 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E110653745/2 | 2022-09-07 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
33283 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11482174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11482174 | 2022-09-21 | nu | nu | nu | RO001E142247544/3 | 2022-09-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33284 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010125 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11469398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11469398 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141194858/3 | 2022-09-05 | 0.00992 | prosumator | 0.00992 | 0
33285 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3243 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11447393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11447393 | 2022-09-13 | nu | nu | nu | RO001E142118563/2 | 2022-09-13 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
33286 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 6196310 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11446823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11446823 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E108946211/3 | 2022-09-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33287 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4315 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000681976013, cu un contor inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11462167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11462167 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E141701740/2 | 2022-09-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33288 | Lociunta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00756 | 0.4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11446751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11446751 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141323469/2 | 2022-09-06 | 0.007408 | prosumator | 0.007408 | 0
33289 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4483 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11447957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11447957 | 2022-09-14 | nu | nu | nu | RO001E401167515/2 | 2022-09-14 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
33290 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00385 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276123115, se va demonta | E-Distributie Muntenia | 11447328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11447328 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E400170507/3 | 2022-09-16 | 0.003772 | prosumator | 0.003772 | 0
33291 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 764 TRDD 10012527/SPOR PUTERE+TRECER | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11464227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11464227 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E100018459/2 | 2022-09-20 | 0.0066 | prosumator | 0.0066 | 0
33292 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2977 SAT TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030712819, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11466441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11466441 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142791740/2 | 2022-09-05 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33293 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 004150294375915 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11486336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11486336 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E142006794/2 | 2022-09-29 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
33294 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2497 BRUTARIA ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033059421 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11486675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11486675 | 2022-09-22 | nu | nu | nu | RO001E400258627/4 | 2022-09-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33295 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 5057 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11397305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11397305 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142215583/3 | 2022-09-05 | 0.0088 | prosumator | 0.0088 | 0
33296 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00891 | 0.4 | PTS 3675 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11351319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11351319 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E108905890/2 | 2022-09-05 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
33297 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1318 JOITA MALU-ROSU II | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 11347855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11347855 | 2022-09-19 | nu | nu | nu | RO001E131343988/2 | 2022-09-19 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
33298 | SEDIU FIRMA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00498 | 0.4 | PTZ 1964 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11327606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11327606 | 2022-09-02 | nu | nu | nu | RO001E119792692/2 | 2022-09-02 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
33299 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3640 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul SMART trifazata existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11321871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11321871 | 2022-09-13 | nu | nu | nu | RO001E119971411/2 | 2022-09-13 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
33300 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 2185 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11377432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11377432 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142995803/2 | 2022-09-05 | 0.008034 | prosumator | 0.008034 | 0
33301 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4523 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 004150293513715, cu un contor monofazat inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11321450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11321450 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E141929944/2 | 2022-09-09 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
33302 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 709 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11322926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11322926 | 2022-09-19 | nu | nu | nu | RO001E104860010/2 | 2022-09-19 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
33303 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1416 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11343545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11343545 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E300894082/3 | 2022-09-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33304 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024407115, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11346799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11346799 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400961493/2 | 2022-09-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33305 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01092 | 0.4 | PTAB 5025 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11323765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11323765 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E142030397/2 | 2022-09-20 | 0.010697 | prosumator | 0.010697 | 0
33306 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7849 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11347462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11347462 | 2022-09-28 | nu | nu | nu | RO001E142575324/2 | 2022-09-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33307 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.014 | 0.4 | PTZ 1347 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11322065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11322065 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E100615913/3 | 2022-09-05 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
33308 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008085 | 0.4 | PTAB 4212 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,922 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000016828911, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11322758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11322758 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E141347049/2 | 2022-09-09 | 0.007922 | prosumator | 0.007922 | 0
33309 | LOCUINTE-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 2185 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11379565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11379565 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E142995814/2 | 2022-09-12 | 0.008034 | prosumator | 0.008034 | 0
33310 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 2342 AUTOGARA | Se vor utiliza instalatiile existente - Bransament electric trifazat existent alimentat din LEA JT 3x70+54,6 mmp prin cablu aerian 4x10 mmp L=26 m. Contor montat in BMPT (Ir=32 A) pe peretele casei, pe proprietate privata. | E-Distributie Muntenia | 11206449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11206449 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E300026203/3 | 2022-09-07 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33311 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 852 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11299144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11299144 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E110184924/2 | 2022-09-05 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
33312 | imobil + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11294460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11294460 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141441932/5 | 2022-09-07 | 0.01958 | prosumator | 0.01958 | 0
33313 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu un electronic inteligent trifazat, care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11297670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11297670 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E141223110/2 | 2022-09-12 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
33314 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2157 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,87 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000032219421, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11213300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11213300 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E111344204/2 | 2022-09-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33315 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 336 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11298117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11298117 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E300467291/2 | 2022-09-05 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
33316 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00225 | 0.4 | PTS 670 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11298532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11298532 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E109098872/3 | 2022-09-29 | 0.00225 | prosumator | 0.00225 | 0
33317 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0048 | 0.4 | PTZ 1346 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11297548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11297548 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E100564309/2 | 2022-09-09 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
33318 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 4185 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11208735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11208735 | 2022-09-14 | nu | nu | nu | RO001E111318520/4 | 2022-09-14 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
33319 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 279 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21910348496, contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11207415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11207415 | 2022-09-22 | nu | nu | nu | RO001E105469971/2 | 2022-09-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33320 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00598 | 0.4 | PTAB 2081 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000660692011, cu un contor inteligent monofazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11213049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11213049 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E108763937/2 | 2022-09-20 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
33321 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3663 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie lascurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11299090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11299090 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO001E108771172/2 | 2022-09-06 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
33322 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.23 | PTA 2211 COMASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 11208415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11208415 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E300331583/3 | 2022-09-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33323 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00408 | 0.23 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11128885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11128885 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141382734/3 | 2022-09-06 | 0.003918 | prosumator | 0.003918 | 0
33324 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2400 LICEU DR VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11181920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11181920 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141275331/3 | 2022-09-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33325 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00608 | 0.4 | PTAB 5336 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11182006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11182006 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E142048138/2 | 2022-09-12 | 0.005948 | prosumator | 0.005948 | 0
33326 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2410-ICIL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 11159100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11159100 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E131360853/3 | 2022-09-05 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
33327 | sediu firma | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00836 | 0.4 | PTAB 2013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 11136403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11136403 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E301105987/2 | 2022-09-09 | 0.008192 | prosumator | 0.008192 | 0
33328 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PTAB 1737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 26,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul UFEUEDN21210030962<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11129073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11129073 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E105324960/3 | 2022-09-09 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
33329 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2725 CHITILA CARTIER | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11138703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11138703 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO001E400270148/2 | 2022-09-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33330 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.08736 | 20 | PTAB 7770* | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 7770* se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect in celula de masura, daca cel existent corespunde descrierii se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 11157518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11157518 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142755447/2 | 2022-09-05 | 0.085611 | prosumator | 0.085611 | 0
33331 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00408 | 0.23 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11146230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11146230 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E141382723/2 | 2022-09-12 | 0.003918 | prosumator | 0.003918 | 0
33332 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5404 FS 6414931/T 2466/S 2917 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11140158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11140158 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E142348827/2 | 2022-09-09 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33333 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03977 | 0.4 | PTA 7550 CASA FUICA | Se va reprograma contorul trifazat Smart Meter UGEUEDN18 010010626) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorul trifazat catre TG a beneficiarului se va monta un contor in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusive sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11203805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11203805 | 2022-09-30 | nu | nu | nu | RO001E142926896/3 | 2022-09-30 | 0.038775 | prosumator | 0.038775 | 0
33334 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7544 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11164667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11164667 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E400591739/2 | 2022-09-07 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
33335 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTA 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11160629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11160629 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E401165872/2 | 2022-09-29 | 0.007937 | prosumator | 0.007937 | 0
33336 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 316 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11167175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11167175 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E100533529/2 | 2022-09-07 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
33337 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7321 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11139580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11139580 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E401162352/2 | 2022-09-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33338 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 5240 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11131092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11131092 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E400988559/2 | 2022-09-29 | 0.007956 | prosumator | 0.007956 | 0
33339 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1094 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11156760 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11156760 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E131315246/3 | 2022-09-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33340 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7826 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11182040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11182040 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141935716/2 | 2022-09-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33341 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3580 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210010967 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11130203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11130203 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E109082549/4 | 2022-09-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33342 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0153 | 0.4 | PTZ 2561 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11160213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11160213 | 2022-09-01 | nu | nu | nu | RO001E109241568/2 | 2022-09-01 | 0.014993 | prosumator | 0.014993 | 0
33343 | Casa + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0135 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023715714, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11126837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11126837 | 2022-09-13 | nu | nu | nu | RO001E400909226/2 | 2022-09-13 | 0.01303 | prosumator | 0.01303 | 0
33344 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01745 | 0.4 | PTA 7544 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11126538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11126538 | 2022-09-01 | nu | nu | nu | RO001E401056781/4 | 2022-09-01 | 0.017099 | prosumator | 0.017099 | 0
33345 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5268 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11099730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11099730 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142448468/3 | 2022-09-05 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
33346 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3347 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 7274573-5, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11061850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11061850 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E109153379/2 | 2022-09-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33347 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2096 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 11060782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11060782 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E300289619/3 | 2022-09-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33348 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01026 | 0.4 | PTAB 5287 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11043584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11043584 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142021320/5 | 2022-09-05 | 0.010054 | prosumator | 0.010054 | 0
33349 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11060984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11060984 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E401097012/2 | 2022-09-07 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
33350 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4233 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11004684 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11004684 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141340176/2 | 2022-09-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33351 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4233 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11004897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11004897 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E141340165/2 | 2022-09-15 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
33352 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11043932 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11043932 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141686056/3 | 2022-09-07 | 0.00386 | prosumator | 0.00386 | 0
33353 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2497 BRUTARIA ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11061376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11061376 | 2022-09-19 | nu | nu | nu | RO001E400258650/4 | 2022-09-19 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33354 | Locuinta + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7618 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030807520, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10892552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10892552 | 2022-09-02 | nu | nu | nu | RO001E401149694/2 | 2022-09-02 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
33355 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5325 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024848215 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10988162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10988162 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141852208/2 | 2022-09-05 | 0.00734 | prosumator | 0.00734 | 0
33356 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 864 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,075 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10916958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10916958 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E110033916/3 | 2022-09-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33357 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10917606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10917606 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141507430/3 | 2022-09-07 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33358 | Locuinta+CFE | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01638 | 0.4 | PTA 1300 IT BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10986866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10986866 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E131417160/2 | 2022-09-07 | 0.016042 | prosumator | 0.016042 | 0
33359 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 833 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10872223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10872223 | 2022-09-02 | nu | nu | nu | RO001E103245454/2 | 2022-09-02 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
33360 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTAB 5038 LOC BERNA (PT 5) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10840639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10840639 | 2022-09-13 | nu | nu | nu | RO001E141674794/2 | 2022-09-13 | 0.04899 | prosumator | 0.04899 | 0
33361 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10842305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10842305 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141558986/3 | 2022-09-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33362 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 3063 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10841917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10841917 | 2022-09-08 | nu | nu | nu | RO001E141684177/2 | 2022-09-08 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
33363 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7577 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 8893158, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10737444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10737444 | 2022-09-01 | nu | nu | nu | RO001E401118623/2 | 2022-09-01 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33364 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2357 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10727371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10727371 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E118873668/2 | 2022-09-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33365 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2980 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10726853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10726853 | 2022-09-28 | nu | nu | nu | RO001E141539233/2 | 2022-09-28 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33366 | locuinta + panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7138 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10670693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10670693 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141748695/3 | 2022-09-07 | 0.009745 | prosumator | 0.009745 | 0
33367 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00666 | 0.4 | PTZ 1346 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10698406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10698406 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E115388510/2 | 2022-09-20 | 0.00666 | prosumator | 0.00666 | 0
33368 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00366 | 0.4 | PTZ 1948 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,567 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai su). Contorul seria 12G26510110044757, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10674793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10674793 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E108792939/3 | 2022-09-15 | 0.003567 | prosumator | 0.003567 | 0
33369 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10673505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10673505 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E401138074/2 | 2022-09-07 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
33370 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000685337114, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10577368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10577368 | 2022-09-13 | nu | nu | nu | RO001E400320155/2 | 2022-09-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33371 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10543525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10543525 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E142060334/2 | 2022-09-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33372 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTA 1280 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10520964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10520964 | 2022-09-26 | nu | nu | nu | RO001E131274015/5 | 2022-09-26 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
33373 | Locuinta - PAnouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTA 3478 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015506411, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10576578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10576578 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E141309564/2 | 2022-09-16 | 0.004831 | prosumator | 0.004831 | 0
33374 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7870 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028878817, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10517492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10517492 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142608095/3 | 2022-09-05 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
33375 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0104 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10499669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10499669 | 2022-09-13 | nu | nu | nu | RO001E141663792/2 | 2022-09-13 | 0.010142 | prosumator | 0.010142 | 0
33376 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7551 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10508357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10508357 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400817628/3 | 2022-09-05 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
33377 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTAB 7747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10511616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10511616 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E141464780/2 | 2022-09-16 | 0.005282 | prosumator | 0.005282 | 0
33378 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028791917, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10511305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10511305 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E142324012/2 | 2022-09-07 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33379 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.09646 | 0.4 | PTZ 7572 | Se va utiliza instalatie electrica existenta reazlizata conform ATR 1510/12.07.1999 cu inlocuirea reductorilor existenti cu un ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO, pe cheltuiala E-Distributie SA. Se va reprograma contorul trifazat 20G14570110097264 existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorul trifazat catre TG a beneficiarului se va monta un contor in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 10486753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10486753 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E400833491/2 | 2022-09-15 | 0.094431 | prosumator | 0.094431 | 0
33380 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00975 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10520191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10520191 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E142184421/3 | 2022-09-07 | 0.009549 | prosumator | 0.009549 | 0
33381 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3835 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10408377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10408377 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400193850/3 | 2022-09-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33382 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10400182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10400182 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E142207966/1 | 2022-09-16 | 0.004409 | prosumator | 0.004409 | 0
33383 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.027 | 0.4 | PTS 524 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10407738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10407738 | 2022-09-14 | nu | nu | nu | RO001E110171414/2 | 2022-09-14 | 0.027 | prosumator | 0.027 | 0
33384 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10419636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10419636 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E141669237/2 | 2022-09-09 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33385 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0083 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023675114, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10409169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10409169 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E400983970/2 | 2022-09-15 | 0.008114 | prosumator | 0.008114 | 0
33386 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040019130, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10384403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10384403 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E400714804/2 | 2022-09-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33387 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 794 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10351186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10351186 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E100700985/2 | 2022-09-07 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
33388 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 4111 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10362113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10362113 | 2022-09-02 | nu | nu | nu | RO001E400978187/2 | 2022-09-02 | 0.00877 | prosumator | 0.00877 | 0
33389 | imobil + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 ANTIMAREC 1-AFUMATI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTZ 4055** se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect in celula de masura, daca cel existent corespunde descrierii se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 10387637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10387637 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141529681/2 | 2022-09-06 | 0.097998 | prosumator | 0.097998 | 0
33390 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0064 | 0.4 | PTA 5385 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10344638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10344638 | 2022-09-02 | nu | nu | nu | RO001E142742533/2 | 2022-09-02 | 0.006232 | prosumator | 0.006232 | 0
33391 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.23 | PTAB 5187 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10322549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10322549 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E401129771/3 | 2022-09-20 | 0.004694 | prosumator | 0.004694 | 0
33392 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7618 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032686121, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10340839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10340839 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E401149683/2 | 2022-09-15 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
33393 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 7713 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10261528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10261528 | 2022-09-30 | nu | nu | nu | RO001E141303401/2 | 2022-09-30 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
33394 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00432 | 0.4 | PTZ 7438 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10266497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10266497 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E400760636/3 | 2022-09-20 | 0.004214 | prosumator | 0.004214 | 0
33395 | LOCUINTA INDIVIDUALA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4380 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000728459121, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10276705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10276705 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400947105/3 | 2022-09-05 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
33396 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 552 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul existent din BMPM pt inregistrare cu dublu sens <(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10279583 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10279583 | 2022-09-08 | nu | nu | nu | RO001E103232236/2 | 2022-09-08 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
33397 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10288423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10288423 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141279335/3 | 2022-09-05 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
33398 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00712 | 0.4 | PTAB 2961 LOCUINTE CORNETU | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 2961, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10293886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10293886 | 2022-09-22 | nu | nu | nu | RO001E401002175/4 | 2022-09-22 | 0.006976 | prosumator | 0.006976 | 0
33399 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7076 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10298552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10298552 | 2022-09-08 | nu | nu | nu | RO001E401002872/2 | 2022-09-08 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
33400 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2328 LOCUINTE MUZARCOVSCHI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10222894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10222894 | 2022-09-13 | nu | nu | nu | RO001E141956056/2 | 2022-09-13 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
33401 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10232231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10232231 | 2022-09-21 | nu | nu | nu | RO001E141809558/2 | 2022-09-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33402 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7239 GRASTEA 1 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 8436344/04.03.2011. Contorul Smart Meter UCEUEDN18 410007421 se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10230662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10230662 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141382688/2 | 2022-09-05 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
33403 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0148 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | ... In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor TRIFAZAT montat in FDCP existent, aferent ATR 00804906/ 03.10.2017 Eneltel: 142234674, Serie contor 001000029363217, | E-Distributie Muntenia | 10234650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10234650 | 2022-09-28 | nu | nu | nu | RO001E142234674/3 | 2022-09-28 | 0.014404 | prosumator | 0.014404 | 0
33404 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3272 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10240565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10240565 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E400936035/2 | 2022-09-29 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
33405 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10238866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10238866 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E401003312/3 | 2022-09-20 | 0.0044 | prosumator | 0.0044 | 0
33406 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3067 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10240550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10240550 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO001E400917371/3 | 2022-09-06 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
33407 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3885 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027698317, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10252055 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10252055 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E142100249/3 | 2022-09-12 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
33408 | Locuinta personala | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01392 | 0.4 | PTAB 4194 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent ce se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10192633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10192633 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141786989/3 | 2022-09-07 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
33409 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2684 SALCEANU VALENTIN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10189699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10189699 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E141792896/3 | 2022-09-12 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
33410 | IMOBIL+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2 | 20 | A20 RADIO SAFTICA-TANCABESTI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10206185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10206185 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E141569528/3 | 2022-09-09 | 0.19597 | prosumator | 0.19597 | 0
33411 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTAB 7134 VILA 19 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10128060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10128060 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141885743/2 | 2022-09-07 | 0.004408 | prosumator | 0.004408 | 0
33412 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00354 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10141371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10141371 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141205367/3 | 2022-09-05 | 0.003468 | prosumator | 0.003468 | 0
33413 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01482 | 0.4 | PTS 348 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10162881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10162881 | 2022-09-01 | nu | nu | nu | RO001E108853623/3 | 2022-09-01 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
33414 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5109 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10159755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10159755 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E141347667/2 | 2022-09-12 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33415 | Locuinta cu panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00679 | 0.4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10095496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10095496 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141790254/2 | 2022-09-07 | 0.006454 | prosumator | 0.006454 | 0
33416 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0108 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10114906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10114906 | 2022-09-02 | nu | nu | nu | RO001E141809064/2 | 2022-09-02 | 0.010564 | prosumator | 0.010564 | 0
33417 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01215 | 0.4 | PCZ 3201 | In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 10113706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10113706 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E141553789/2 | 2022-09-12 | 0.011903 | prosumator | 0.011903 | 0
33418 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10051716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10051716 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E141390890/3 | 2022-09-15 | 0.024495 | prosumator | 0.024495 | 0
33419 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3981 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10075793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10075793 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141438062/3 | 2022-09-05 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
33420 | Locuinta si centrala fotovoltaica - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTA 7462 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10025352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10025352 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E400894959/2 | 2022-09-12 | 0.004694 | prosumator | 0.004694 | 0
33421 | Centru colectare + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00988 | 0.4 | PTZ 2477 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09918086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09918086 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E142241100/2 | 2022-09-09 | 0.00968 | prosumator | 0.00968 | 0
33422 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 7725 CASUTE IZVORANI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000014772911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09870478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09870478 | 2022-09-16 | nu | nu | nu | RO001E141496673/2 | 2022-09-16 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
33423 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09835435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09835435 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142006930/1 | 2022-09-05 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
33424 | Mega Image Corbeanca 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTA 7735 MEGA IMAGE | Se va monta in BMPT 160 A existent un contor electronic TRIFAZAT (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08573086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08573086 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E141312973/2 | 2022-09-29 | 0.04899 | prosumator | 0.04899 | 0
33425 | Mega Image Corbeanca 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTA 7735 MEGA IMAGE | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER UGEUEDN18 10011385) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08572751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08572751 | 2022-09-28 | nu | nu | nu | RO001E141312984/3 | 2022-09-28 | 0.04899 | prosumator | 0.04899 | 0
33426 | Mega Image | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0915 | 0.4 | PCZ 3437 | Se vor utiliza instalatiile existente si se are in vedere reprogramarea contorul electronic inteligent trifazat existent pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT Semidirect existent. Nota: In cazul in care contorul nu permite reprogramarea acesta va fi inlocuit cu un contor electronic trifazat inteligent ce permite masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. | E-Distributie Muntenia | 07820921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 07820921 | 2022-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141370292/3 | 2022-09-06 | 0.08966 | prosumator | 0.08966 | 0
33427 | Magazin+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 7339 | Se va monta in BMPT existent un contor trifazat Smart Meter programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09612239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09612239 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E400873068/2 | 2022-09-07 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
33428 | Locuintra+CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02175 | 0.4 | PTA 3673 SAT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11205763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11205763 | 2022-09-29 | nu | nu | nu | RO001E400176772/6 | 2022-09-29 | 0.021557 | prosumator | 0.021557 | 0
33429 | Locuinta + CEF Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00684 | 0,4 | PTA 2496 COMUNA 1 DECEMBRIE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09506530 | 2022-03-04 | 09506530 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E141182620/2 | 2022-09-15 | 0.006701 | prosumator | 0.006701 | 0
33430 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.016895 | 0,4 | PTA 1001 S.M.A. | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT (32A) existent. | E-Distributie Muntenia | 11228142 | 2022-08-26 | 11228142 | 2022-09-30 | nu | nu | nu | RO001E131300284/2 | 2022-09-30 | 0.016507 | prosumator | 0.016507 | 0
33431 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.016075 | 0,4 | PTZ 1621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,15 + 6,075 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul. | E-Distributie Muntenia | 11162720 | 2022-08-23 | 11162720 | 2022-09-01 | nu | nu | nu | RO001E110031363/3 | 2022-09-01 | 0.017857 | prosumator | 0.017857 | 0
33432 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7568 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11064439 | 2022-08-29 | 11064439 | 2023-02-21 | nu | nu | nu | RO001E400813040/4 | 2023-02-21 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
33433 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTS 1214 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000651766111, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11103131 | 2022-08-11 | 11103131 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E105586106/2 | 2022-10-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33434 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 3067 | Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Lucrari in afara tarifului de racordare (conform Ordinul ANRE 11/2014 + 87/09.2014): se va inlocui BMP-32A existent cu BMP-40A, echipat conform FT124 MAT ed. 04, amplasat pe imobil (PAFS ), lucrari suportate de catre operatorul de retea. Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11060545 | 2022-08-12 | 11060545 | 2022-09-15 | nu | nu | nu | RO001E107178958/2 | 2022-09-15 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33435 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 864 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 0040020912 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va programa contor smart pentru Pa=12kW. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaicasi punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10843703 | 2022-08-29 | 10843703 | 2022-11-03 | nu | nu | nu | RO001E114889582/2 | 2022-11-03 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
33436 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 1332 | Solutie propusa pentru racordarea instalatiei de producere : Se va inlocui intreruptorul automat monofazat Ia=25A, cu intreruptor monofaza Ia=32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala E-distributie, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. | E-Distributie Muntenia | 10815844 | 2022-08-18 | 10815844 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E101727783/2 | 2022-11-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33437 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 2994 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10724799 | 2022-08-26 | 10724799 | 2022-09-07 | nu | nu | nu | RO001E108823844/2 | 2022-09-07 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
33438 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 3664 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent<(>,<)> contorul existent serie: UCEUEDN19410025319 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10737725 | 2022-08-29 | 10737725 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E119026502/3 | 2022-10-21 | 0.006291 | prosumator | 0.006291 | 0
33439 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006075 | 0,4 | PTAB 7462 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10724610 | 2022-08-17 | 10724610 | 2023-01-26 | nu | nu | nu | RO001E141595505/2 | 2023-01-26 | 0.005953 | prosumator | 0.005953 | 0
33440 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0056 | 0,4 | PTA 2226 ONIX BRAGADIRU | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 2226, cu inlocuirea contorului existent, cu un contor electronic inteligent , programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10723980 | 2022-08-19 | 10723980 | 2022-09-23 | nu | nu | nu | RO001E400321998/2 | 2022-09-23 | 0.005478 | prosumator | 0.005478 | 0
33441 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 276 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10653561 | 2022-08-10 | 10653561 | 2023-01-11 | nu | nu | nu | RO001E108487884/2 | 2023-01-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33442 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01395 | 0,4 | PTAB 4411 | Sporul de putere se va realiza in sistemul informatic E-distributie Muntenia. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10699074 | 2022-08-12 | 10699074 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E106087473/2 | 2022-09-05 | 0.01367 | prosumator | 0.01367 | 0
33443 | imobil + CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTAB 3629 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,94 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10493257 | 2022-08-10 | 10493257 | 2022-09-21 | nu | nu | nu | RO001E109093507/3 | 2022-09-21 | 0.02938 | prosumator | 0.02938 | 0
33444 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0082 | 0,4 | PTA 1085 ICOANA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pa= 8,2 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 10493198 | 2022-07-29 | 10493198 | 2022-09-26 | nu | nu | nu | RO001E301011321/3 | 2022-09-26 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
33445 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010125 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 9 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 63 A, in FDCP ex. Coord GPS: 44.398428 25.992196 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR | E-Distributie Muntenia | 10510915 | 2022-08-03 | 10510915 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E141525856/2 | 2022-09-12 | 0.009922 | prosumator | 0.009922 | 0
33446 | Spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTZ 803 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul existent cu seria: UFEUEDN21210039261, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10511408 | 2022-07-27 | 10511408 | 2022-10-13 | nu | nu | nu | RO001E109112622/3 | 2022-10-13 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
33447 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 2655 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente, prin inlocuirea intreruptor tetrapolar existent Ia=25A cu un nou intreruptor tetrapolar cu Ia=32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10485801 | 2022-07-25 | 10485801 | 2023-02-16 | nu | nu | nu | RO001E106020098/4 | 2023-02-16 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
33448 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTA 3281 LOC MOGOSOAIA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10510952 | 2022-08-19 | 10510952 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E400928700/3 | 2023-01-16 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
33449 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01001 | 0,4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT de 25A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 32A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 10453704 | 2022-08-09 | 10453704 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E142414034/2 | 2022-10-27 | 0.009809 | prosumator | 0.009809 | 0
33450 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10455581 | 2022-08-17 | 10455581 | 2022-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141370326/2 | 2022-12-08 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
33451 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2627 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT de 16A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 25A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 10453893 | 2022-08-05 | 10453893 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E141612808/3 | 2022-10-27 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
33452 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0125 | 0,4 | PTA 618 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente ,iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent pentru noua putere solicitata de (12,5 kW) Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,050 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10456129 | 2022-08-16 | 10456129 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E131278750/3 | 2022-08-31 | 0.01205 | prosumator | 0.01205 | 0
33453 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 2496 COMUNA 1 DECEMBRIE | ... Bransament TRIFAZAT subteran alimentat din LEA JT aferenta PTA 2496 realizat cu cablu JT tetrapolar 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 14 m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1 ,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA: -La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N) ; -La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Terminalul jt este cuprins in norma de montare bransament - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, | E-Distributie Muntenia | 10408456 | 2022-07-25 | 10408456 | 2022-09-23 | nu | nu | nu | RO001E141395727/3 | 2022-09-23 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
33454 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 5112 | Utilizare bransament trifazat subteran existent , realizat conform ATR din 2006 , cu disjunctor trifazat existent cu Ir=63A si regalj din contor la 25A , in FDCP 1-4 existent , amplasat pe proprietate , prevazut cu priza de pamant cu Rp sub 4 ohmi . Contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat nou<(>,<)> care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10417947 | 2022-07-22 | 10417947 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E400954316/2 | 2022-11-02 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
33455 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 5268 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va inlocui disjunctorul monofazat de 16A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 32A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 10394252 | 2022-08-09 | 10394252 | 2023-01-25 | nu | nu | nu | RO001E400372578/2 | 2023-01-25 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
33456 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00705 | 0,4 | PTAB 5360 | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial ( 5,5 kW) =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 63 A, in FDCP ex. Coord GPS: 44.396464 25.989291 Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 10394054 | 2022-08-04 | 10394054 | 2022-11-02 | nu | nu | nu | RO001E141940969/2 | 2022-11-02 | 0.007487 | prosumator | 0.007487 | 0
33457 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 370 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va programa contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente, cu noua putere programata in contor. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10360533 | 2022-07-30 | 10360533 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E108859607/2 | 2022-08-30 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
33458 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0052 | 0,4 | PTA 2389 IT DARVARI | Bransament trifazat subteran , racordat din reteaua de joasa tensiune aferenta PT 2389/250 KVA , realizat cu cablu JT unificat tip ENEL 3x25+16C (DC4126) , avand lungimea de 13 m , pozat in tub riflat, cu diametrul de 50mm , pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj din contor la 16A , conform FT-133_MAT Ed.05/03.04.2020 , prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de minim 1,40m de la sol , ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare <(>,<)> amplasat la limita proprietatii , pe domeniul public . BMPT -ul se va realiza conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01/15.12.2016 . NOTA : 1) Racordarea la reteaua de joasa tensiune se face cu legatura dubla la NUL; 2) La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologiade executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp ; 3) Bransamentul monofazat existent se va demonta si desfiinta la receptia lucrarii ; 4) Contorul electronic inteligent trifazat nou, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10397550 | 2022-07-28 | 10397550 | 2022 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005036
33459 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01728 | 0,4 | PTA 7536 AIDA CONSTRUCT | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10303489 | 2022-07-29 | 10303489 | 2023-04-13 | nu | nu | nu | RO001E141270796/2 | 2023-04-13 | 0.016734 | prosumator | 0.016734 | 0
33460 | Locuinta+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0,4 | PTAB 4637 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari: 1. Lucrari pe tarif de racordare ????? NU ????? 2. Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014 Se va inlocui intreruptorul tetrapolar cu Ia=25A existent in BMPT cu un intreruptor tetrapolar cu Ia=32A. Termenul de executie este de 90 de zile. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10303278 | 2022-08-10 | 10303278 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E142363655/2 | 2022-09-12 | 0.017 | prosumator | 0.017 | 0
33461 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0128 | 0,4 | PTZ 854 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui intrerupatorul automat trifazat existent de 16A cu unul nou de 32A si se va inlocui contorul seria: 0171001, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10307646 | 2022-07-06 | 10307646 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E108984684/2 | 2022-12-29 | 0.012543 | prosumator | 0.012543 | 0
33462 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTA 3799 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10349932 | 2022-08-19 | 10349932 | 2023-04-05 | nu | nu | nu | RO001E109298391/2 | 2023-04-05 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
33463 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7567 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10330613 | 2022-07-29 | 10330613 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO001E400764427/3 | 2023-02-01 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33464 | LOCUINTA+CEF -PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0,4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10259108 | 2022-08-23 | 10259108 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E400180968/2 | 2022-10-27 | 0.009661 | prosumator | 0.009661 | 0
33465 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0,4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10259292 | 2022-07-04 | 10259292 | 2022-10-27 | nu | nu | nu | RO001E141421862/2 | 2022-10-27 | 0.009661 | prosumator | 0.009661 | 0
33466 | Spatiu Comercial-Panouri fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0,4 | PTAB 4413 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente, cu inlocuirea sigurantei trifazate existente in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,22 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10280619 | 2022-07-21 | 10280619 | 2023-01-18 | nu | nu | nu | RO001E109340838/2 | 2023-01-18 | 0.0243 | prosumator | 0.0243 | 0
33467 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0196 | 0,4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu disjunctor trifazat existent cu Ir=40A in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10296566 | 2022-07-18 | 10296566 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E400961695/3 | 2022-12-21 | 0.019148 | prosumator | 0.019148 | 0
33468 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Se va inlocui disjunctorul monofazat de 20A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 32A si reglaj la Ir = 63A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 10221818 | 2022-07-21 | 10221818 | 2022-10-05 | nu | nu | nu | RO001E143106134/2 | 2022-10-05 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
33469 | Locuinta + CEF Prosumator-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0,4 | PTA 7593 CACIULATI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10249915 | 2022-08-18 | 10249915 | 2022-10-11 | nu | nu | nu | RO001E400699389/2 | 2022-10-11 | 0.01075 | prosumator | 0.01075 | 0
33470 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0175 | 0,4 | PTAB 3107 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10187630 | 2022-08-17 | 10187630 | 2022-09-13 | nu | nu | nu | RO001E142636052/2 | 2022-09-13 | 0.01705 | prosumator | 0.01705 | 0
33471 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3096 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10221639 | 2022-07-05 | 10221639 | 2022-10-28 | nu | nu | nu | RO001E400987671/3 | 2022-10-28 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
33472 | Locuinta+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00945 | 0,4 | PTAB 7772 IT CREATA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10152173 | 2022-06-16 | 10152173 | 2022-10-31 | nu | nu | nu | RO001E141323807/2 | 2022-10-31 | 0.009221 | prosumator | 0.009221 | 0
33473 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 2376 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 4723546 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10116242 | 2022-08-04 | 10116242 | 2022-10-19 | nu | nu | nu | RO001E401058020/3 | 2022-10-19 | 0.00484 | prosumator | 0.00484 | 0
33474 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTA 1965 | Se va monta un stender la limita de proprietate cu preluare bransament existent intr-un BMPM 32A, echipat conform FT 124 MAT.ed04, ce se va amplasa pe gard, cu acces din domeniul public. Contorul existent va fi preluat de UO Sud. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09507240 | 2022-02-22 | 09507240 | 2022-12-21 | nu | nu | nu | RO001E108157282/3 | 2022-12-21 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
33475 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3016 VILE PANTELIMON | Bransament trifazat subteran alimentat din FDCP existenta aferenta PTAB 3016 realizat cu cablu 3x25+16C DC4126(l=7m) pana la un BMPT 50A .BMPT-ul va fi de tipul FT 133_MAT prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol si va fi amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate . Priza de pamant si fundatia de beton se va realiza prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Conductorul de nul al bransamentului se va racorda la conductorul de nul aferent LEA prin 2 legaturi distincte (doua cleme) conf.STAS 12604/04-89. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). Vechiul contor se va demonta si preda la UTR Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 09684802 | 2022-04-06 | 09684802 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E401015393/3 | 2022-11-01 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33476 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTS 825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 9730136-2 cu un contor electronic inteligent trifazat in montaj direct <(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09463023 | 2022-02-14 | 09463023 | 2023-01-05 | nu | nu | nu | RO001E109450942/2 | 2023-01-05 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
33477 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 1127 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta pe joasa tensiune prin preluarea bransamentului aerian existent intr-un BMPT-20A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe imobil. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09509554 | 2022-02-10 | 09509554 | 2023-02-17 | nu | nu | nu | RO001E100437252/2 | 2023-02-17 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
33478 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,23 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09213688 | 2021-12-30 | 09213688 | 2022-09-12 | nu | nu | nu | RO001E401001950/2 | 2022-09-12 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
33479 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09206738 | 2022-01-25 | 09206738 | 2023-07-07 | nu | nu | nu | RO001E401018284/3 | 2023-07-07 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
33480 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7115 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09104027 | 2021-12-02 | 09104027 | 2022-10-25 | nu | nu | nu | RO001E141305133/3 | 2022-10-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33481 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 4351 | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08540192 | 2021-08-12 | 08540192 | 2023-02-06 | nu | nu | nu | RO001E142529480/2 | 2023-02-06 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
33482 | LOCUINTA+PANOURI-PROSUMATOR-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00375 | 0,4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019897114, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09431798 | 2022-02-18 | 09431798 | 2022-12-28 | nu | nu | nu | RO001E141762972/2 | 2022-12-28 | 0.00367 | prosumator | 0.00367 | 0
33483 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 4145 MOARA DOMNEASCA | Se va reprograma contorul existent pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09426196 | 2022-02-10 | 09426196 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E400067456/2 | 2022-12-27 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
33484 | Locuinta, panouri fotovoltaice - Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 09426472 | 2022-02-11 | 09426472 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO001E141283970/2 | 2023-02-01 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
33485 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 2258 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari: 1. Lucrari pe tarif de racordare ????? NU ????? 2. Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014. Se va inlocui intreruptorul monopolar cu Ia=32A existent in BMPM cu un intreruptor bipolar cu Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10724495 | 2022-07-29 | 10724495 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E100689598/2 | 2022-08-12 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
33486 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.027 | 0,4 | PTA 1280 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pa= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10465186 | 2022-08-01 | 10465186 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E131281349/3 | 2022-08-26 | 0.026459 | prosumator | 0.026459 | 0
33487 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0074 | 0,4 | PTZ 3487 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10169725 | 2022-08-05 | 10169725 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400935540/2 | 2022-08-23 | 0.007172 | prosumator | 0.007172 | 0
33488 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7286 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 16 A cu unul de 25 A. Contorul Smart Meter se va programa conform puterii avizate pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform ord. ANRE . 87/2014 disjunctorul se va inlocui prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. | E-Distributie Muntenia | 10177151 | 2022-07-22 | 10177151 | 2022-08-22 | nu | nu | nu | RO001E400929903/3 | 2022-08-22 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
33489 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTA 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se va utiliza bransamentul monofazat aerian existent 2X16 , si se va monta un BMPM ? 40A pr. , conform FT-124_MAT Ed. 05 , pe peretele exterior al locuintei , cu disjunctor monofazat Ir=40A si contor electronic inteligent monofazat , care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . NOTA: Contorul monofazat existent din interiorul locuintei se va demonta si se va preda catre UTR Ilfov . | E-Distributie Muntenia | 10156461 | 2022-07-14 | 10156461 | 2022-08-09 | nu | nu | nu | RO001E400381961/3 | 2022-08-09 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
33490 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 5042 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09875273 | 2022-08-26 | 09875273 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142653141/3 | 2022-09-05 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
33491 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022610114, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11489058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11489058 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400715658/2 | 2022-08-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33492 | locuinta+cef | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005785 | 0.4 | PTZ 3198 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11231149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11231149 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E100436857/2 | 2022-08-30 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
33493 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1889 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11209669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11209669 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E108393880/2 | 2022-08-30 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
33494 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004895 | 0.4 | PTAB 1546 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11272494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11272494 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E131446364/2 | 2022-08-30 | 0.004787 | prosumator | 0.004787 | 0
33495 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 3632 PRICOP | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11298685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11298685 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E301242574/3 | 2022-08-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33496 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4854 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000723015020, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11136446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11136446 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E111040959/2 | 2022-08-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33497 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2016 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. | E-Distributie Muntenia | 11179862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11179862 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E400235600/2 | 2022-08-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33498 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02183 | 0.4 | PTZ 814 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 21,83 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul SMART existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11079020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11079020 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E105266482/4 | 2022-08-31 | 0.021392 | prosumator | 0.021392 | 0
33499 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PTZ 1008 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul SMART existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11022189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11022189 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E105299758/2 | 2022-08-26 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
33500 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00825 | 0.4 | PTAB 2349 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11025180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11025180 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141340503/3 | 2022-08-10 | 0.008075 | prosumator | 0.008075 | 0
33501 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.005 | 0.4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11020221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11020221 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E110527295/3 | 2022-08-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33502 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01365 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. | E-Distributie Muntenia | 11063747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11063747 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E141507047/3 | 2022-08-24 | 0.013367 | prosumator | 0.013367 | 0
33503 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0.4 | PTZ 7429 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000010060209, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11020223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11020223 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141358928/3 | 2022-08-31 | 0.009561 | prosumator | 0.009561 | 0
33504 | LOCUINTE-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3421 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11020638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11020638 | 2022-08-29 | nu | nu | nu | RO001E109251121/2 | 2022-08-29 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
33505 | Imobil Calea Grivitei nr. 184C Corp B | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 225 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10894138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10894138 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E119546374/4 | 2022-08-23 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
33506 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTZ 3612 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000711241817, cu un contor inteligent monofazat<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10891692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10891692 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E142269997/2 | 2022-08-23 | 0.003967 | prosumator | 0.003967 | 0
33507 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10988234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10988234 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E401002917/3 | 2022-08-31 | 0.0093 | prosumator | 0.0093 | 0
33508 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 2225 CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024395715, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10920184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10920184 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E401067963/2 | 2022-08-11 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
33509 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTAB 5372 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10840205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10840205 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E141966912/2 | 2022-08-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33510 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000010385709, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10843474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10843474 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400599771/2 | 2022-08-31 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
33511 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7064 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10868623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10868623 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400967129/2 | 2022-08-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33512 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017625 | 0.4 | PTA 3063 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9027563, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10841877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10841877 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E401100141/2 | 2022-08-11 | 0.017272 | prosumator | 0.017272 | 0
33513 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 4011 LOCUINTE OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10843208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10843208 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E401015269/2 | 2022-08-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33514 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00456 | 0.4 | PTS 32/TR 04924924 STR.GRIGORE COBALCESC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10818434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10818434 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E108958236/3 | 2022-08-26 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
33515 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4102 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000658651611, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10815830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10815830 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141627860/2 | 2022-08-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33516 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032846621, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10845299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10845299 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141436363/3 | 2022-08-31 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
33517 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 7308 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020430214, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10815400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10815400 | 2022-08-29 | nu | nu | nu | RO001E400936226/2 | 2022-08-29 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
33518 | LOCUINTE-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00656 | 0.4 | PTAB 7871 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032499321, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10820687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10820687 | 2022-08-20 | nu | nu | nu | RO001E142676618/2 | 2022-08-20 | 0.006409 | prosumator | 0.006409 | 0
33519 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 574 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10732956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10732956 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E103160427/2 | 2022-08-26 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
33520 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7462 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033779022, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10724685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10724685 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E143008630/2 | 2022-08-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33521 | Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5233 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029331817, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10759649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10759649 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142217204/2 | 2022-08-24 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
33522 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0064 | 0.4 | PTA 5094 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10736720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10736720 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400365457/3 | 2022-08-31 | 0.006271 | prosumator | 0.006271 | 0
33523 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007565 | 0.4 | PTZ 3117 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,334 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000033815722, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10760611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10760611 | 2022-08-29 | nu | nu | nu | RO001E119813900/2 | 2022-08-29 | 0.007334 | prosumator | 0.007334 | 0
33524 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034057022, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10628000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10628000 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E400913670/2 | 2022-08-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33525 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0144 | 0.4 | PTA 2008 LICEU CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent va fi programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10667854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10667854 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141525339/4 | 2022-08-11 | 0.014102 | prosumator | 0.014102 | 0
33526 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5187 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040022428 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10666873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10666873 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141484344/2 | 2022-08-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33527 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 723 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10669505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10669505 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E110012249/2 | 2022-08-26 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
33528 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0148 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10527612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10527612 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E141665974/3 | 2022-08-05 | 0.014424 | prosumator | 0.014424 | 0
33529 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0056 | 0.4 | PTA 5056 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10572379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10572379 | 2022-08-04 | nu | nu | nu | RO001E142693336/3 | 2022-08-04 | 0.005478 | prosumator | 0.005478 | 0
33530 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030816020, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10524539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10524539 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142785417/2 | 2022-08-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33531 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006885 | 0.4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10599005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10599005 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E401065646/4 | 2022-08-26 | 0.006739 | prosumator | 0.006739 | 0
33532 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7032 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10512134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10512134 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142185466/1 | 2022-08-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33533 | Locuinta + CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00445 | 0.23 | PTZ 932 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,45 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va programa contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10483403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10483403 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E105255334/2 | 2022-08-05 | 0.004355 | prosumator | 0.004355 | 0
33534 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL DESCARCARE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020775414, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10462174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10462174 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E401047501/2 | 2022-08-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33535 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2205 MOARA DAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10406014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10406014 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E300259818/2 | 2022-08-31 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
33536 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTA 7711 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10433110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10433110 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141203040/3 | 2022-08-16 | 0.00684 | prosumator | 0.00684 | 0
33537 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4241 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276434015, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10427463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10427463 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141877328/2 | 2022-08-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33538 | Locuinta + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3141 LOC PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029187317, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10422610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10422610 | 2022-08-18 | nu | nu | nu | RO001E141273834/3 | 2022-08-18 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
33539 | locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 7175 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018547613, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10449170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10449170 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400712598/3 | 2022-08-31 | 0.009696 | prosumator | 0.009696 | 0
33540 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2639 SAT SINTESTI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 02160603, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10437193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10437193 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E400481883/2 | 2022-08-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33541 | cef+locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTZ 500 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10368971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10368971 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E101850601/2 | 2022-08-23 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
33542 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10359697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10359697 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E142303424/3 | 2022-08-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33543 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0045 | 0.23 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in FDCP existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10378453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10378453 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E110527318/3 | 2022-08-19 | 0.004409 | prosumator | 0.004409 | 0
33544 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.054 | 0.4 | PTAB 4212 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 52,919 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 20G14570110091009, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10399595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10399595 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E108904888/1 | 2022-08-31 | 0.052919 | prosumator | 0.052919 | 0
33545 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0087 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003502713, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10305987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10305987 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141629288/2 | 2022-08-31 | 0.008524 | prosumator | 0.008524 | 0
33546 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,46 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10315492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10315492 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E109354125/2 | 2022-08-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33547 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2 | 20 | A20 PETRACHIOAIA-CACIULATI IF | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210108112 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 10343024 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10343024 | 2022-08-18 | nu | nu | nu | RO001E143020207/2 | 2022-08-18 | 0.1958 | prosumator | 0.1958 | 0
33548 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 1737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000012810010 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10339338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10339338 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E141305885/2 | 2022-08-24 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
33549 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10339205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10339205 | 2022-08-08 | nu | nu | nu | RO001E141207190/2 | 2022-08-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33550 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 2773 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 22,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10267209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10267209 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E109264697/2 | 2022-08-30 | 0.01958 | prosumator | 0.01958 | 0
33551 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06624 | 20 | LES JT aferent PTA 30517 START | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10169905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10169905 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E401074703/2 | 2022-08-24 | 0.064835 | prosumator | 0.064835 | 0
33552 | locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3977 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032195021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10207203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10207203 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142823397/2 | 2022-08-19 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
33553 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0.4 | PTAB 179 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10140721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10140721 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E104670637/3 | 2022-08-19 | 0.00684 | prosumator | 0.00684 | 0
33554 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1199 | 10 | S10 T495-TITAN CEL 24 BUC | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 119,9 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va inlocui cu unul nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, sau se va programa contorul existent pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 10098963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10098963 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E119477467/2 | 2022-08-30 | 0.11747 | prosumator | 0.11747 | 0
33555 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0915 | 0.4 | PTAB 828 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In cutia de furnizare existenta se va inlocui contorul seria: 20G14570110095434 cu un contor electronic inteligent trifazat semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09952429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09952429 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E141605417/2 | 2022-08-26 | 0.08957 | prosumator | 0.08957 | 0
33556 | CEF SPIN COM-EXIM SRL | Fotovoltaic | ILFOV | 0.094 | 0.4 | PTAB 3041 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 09853693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09853693 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E142743646/2 | 2022-08-30 | 0.09206 | prosumator | 0.09206 | 0
33557 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00627 | 0.4 | PTAB 4194 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029073417, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09860766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09860766 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E142203478/1 | 2022-08-30 | 0.006065 | prosumator | 0.006065 | 0
33558 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00672 | 0.4 | PTA 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 326427, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09815382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09815382 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E401016754/2 | 2022-08-16 | 0.006386 | prosumator | 0.006386 | 0
33559 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 0009143A, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09645795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09645795 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400991159/2 | 2022-08-23 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
33560 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11462457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11462457 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E401003907/2 | 2022-08-31 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33561 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7459 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11323922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11323922 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400799773/3 | 2022-08-31 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
33562 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1416 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11369632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11369632 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E300894060/3 | 2022-08-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33563 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11374619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11374619 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E142197199/1 | 2022-08-26 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
33564 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3799 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre insta1latia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11323231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11323231 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E109016322/2 | 2022-08-31 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
33565 | Locuinta+ instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11321147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11321147 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E141231030/2 | 2022-08-26 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
33566 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11297896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11297896 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E400200477/2 | 2022-08-24 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
33567 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7712 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11208212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11208212 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141942185/2 | 2022-08-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33568 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007565 | 0.4 | PTA 3345 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11230624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11230624 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E141390878/2 | 2022-08-24 | 0.007334 | prosumator | 0.007334 | 0
33569 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032443721, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11207014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11207014 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142925569/1 | 2022-08-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33570 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 3202 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000728366921, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11302649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11302649 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E401098541/2 | 2022-08-19 | 0.003918 | prosumator | 0.003918 | 0
33571 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2474 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, | E-Distributie Muntenia | 11161213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11161213 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E141354610/2 | 2022-08-19 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
33572 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006375 | 0.4 | PTA 3141 LOC PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11204794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11204794 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E141249725/3 | 2022-08-23 | 0.006247 | prosumator | 0.006247 | 0
33573 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 2468 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11130405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11130405 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E100424876/2 | 2022-08-19 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
33574 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 1609 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11134060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11134060 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E109058665/2 | 2022-08-23 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
33575 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2431 COMUNA JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 11165546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11165546 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142578462/2 | 2022-08-19 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
33576 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11139344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11139344 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E401001196/2 | 2022-08-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33577 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTAB 7488 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11138457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11138457 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E401047017/2 | 2022-08-31 | 0.004409 | prosumator | 0.004409 | 0
33578 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0064 | 0.4 | PTAB 5446 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. | E-Distributie Muntenia | 11183340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11183340 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142452801/2 | 2022-08-19 | 0.006262 | prosumator | 0.006262 | 0
33579 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2258 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11137776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11137776 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E100689576/2 | 2022-08-19 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
33580 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3756 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000682866414, cu un contor monofazat inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11180367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11180367 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E141681961/2 | 2022-08-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33581 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00689 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11165596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11165596 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141994227/2 | 2022-08-31 | 0.006652 | prosumator | 0.006652 | 0
33582 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 3202 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003349913, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11161433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11161433 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400955856/2 | 2022-08-23 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
33583 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9026236, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11136853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11136853 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E401069763/2 | 2022-08-23 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33584 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004010012482111, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11132716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11132716 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E141389001/2 | 2022-08-23 | 0.004849 | prosumator | 0.004849 | 0
33585 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5515 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. | E-Distributie Muntenia | 11204475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11204475 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142562409/2 | 2022-08-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33586 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0063 | 0.4 | PTZ 3627 VILE SALCIA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 11G26510110032776, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11158784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11158784 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E400188832/4 | 2022-08-24 | 0.006119 | prosumator | 0.006119 | 0
33587 | LOCUINTA + PANOURI | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1808 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11183996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11183996 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E109011169/2 | 2022-08-24 | 0.002885 | prosumator | 0.002885 | 0
33588 | LOCUINTA + PANOURI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7676 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11136000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11136000 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E141515305/2 | 2022-08-26 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
33589 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7252 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11129980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11129980 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E401042326/3 | 2022-08-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33590 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTAB 616 CAP | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11205078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11205078 | 2022-08-18 | nu | nu | nu | RO001E300574649/4 | 2022-08-18 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
33591 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00966 | 0.4 | PTA 3340 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11138232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11138232 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E401174298/2 | 2022-08-23 | 0.009387 | prosumator | 0.009387 | 0
33592 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 3669 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004010012151011, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11132749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11132749 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E141477403/2 | 2022-08-23 | 0.004849 | prosumator | 0.004849 | 0
33593 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5302 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se programa contorul seria: UAEEEDN20810341503 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11126886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11126886 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142793933/2 | 2022-08-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33594 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 116 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11180194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11180194 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E131291913/2 | 2022-08-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33595 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.016875 | 0.4 | PTAB 4091 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016632311, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11158876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11158876 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E400918125/4 | 2022-08-26 | 0.016537 | prosumator | 0.016537 | 0
33596 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00356 | 0.4 | PTAB 7769 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11100424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11100424 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142475536/2 | 2022-08-19 | 0.003486 | prosumator | 0.003486 | 0
33597 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 448 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,265 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11065091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11065091 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E119851182/2 | 2022-08-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33598 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00324 | 0.4 | PTZ 2133 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11126414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11126414 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E108721908/2 | 2022-08-19 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
33599 | LOCUINTE-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 834 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11099718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11099718 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E100643846/2 | 2022-08-30 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
33600 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11066206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11066206 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E142024020/2 | 2022-08-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33601 | FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 4206 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,03 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000029570117, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11023746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11023746 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142566559/2 | 2022-08-24 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
33602 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,465 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul SMART existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11024448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11024448 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E111516395/2 | 2022-08-30 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
33603 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11019965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11019965 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E131387504/2 | 2022-08-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33604 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11062930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11062930 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E401118959/2 | 2022-08-30 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33605 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 7508 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11005584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11005584 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E400718190/4 | 2022-08-16 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
33606 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01068 | 0.4 | PTAB 3068 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0682167, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11024615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11024615 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400967433/3 | 2022-08-23 | 0.010386 | prosumator | 0.010386 | 0
33607 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0114 | 0.4 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11020937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11020937 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E400991407/3 | 2022-08-11 | 0.011171 | prosumator | 0.011171 | 0
33608 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 4306 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11021958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11021958 | 2022-08-09 | nu | nu | nu | RO001E110105848/2 | 2022-08-09 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
33609 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00637 | 0.4 | PTZ 4195 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,37 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent trifazic cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11063538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11063538 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141641114/2 | 2022-08-11 | 0.006233 | prosumator | 0.006233 | 0
33610 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3198 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11003072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11003072 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E400206721/3 | 2022-08-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33611 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5187 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11004456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11004456 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E400981967/3 | 2022-08-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33612 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11022369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11022369 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E141772478/2 | 2022-08-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33613 | Locuinta + CEF - prosumator- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. | E-Distributie Muntenia | 11043805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11043805 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E141708062/3 | 2022-08-19 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33614 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0144 | 0.4 | PTA 2431 COMUNA JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11019286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11019286 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142625162/2 | 2022-08-10 | 0.014102 | prosumator | 0.014102 | 0
33615 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 4792 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se programa contorul seria: UAEEEDN18910007272 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11005866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11005866 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E104928015/2 | 2022-08-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33616 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2155 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11059165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11059165 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142890986/3 | 2022-08-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33617 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004010012118911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 11041925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11041925 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E141388639/2 | 2022-08-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33618 | Imobil | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01485 | 0.4 | PTZ 794 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 11062699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11062699 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E109292957/2 | 2022-08-30 | 0.01485 | prosumator | 0.01485 | 0
33619 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0054 | 0.23 | PTS 1231 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10995508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10995508 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E104381243/2 | 2022-08-30 | 0.005282 | prosumator | 0.005282 | 0
33620 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11019830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11019830 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E141524114/3 | 2022-08-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33621 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5287 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, | E-Distributie Muntenia | 11023551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11023551 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E142439064/3 | 2022-08-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33622 | Locuinta + Panouri | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 391 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10990559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10990559 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E300491456/3 | 2022-08-11 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
33623 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4430 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UCEUEDN18410007137, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11003504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11003504 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E141478808/2 | 2022-08-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33624 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 1002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10917112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10917112 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E104863349/2 | 2022-08-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33625 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTAB 7389 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10940851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10940851 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400960830/2 | 2022-08-10 | 0.009522 | prosumator | 0.009522 | 0
33626 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 5294 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10967538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10967538 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141444340/4 | 2022-08-10 | 0.01958 | prosumator | 0.01958 | 0
33627 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00656 | 0.4 | PTAB 3100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10945511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10945511 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141650158/2 | 2022-08-10 | 0.006419 | prosumator | 0.006419 | 0
33628 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10894256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10894256 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141645275/3 | 2022-08-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33629 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. | E-Distributie Muntenia | 10891579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10891579 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E141659685/2 | 2022-08-05 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33630 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0065 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10915467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10915467 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E142502403/2 | 2022-08-16 | 0.006369 | prosumator | 0.006369 | 0
33631 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTAB 4194 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10918004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10918004 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E142198347/2 | 2022-08-23 | 0.004204 | prosumator | 0.004204 | 0
33632 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0056 | 0.4 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10917634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10917634 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141437533/2 | 2022-08-11 | 0.005478 | prosumator | 0.005478 | 0
33633 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 004150276147515 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10891737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10891737 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E109004442/3 | 2022-08-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33634 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10894002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10894002 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142365185/2 | 2022-08-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33635 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10894082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10894082 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141323313/2 | 2022-08-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33636 | LOCUINTE-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00615 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10964610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10964610 | 2022-08-20 | nu | nu | nu | RO001E141642801/2 | 2022-08-20 | 0.006007 | prosumator | 0.006007 | 0
33637 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2242 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10987143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10987143 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E400944416/3 | 2022-08-30 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
33638 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7341 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10867948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10867948 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142591399/2 | 2022-08-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33639 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 1716116A, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10838666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10838666 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E401050178/3 | 2022-08-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33640 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTA 7031 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10836056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10836056 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E400985556/2 | 2022-08-26 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
33641 | Sediu firma + CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 285 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10847988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10847988 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E101260123/3 | 2022-08-16 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
33642 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.026 | 0.4 | PTAB 7327 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 13G26510110059676 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10872401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10872401 | 2022-08-22 | nu | nu | nu | RO001E401151978/2 | 2022-08-22 | 0.029632 | prosumator | 0.029632 | 0
33643 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3977 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 1361559, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10868946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10868946 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E401023044/2 | 2022-08-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33644 | Locuinta si CEF ? Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1726 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul existent din BMPM pt inregistrare cu dublu sens <(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10815442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10815442 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E103217442/2 | 2022-08-11 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
33645 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 0749821, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10872789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10872789 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400965903/2 | 2022-08-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33646 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0152 | 0.4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10867452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10867452 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141410185/4 | 2022-08-11 | 0.014886 | prosumator | 0.014886 | 0
33647 | CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 833 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul existent din BMPM pt inregistrare cu dublu sens <(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10871556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10871556 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E119473665/2 | 2022-08-11 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
33648 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 2352 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 21G14570110104361, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10816924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10816924 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E111244067/2 | 2022-08-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33649 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2978 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10872402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10872402 | 2022-08-25 | nu | nu | nu | RO001E401067794/2 | 2022-08-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33650 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul existent din BMPM pt inregistrare cu dublu sens <(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10817503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10817503 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E106171567/2 | 2022-08-11 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
33651 | locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2720 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10842878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10842878 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E119907500/2 | 2022-08-19 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
33652 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1905 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10814097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10814097 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E104801284/2 | 2022-08-24 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33653 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1726 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN18510049838 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10842139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10842139 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E110267229/4 | 2022-08-30 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
33654 | imobil + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTAB 4241 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10870746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10870746 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E142393344/3 | 2022-08-17 | 0.00431 | prosumator | 0.00431 | 0
33655 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 833 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul existent din BMPM pt inregistrare cu dublu sens <(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10871353 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10871353 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E103214494/2 | 2022-08-26 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
33656 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000016291911 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10841603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10841603 | 2022-08-25 | nu | nu | nu | RO001E119863736/3 | 2022-08-25 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
33657 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2048 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,39 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent. | E-Distributie Muntenia | 10723572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10723572 | 2022-08-18 | nu | nu | nu | RO001E119471854/2 | 2022-08-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33658 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000033996922, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10739329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10739329 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400925482/4 | 2022-08-10 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
33659 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01188 | 0.4 | PTAB 1417 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10705196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10705196 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E301018935/4 | 2022-08-19 | 0.011632 | prosumator | 0.011632 | 0
33660 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4315 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21810408038 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10737871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10737871 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E141906770/2 | 2022-08-05 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
33661 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10737917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10737917 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142607713/2 | 2022-08-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33662 | Locuinta si CEF ? Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.0033 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10741968 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10741968 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142271990/2 | 2022-08-10 | 0.003233 | prosumator | 0.003233 | 0
33663 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10700963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10700963 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E142033873/1 | 2022-08-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33664 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01274 | 0.4 | PTAB 1742 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent trifazat nou programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectiela scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10770914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10770914 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E103626659/4 | 2022-08-23 | 0.012484 | prosumator | 0.012484 | 0
33665 | Locuinta - CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10739311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10739311 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141809581/3 | 2022-08-10 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
33666 | CENTRALA FOTOVOLTAICA 5KW | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTZ 7240 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000653781611, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10725752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10725752 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141466906/2 | 2022-08-16 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
33667 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 2225 CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10727229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10727229 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141608375/2 | 2022-08-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33668 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10738075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10738075 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E400599658/2 | 2022-08-17 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
33669 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019925414, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10739539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10739539 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141237597/3 | 2022-08-10 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
33670 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10700739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10700739 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E142615611/3 | 2022-08-26 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33671 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3250 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000034056922, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10739268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10739268 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400922298/4 | 2022-08-10 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
33672 | benzinarie+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | A20 COPACENI-COPACENI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. lungimea LEA=10ml si S=OLAL 3x70mmp Se vor percepe pierderi de energie in postul de transformare si pe racordul MT. | E-Distributie Muntenia | 10729852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10729852 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E400869434/2 | 2022-08-16 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
33673 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2230 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,265 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10726943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10726943 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E114921073/2 | 2022-08-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33674 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7364 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10727076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10727076 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E401003457/3 | 2022-08-24 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33675 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0063 | 0.4 | PTA 4215 PRIMARIA GANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10700815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10700815 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E142400871/2 | 2022-08-17 | 0.006164 | prosumator | 0.006164 | 0
33676 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01976 | 0.4 | PTA 2257 MOARA GOSTINU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT PAFS existent. | E-Distributie Muntenia | 10737918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10737918 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E301258964/3 | 2022-08-16 | 0.019364 | prosumator | 0.019364 | 0
33677 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0056 | 0.4 | PTA 2226 ONIX BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. | E-Distributie Muntenia | 10724109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10724109 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E141214008/2 | 2022-08-24 | 0.005478 | prosumator | 0.005478 | 0
33678 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4169 MIHAI ERMINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10739466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10739466 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142677675/2 | 2022-08-10 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
33679 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10701311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10701311 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141357376/2 | 2022-08-11 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
33680 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTA 766 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000650297011, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10736112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10736112 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E131302893/4 | 2022-08-19 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
33681 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5289 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. | E-Distributie Muntenia | 10770780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10770780 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E141620526/2 | 2022-08-19 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
33682 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10700522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10700522 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142680365/2 | 2022-08-24 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33683 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00333 | 0.4 | PTZ 1024 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul existent pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10724488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10724488 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E107331375/3 | 2022-08-19 | 0.003213 | prosumator | 0.003213 | 0
33684 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0.4 | PTAB 3605 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x50,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=80A, protectie la scurtcircuit Ia=80A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10698320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10698320 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E109181099/2 | 2022-08-05 | 0.05 | prosumator | 0.05 | 0
33685 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00592 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10625119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10625119 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400138602/2 | 2022-08-23 | 0.005792 | prosumator | 0.005792 | 0
33686 | amplasare CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 1621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,78 kW se va realiza in instalatia de utilizare clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000016136411, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10672069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10672069 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E141431021/2 | 2022-08-19 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
33687 | Centrala fotovoltaica 5kw | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5123 STOICULESCU VICTOR | Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. | E-Distributie Muntenia | 10674804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10674804 | 2022-08-09 | nu | nu | nu | RO001E141674963/2 | 2022-08-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33688 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0061 | 0.4 | PTA 5257 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10633462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10633462 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142260707/4 | 2022-08-11 | 0.005977 | prosumator | 0.005977 | 0
33689 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTZ 7231 | 'Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 4930126, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10686064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10686064 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E401062238/2 | 2022-08-23 | 0.009633 | prosumator | 0.009633 | 0
33690 | CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3720 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,55 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent trifazic cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10674369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10674369 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E119534607/2 | 2022-08-23 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
33691 | statie+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03968 | 0.4 | PTZ 3549 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10669593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10669593 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E109199593/2 | 2022-08-05 | 0.039679 | prosumator | 0.039679 | 0
33692 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7527 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10653042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10653042 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400811868/2 | 2022-08-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33693 | Casa + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTA 3225 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032694321, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10619945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10619945 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142163552/1 | 2022-08-10 | 0.00676 | prosumator | 0.00676 | 0
33694 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3536 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000029111417, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10656622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10656622 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400168694/3 | 2022-08-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33695 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00532 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10652332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10652332 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E142440314/2 | 2022-08-05 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
33696 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0138 | 0.4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10649627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10649627 | 2022-08-09 | nu | nu | nu | RO001E300078716/4 | 2022-08-09 | 0.013522 | prosumator | 0.013522 | 0
33697 | cef + locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00693 | 0.4 | PTZ 1598 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,93 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10671699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10671699 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E115360891/2 | 2022-08-17 | 0.00679 | prosumator | 0.00679 | 0
33698 | Locuinta si CEF ? Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10669718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10669718 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E401008395/2 | 2022-08-26 | 0.00288 | prosumator | 0.00288 | 0
33699 | Locuinta si CEF ? Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 279 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai su). Contorul seria 0256719, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10672276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10672276 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E105469689/2 | 2022-08-11 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
33700 | Locuinta si CEF ? Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2725 CHITILA CARTIER | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10674676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10674676 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142644905/2 | 2022-08-11 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
33701 | Locuinta + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10668480 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10668480 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E401009712/3 | 2022-08-30 | 0.007936 | prosumator | 0.007936 | 0
33702 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2417 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004002691412 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10646908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10646908 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141532191/3 | 2022-08-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33703 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.00486 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10651455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10651455 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E142256588/3 | 2022-08-05 | 0.004762 | prosumator | 0.004762 | 0
33704 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 358 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN21210002654 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10647077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10647077 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E109116794/2 | 2022-08-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33705 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 391 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10670464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10670464 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E300492378/2 | 2022-08-19 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
33706 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0.4 | PAZ 455 HAGI MOSCU | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10650290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10650290 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E100058251/2 | 2022-08-19 | 0.007 | prosumator | 0.007 | 0
33707 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7148 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10649429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10649429 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E400774170/2 | 2022-08-05 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
33708 | Benzinarie+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03472 | 0.4 | PTZ 751 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x15,00 + 1x20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=63A, protectie la scurtcircuit Ia=63A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10698514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10698514 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E109181246/3 | 2022-08-10 | 0.034719 | prosumator | 0.034719 | 0
33709 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10528875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10528875 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E141186129/2 | 2022-08-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33710 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7542 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10525938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10525938 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141888342/2 | 2022-08-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33711 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10557215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10557215 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E109360302/2 | 2022-08-10 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
33712 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10561697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10561697 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E401098282/3 | 2022-08-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33713 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10571742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10571742 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E401029264/3 | 2022-08-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33714 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 2930 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10551902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10551902 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400270003/2 | 2022-08-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33715 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.144 | 0.4 | PTAB 4316 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 144 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 21G14570110103768 cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10554939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10554939 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E119527407/2 | 2022-08-24 | 0.14111 | prosumator | 0.14111 | 0
33716 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10533142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10533142 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141665570/2 | 2022-08-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33717 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3592 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040024730, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10571174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10571174 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141483668/2 | 2022-08-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33718 | Locuinta si panouri | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 1928 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10581550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10581550 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E102258323/3 | 2022-08-10 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
33719 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4233 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta in locul BMPT-ului existent in carcasa PAFS ? montaj direct , un BMPT in montaj semidirect , tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO ; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator trifazat 63A ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Inlocuirea BMPT-ului existent se va face de catre E- Distributie Muntenia - UTR Ilfov , iar BMPT-ul si contorul existent se vor demonta si se vor preda catre UTR Ilfov . . | E-Distributie Muntenia | 10582159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10582159 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142377638/2 | 2022-08-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33720 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7169 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10525975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10525975 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E400796769/2 | 2022-08-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33721 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0045 | 0.4 | PTZ 122 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 7441571 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10546351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10546351 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E107332725/3 | 2022-08-10 | 0.004408 | prosumator | 0.004408 | 0
33722 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.23 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10575099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10575099 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142159210/4 | 2022-08-11 | 0.005341 | prosumator | 0.005341 | 0
33723 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5025 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10529089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10529089 | 2022-08-08 | nu | nu | nu | RO001E141543339/3 | 2022-08-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33724 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10525428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10525428 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E141246766/3 | 2022-08-05 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
33725 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02695 | 0.4 | PTAB 1737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 26,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul 10G26510110019942<(>,<)> cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10546131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10546131 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E109077857/3 | 2022-08-11 | 0.02641 | prosumator | 0.02641 | 0
33726 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0246 | 0.4 | PTA 2846 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10579222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10579222 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141607699/4 | 2022-08-11 | 0.024008 | prosumator | 0.024008 | 0
33727 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1082 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10525581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10525581 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E131322086/3 | 2022-08-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33728 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 7222 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033744022, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10544727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10544727 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E142683144/2 | 2022-08-17 | 0.019595 | prosumator | 0.019595 | 0
33729 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032521721, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10574516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10574516 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E142924726/2 | 2022-08-17 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
33730 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01287 | 0.4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024435315, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10529013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10529013 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141866595/2 | 2022-08-11 | 0.012013 | prosumator | 0.012013 | 0
33731 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10543125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10543125 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142713452/2 | 2022-08-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33732 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4257 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN22210042826, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10553863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10553863 | 2022-08-25 | nu | nu | nu | RO001E142987725/2 | 2022-08-25 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
33733 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7008 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0000078614, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10507619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10507619 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E401171655/3 | 2022-08-10 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
33734 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0066 | 0.4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020615514, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10512395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10512395 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E141801246/2 | 2022-08-17 | 0.006467 | prosumator | 0.006467 | 0
33735 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0168 | 0.4 | PTA 4145 MOARA DOMNEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10491597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10491597 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E400917674/3 | 2022-08-11 | 0.016384 | prosumator | 0.016384 | 0
33736 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0.4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10517408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10517408 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142225102/3 | 2022-08-10 | 0.007046 | prosumator | 0.007046 | 0
33737 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5433 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10503804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10503804 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E141429893/2 | 2022-08-19 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
33738 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10513638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10513638 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E141229958/2 | 2022-08-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33739 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00616 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10516632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10516632 | 2022-08-22 | nu | nu | nu | RO001E141278121/3 | 2022-08-22 | 0.006036 | prosumator | 0.006036 | 0
33740 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00375 | 0.4 | PTZ 586 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie UAEEEDN20910151227 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectiela cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10518817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10518817 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E109466130/2 | 2022-08-05 | 0.003674 | prosumator | 0.003674 | 0
33741 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00637 | 0.4 | PTS 1061 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,37 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10491982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10491982 | 2022-08-04 | nu | nu | nu | RO001E104309399/2 | 2022-08-04 | 0.006241 | prosumator | 0.006241 | 0
33742 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3487 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10519989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10519989 | 2022-08-29 | nu | nu | nu | RO001E143024087/1 | 2022-08-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33743 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 377 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul. | E-Distributie Muntenia | 10484339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10484339 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E110434641/2 | 2022-08-11 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
33744 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10512016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10512016 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E400971191/2 | 2022-08-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33745 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10492081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10492081 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142084981/4 | 2022-08-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33746 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 1914 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000024467715 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10516618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10516618 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E109142456/2 | 2022-08-05 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
33747 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10517567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10517567 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142042884/3 | 2022-08-11 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
33748 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023483814, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10511300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10511300 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E400191027/5 | 2022-08-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33749 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 7521 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10483589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10483589 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141612134/3 | 2022-08-11 | 0.009502 | prosumator | 0.009502 | 0
33750 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 1621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10518830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10518830 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E109376916/2 | 2022-08-03 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
33751 | Locuita+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 5055 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10502906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10502906 | 2022-08-22 | nu | nu | nu | RO001E401149605/3 | 2022-08-22 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
33752 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2958 IT CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10494842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10494842 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E141416068/3 | 2022-08-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33753 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4516 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10486651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10486651 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142646693/2 | 2022-08-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33754 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10510411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10510411 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E131371406/1 | 2022-08-16 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
33755 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 218 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10518880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10518880 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E110068543/3 | 2022-08-05 | 0.00734 | prosumator | 0.00734 | 0
33756 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007875 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032569521, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10491819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10491819 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E142923028/1 | 2022-08-17 | 0.007708 | prosumator | 0.007708 | 0
33757 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatiile electrice existente contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10511868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10511868 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E100634958/2 | 2022-08-03 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
33758 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 249 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10516995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10516995 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E100502266/2 | 2022-08-17 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
33759 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7875 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10461171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10461171 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E142921329/2 | 2022-08-05 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
33760 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UAEEEDN15510022609 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10459467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10459467 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E109113735/2 | 2022-08-05 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
33761 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10452364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10452364 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E141669327/2 | 2022-08-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33762 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000014416011, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10456781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10456781 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141388549/2 | 2022-08-11 | 0.003949 | prosumator | 0.003949 | 0
33763 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 004150276224015, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10470915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10470915 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E400947385/2 | 2022-08-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33764 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10453631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10453631 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E400711935/2 | 2022-08-19 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
33765 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10452354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10452354 | 2022-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400706210/2 | 2022-08-23 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
33766 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.23 | PTA 2423 COM 1 DECEMBRIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10459226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10459226 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E141560158/2 | 2022-08-05 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
33767 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0099 | 0.4 | PTA 1280 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10465454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10465454 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E300899896/3 | 2022-08-16 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
33768 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 2326 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10483117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10483117 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141192722/3 | 2022-08-16 | 0.0059 | prosumator | 0.0059 | 0
33769 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 4163 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10481794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10481794 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E400125686/2 | 2022-08-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33770 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTA 4163 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10465837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10465837 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142608938/2 | 2022-08-19 | 0.004409 | prosumator | 0.004409 | 0
33771 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7880 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10482448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10482448 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E142667056/2 | 2022-08-16 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
33772 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0046 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 591121 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10431411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10431411 | 2022-08-04 | nu | nu | nu | RO001E106165009/2 | 2022-08-04 | 0.004507 | prosumator | 0.004507 | 0
33773 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 2038 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10417711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10417711 | 2022-08-25 | nu | nu | nu | RO001E110298526/2 | 2022-08-25 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
33774 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7592 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 10430234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10430234 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400713892/2 | 2022-08-31 | 0.016666 | prosumator | 0.016666 | 0
33775 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTAB 5358 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10410142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10410142 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141933994/2 | 2022-08-10 | 0.007937 | prosumator | 0.007937 | 0
33776 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010125 | 0.4 | PCZ 2247 BL. MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003238713, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10424151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10424151 | 2022-08-04 | nu | nu | nu | RO001E141570777/2 | 2022-08-04 | 0.009922 | prosumator | 0.009922 | 0
33777 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9807612, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10406944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10406944 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E401077380/2 | 2022-08-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33778 | Locuinta + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3238 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10424641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10424641 | 2022-08-18 | nu | nu | nu | RO001E400165286/3 | 2022-08-18 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
33779 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 3724 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0706210, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10423408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10423408 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E401125159/2 | 2022-08-16 | 0.01468 | prosumator | 0.01468 | 0
33780 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7724 IZVORANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10428545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10428545 | 2022-08-25 | nu | nu | nu | RO001E141371215/5 | 2022-08-25 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33781 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3982 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000014416011, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10409824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10409824 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141380899/2 | 2022-08-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33782 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00702 | 0.4 | PTZ 3130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10428878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10428878 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E400966577/2 | 2022-08-11 | 0.006879 | prosumator | 0.006879 | 0
33783 | imobil + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04 | 0.4 | PTAB 4206 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 40,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta se va programa contorul seria: UGEUEDN18010009236, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10420772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10420772 | 2022-08-29 | nu | nu | nu | RO001E142842950/2 | 2022-08-29 | 0.03912 | prosumator | 0.03912 | 0
33784 | Magazin+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.04 | 0.4 | PTA 1280 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10427730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10427730 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E301249076/2 | 2022-08-19 | 0.039199 | prosumator | 0.039199 | 0
33785 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10443179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10443179 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E141820663/2 | 2022-08-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33786 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3151 (PT3) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10429491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10429491 | 2022-08-22 | nu | nu | nu | RO001E400990440/2 | 2022-08-22 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
33787 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016629711 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10409153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10409153 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E401002827/4 | 2022-08-17 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
33788 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032563521, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10383785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10383785 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142977151/2 | 2022-08-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33789 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3107 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027126516, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10384537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10384537 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E400908449/2 | 2022-08-16 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
33790 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10357984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10357984 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142172103/2 | 2022-08-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33791 | imobil + CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTS 3942 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTs existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10360519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10360519 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E108774692/3 | 2022-08-17 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
33792 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01456 | 0.4 | PTAB 5635 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10356790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10356790 | 2022-08-30 | nu | nu | nu | RO001E141220645/2 | 2022-08-30 | 0.014267 | prosumator | 0.014267 | 0
33793 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0.4 | PCZ 3460 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024438915, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10383210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10383210 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E141723407/4 | 2022-08-24 | 0.009308 | prosumator | 0.009308 | 0
33794 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000032497321, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10396393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10396393 | 2022-08-04 | nu | nu | nu | RO001E142616780/4 | 2022-08-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33795 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTS 5067 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000723894020, cu un contor monofazat inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10299324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10299324 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142757179/3 | 2022-08-19 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
33796 | LOCUINTA +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4612 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10303061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10303061 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141773750/4 | 2022-08-16 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
33797 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 1743 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent din BMPT cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10299375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10299375 | 2022-08-29 | nu | nu | nu | RO001E119688258/2 | 2022-08-29 | 0.01174 | prosumator | 0.01174 | 0
33798 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1894 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie UAEEEDN21910308882 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10304344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10304344 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E106171983/2 | 2022-08-05 | 0.005872 | prosumator | 0.005872 | 0
33799 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10302470 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10302470 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142586629/2 | 2022-08-10 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
33800 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032440821, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10314948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10314948 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E142924894/1 | 2022-08-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33801 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00525 | 0.4 | PTAB 4178 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10329561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10329561 | 2022-08-08 | nu | nu | nu | RO001E119486669/3 | 2022-08-08 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
33802 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10344650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10344650 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141499025/4 | 2022-08-16 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
33803 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10333400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10333400 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E401032910/3 | 2022-08-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33804 | LOCUINTA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10340927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10340927 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E115545111/2 | 2022-08-03 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
33805 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens <(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10347247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10347247 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E141393039/2 | 2022-08-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33806 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7873 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10327755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10327755 | 2022-08-01 | nu | nu | nu | RO001E142956653/2 | 2022-08-01 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33807 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10348298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10348298 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E400980955/3 | 2022-08-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33808 | imobil + CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00988 | 0.4 | PTS 319 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10343638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10343638 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E119700758/1 | 2022-08-24 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
33809 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10280584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10280584 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E401063015/3 | 2022-08-11 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
33810 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2040 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,79 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria UFEUEDN21210029613, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10286450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10286450 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E102085095/2 | 2022-08-05 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
33811 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00988 | 0.4 | PTAB 5434 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 5434, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10286969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10286969 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E141920530/2 | 2022-08-03 | 0.009672 | prosumator | 0.009672 | 0
33812 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2907 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 2907, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10297455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10297455 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141811304/2 | 2022-08-31 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
33813 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01416 | 0.4 | PTZ 2608 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10233255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10233255 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E110547905/2 | 2022-08-03 | 0.013876 | prosumator | 0.013876 | 0
33814 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10238747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10238747 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E142008853/2 | 2022-08-17 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
33815 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10240471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10240471 | 2022-08-22 | nu | nu | nu | RO001E142102410/1 | 2022-08-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33816 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01001 | 0.4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 11G26510110032935, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10239229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10239229 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E141308518/2 | 2022-08-17 | 0.00973 | prosumator | 0.00973 | 0
33817 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10239557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10239557 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142524935/2 | 2022-08-10 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
33818 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7878 NR.913/51548 L HAGIESTI T 71 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10247516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10247516 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142524867/3 | 2022-08-11 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
33819 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019938014, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10253890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10253890 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E401155578/2 | 2022-08-19 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33820 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1929 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000026006516, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10171936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10171936 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E110055369/3 | 2022-08-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33821 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01064 | 0.4 | PTA 7064 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015602311, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.. | E-Distributie Muntenia | 10184254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10184254 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141403985/2 | 2022-08-16 | 0.010426 | prosumator | 0.010426 | 0
33822 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2853 SAT OLTENI | Se va monta contor Smart Meeter, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10191630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10191630 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E401112975/2 | 2022-08-26 | 0.0081 | prosumator | 0.0081 | 0
33823 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2328 LOCUINTE MUZARCOVSCHI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10194254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10194254 | 2022-08-02 | nu | nu | nu | RO001E141947438/2 | 2022-08-02 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
33824 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00468 | 0.4 | PTAB 5457 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10199282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10199282 | 2022-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142281845/2 | 2022-08-31 | 0.004561 | prosumator | 0.004561 | 0
33825 | Notificare PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 447 | <![CDATA[Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,195 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie;]]> | E-Distributie Muntenia | 10208325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10208325 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E119399550/2 | 2022-08-11 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
33826 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0.4 | PTA 7009 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10208195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10208195 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E400998370/3 | 2022-08-17 | 0.008024 | prosumator | 0.008024 | 0
33827 | Amplasare panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006075 | 0.4 | PTA 7177 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10141827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10141827 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142724803/2 | 2022-08-19 | 0.005952 | prosumator | 0.005952 | 0
33828 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005005 | 0.4 | PTAB 2771 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10151119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10151119 | 2022-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142625656/2 | 2022-08-19 | 0.004903 | prosumator | 0.004903 | 0
33829 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4397 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10151457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10151457 | 2022-08-01 | nu | nu | nu | RO001E108182347/2 | 2022-08-01 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
33830 | Sediu + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00836 | 0.4 | PTA 7018 MOARA VLASIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10157296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10157296 | 2022-08-04 | nu | nu | nu | RO001E400885487/3 | 2022-08-04 | 0.008192 | prosumator | 0.008192 | 0
33831 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5192 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10155909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10155909 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141564512/3 | 2022-08-11 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
33832 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01001 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10157208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10157208 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E142188155/1 | 2022-08-17 | 0.009808 | prosumator | 0.009808 | 0
33833 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0036 | 0.23 | PAS 197 PARCELARE CALARASI | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10163765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10163765 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E104425860/2 | 2022-08-17 | 0.003527 | prosumator | 0.003527 | 0
33834 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10104435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10104435 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400475516/4 | 2022-08-10 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
33835 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1079 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10105029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10105029 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E100023545/3 | 2022-08-03 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
33836 | amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PTZ 1599 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 29,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 20G14570110094443, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10115568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10115568 | 2022-08-25 | nu | nu | nu | RO001E109369211/1 | 2022-08-25 | 0.025 | prosumator | 0.025 | 0
33837 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2131 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10121641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10121641 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E141868306/3 | 2022-08-03 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
33838 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012475510, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10122650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10122650 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E400156242/2 | 2022-08-26 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
33839 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023625914, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10052768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10052768 | 2022-08-11 | nu | nu | nu | RO001E400923592/2 | 2022-08-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33840 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00592 | 0.4 | PTAB 5366 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10053421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10053421 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E142143167/1 | 2022-08-26 | 0.005722 | prosumator | 0.005722 | 0
33841 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00259 | 0.4 | PTAB 5366 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10053477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10053477 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E142143134/1 | 2022-08-26 | 0.002498 | prosumator | 0.002498 | 0
33842 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5268 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 07439254, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10068153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10068153 | 2022-08-09 | nu | nu | nu | RO001E400372411/2 | 2022-08-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33843 | locuinta + panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10067607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10067607 | 2022-08-04 | nu | nu | nu | RO001E141294196/2 | 2022-08-04 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
33844 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTA 2716 IT CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10075738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10075738 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E142881447/3 | 2022-08-03 | 0.00436 | prosumator | 0.00436 | 0
33845 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10081796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10081796 | 2022-08-03 | nu | nu | nu | RO001E141294208/3 | 2022-08-03 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
33846 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2389 IT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10018295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10018295 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141922554/3 | 2022-08-10 | 0.008079 | prosumator | 0.008079 | 0
33847 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00988 | 0.4 | PTA 3084 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033106221, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10016626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10016626 | 2022-08-08 | nu | nu | nu | RO001E400058951/4 | 2022-08-08 | 0.009681 | prosumator | 0.009681 | 0
33848 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5043 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10023759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10023759 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142865528/2 | 2022-08-10 | 0.004875 | prosumator | 0.004875 | 0
33849 | Lociunta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2149 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10040103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10040103 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E400994635/2 | 2022-08-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33850 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0057 | 0.4 | PTA 2391 MOARA PRUNDU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 09908549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09908549 | 2022-08-08 | nu | nu | nu | RO001E300453825/4 | 2022-08-08 | 0.005585 | prosumator | 0.005585 | 0
33851 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 3592 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09927258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09927258 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142382016/2 | 2022-08-24 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
33852 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7864 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09877706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09877706 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142606251/3 | 2022-08-10 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
33853 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3632 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033063521, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09786271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09786271 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E142525172/3 | 2022-08-05 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
33854 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2234 | Se vor utiliza instalatiile existente, se ca inlocui contorul existent cu contor inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 09764253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09764253 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E401033236/2 | 2022-08-05 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
33855 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00518 | 0.4 | PTAB 7703 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09645830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09645830 | 2022-08-22 | nu | nu | nu | RO001E142403683/2 | 2022-08-22 | 0.005075 | prosumator | 0.005075 | 0
33856 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00592 | 0.4 | PTA 7263 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09739820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09739820 | 2022-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141552586/2 | 2022-08-10 | 0.005801 | prosumator | 0.005801 | 0
33857 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 3352 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 08930216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08930216 | 2022-08-16 | nu | nu | nu | RO001E142571230/2 | 2022-08-16 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
33858 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 3644 PISTRUIATU | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PTAB 3644, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/12RO- 3x25+16c; L=27 m<(>,<)> protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A ,L=17 m ( 7 m zona betonata + 10 m canalizatie pamant) , in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A, la limita de proprietate, pe domeniul public. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punctul de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractabil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Contorul electronic inteligent trifazat ce se va monta in BMPT proiectat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09695530 | 2022-04-15 | 09695530 | 2022-10-26 | nu | nu | nu | RO001E300675269/2 | 2022-10-26 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33859 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 2511 IAS DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 09503822 | 2022-03-01 | 09503822 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142390127/2 | 2022-11-10 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
33860 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2152 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09471789 | 2022-02-28 | 09471789 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E400233002/2 | 2022-12-13 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
33861 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PTA 2779 CONF. MET. | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09472934 | 2022-02-22 | 09472934 | 2022-11-11 | nu | nu | nu | RO001E400411022/2 | 2022-11-11 | 0.004654 | prosumator | 0.004654 | 0
33862 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01705 | 0,4 | PTA 7144 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent cu inlocuirea disjunctorului de 25A cu unul de 50A iar contorul Smart Meter se va programa conform puterii avizate si pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10488052 | 2022-07-25 | 10488052 | 2023-04-11 | nu | nu | nu | RO001E400772909/4 | 2023-04-11 | 0.016699 | prosumator | 0.016699 | 0
33863 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 09473058 | 2022-02-18 | 09473058 | 2022-12-13 | nu | nu | nu | RO001E141666605/3 | 2022-12-13 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
33864 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01148 | 0,4 | PTAB 5165 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000031103820, cu un contor inteligent trifazat in montaj direct programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10426044 | 2022-07-18 | 10426044 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E141926547/3 | 2022-08-12 | 0.01124 | prosumator | 0.01124 | 0
33865 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente , inlocuindu-se disjunctorul trifazat existent cu disjunctor trifazat cu Ir=50A , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10397250 | 2022-07-08 | 10397250 | 2022-09-28 | nu | nu | nu | RO001E141583276/3 | 2022-09-28 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
33866 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,23 | PTAB 1270 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. ,,Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10382740 | 2022-07-28 | 10382740 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E105308322/2 | 2022-11-04 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
33867 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010875 | 0,4 | PTAB 1916 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,875 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000026706916 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10303687 | 2022-07-07 | 10303687 | 2022-10-17 | nu | nu | nu | RO001E141620997/4 | 2022-10-17 | 0.010657 | prosumator | 0.010657 | 0
33868 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4382 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10332781 | 2022-07-11 | 10332781 | 2022-09-08 | nu | nu | nu | RO001E400912590/3 | 2022-09-08 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33869 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 2157 | Se va inlocui intreruptorul automat monofazat existent Ia=32A, cu intreruptor automat monofazat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,86 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 1266300, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10259319 | 2022-07-01 | 10259319 | 2022-12-15 | nu | nu | nu | RO001E105540386/2 | 2022-12-15 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
33870 | locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0152 | 0,4 | PTAB 4283 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta automata trifazata noua Ir=40A. ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10266334 | 2022-07-04 | 10266334 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E108840742/3 | 2022-10-20 | 0.014894 | prosumator | 0.014894 | 0
33871 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 3024 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 4989178, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10296670 | 2022-06-30 | 10296670 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E401069617/2 | 2022-07-29 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
33872 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 3632 PRICOP | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru asigurarea noua putere solicitata (Pa=8kW), pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,839 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10296454 | 2022-07-05 | 10296454 | 2023-03-01 | nu | nu | nu | RO001E131319217/3 | 2023-03-01 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
33873 | casa locuita | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0,4 | PTS 3534 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 11 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10217137 | 2022-07-04 | 10217137 | 2022-08-05 | nu | nu | nu | RO001E142925660/1 | 2022-08-05 | 0.01077 | prosumator | 0.01077 | 0
33874 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.45123 | 20 | PCZ 20014 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10217694 | 2022-07-04 | 10217694 | 2022-12-29 | nu | nu | nu | RO001E401147261/3 | 2022-12-29 | 0.45075 | prosumator | 0.45075 | 0
33875 | RO001E400591784 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01188 | 0,4 | PTA 7529 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10180822 | 2022-07-19 | 10180822 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400591784/2 | 2022-09-05 | 0.011612 | prosumator | 0.011612 | 0
33876 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0036 | 0,23 | PTZ 1025 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPM cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPM existent. ,,Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10195235 | 2022-07-19 | 10195235 | 2022-11-10 | nu | nu | nu | RO001E109038416/3 | 2022-11-10 | 0.002728 | prosumator | 0.002728 | 0
33877 | RO001E400714220 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01998 | 0,4 | PTA 7529 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10131752 | 2022-07-21 | 10131752 | 2022-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400714220/2 | 2022-09-05 | 0.01954 | prosumator | 0.01954 | 0
33878 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 5109 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10159522 | 2022-06-21 | 10159522 | 2022-10-03 | nu | nu | nu | RO001E141348219/2 | 2022-10-03 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
33879 | locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0119 | 0,4 | PTAB 3976 | Se va inlocui intreruptorul automat Ia=16A existent, cu un intreruptor trifazat Ia=25A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10054495 | 2022-06-08 | 10054495 | 2023-03-24 | nu | nu | nu | RO001E108920943/2 | 2023-03-24 | 0.011582 | prosumator | 0.011582 | 0
33880 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2320 COM CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 10075472 | 2022-07-21 | 10075472 | 2022-08-12 | nu | nu | nu | RO001E401046690/3 | 2022-08-12 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
33881 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027825 | 0,4 | PTA 7402 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=26kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10038471 | 2022-06-27 | 10038471 | 2024-05-07 | nu | nu | nu | RO001E141416136/4 | 2024-05-07 | 0.026969 | prosumator | 0.026969 | 0
33882 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01634 | 0,4 | PTZ 1881 | Se va inlocuii intreruptorul automat trifazat existent Ia=20A, cu intreruptor automat trifazat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,011 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul , se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09925254 | 2022-05-10 | 09925254 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E119602557/2 | 2022-10-20 | 0.016011 | prosumator | 0.016011 | 0
33883 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 4034 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09952657 | 2022-06-02 | 09952657 | 2022-08-26 | nu | nu | nu | RO001E141627141/3 | 2022-08-26 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
33884 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5490 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP existent, cu un disjunctor monofazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrarile de modificare a instalatiei de racordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09886878 | 2022-05-11 | 09886878 | 2022-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142501277/3 | 2022-08-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33885 | Birouri 1+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02013 | 0,4 | PTAB 4194 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul DUAL existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 28 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09860756 | 2022-05-05 | 09860756 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E142203614/1 | 2022-10-04 | 0.019647 | prosumator | 0.019647 | 0
33886 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01722 | 0,4 | PTAB 622 SPITAL | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente ,iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent pentru noua putere solicitata de (17,5 kW) Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,720 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09804778 | 2022-07-14 | 09804778 | 2022-09-23 | nu | nu | nu | RO001E131338601/3 | 2022-09-23 | 0.01672 | prosumator | 0.01672 | 0
33887 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0164 | 0,4 | PTA 1106 | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1106, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L= 20m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L= 10m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A, la limita de proprietate, pe domeniul public. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. | E-Distributie Muntenia | 09572758 | 2022-04-19 | 09572758 | 2022-10-04 | nu | nu | nu | RO001E131397639/2 | 2022-10-04 | 0.0164 | prosumator | 0.0164 | 0
33888 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2433 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09449341 | 2022-02-18 | 09449341 | 2022-12-27 | nu | nu | nu | RO001E142222907/2 | 2022-12-27 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
33889 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0075 | 0,4 | PTA 2010 COM CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09349512 | 2022-01-21 | 09349512 | 2022-11-04 | nu | nu | nu | RO001E400374626/2 | 2022-11-04 | 0.007349 | prosumator | 0.007349 | 0
33890 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09301158 | 2022-01-14 | 09301158 | 2022-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141397437/2 | 2022-12-20 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
33891 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7420 SURLARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09233767 | 2022-01-06 | 09233767 | 2023-02-02 | nu | nu | nu | RO001E142452788/2 | 2023-02-02 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
33892 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09251860 | 2022-01-14 | 09251860 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E141923296/4 | 2022-09-20 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
33893 | Locuinta+panouri fotovoltaice-prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7222 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09215537 | 2021-12-29 | 09215537 | 2023-01-17 | nu | nu | nu | RO001E400757430/2 | 2023-01-17 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
33894 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,23 | PTAB 4468 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09199308 | 2022-01-14 | 09199308 | 2022-08-17 | nu | nu | nu | RO001E401032178/2 | 2022-08-17 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
33895 | Locuinta+CEF -AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,23 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09206696 | 2022-01-11 | 09206696 | 2022-10-20 | nu | nu | nu | RO001E141911473/2 | 2022-10-20 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
33896 | LOCUINTA+PANOURI-PROSUMATOR-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 7141 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09163279 | 2021-12-16 | 09163279 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO001E400760906/2 | 2023-02-01 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
33897 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09167403 | 2021-12-27 | 09167403 | 2022-11-01 | nu | nu | nu | RO001E141434541/2 | 2022-11-01 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
33898 | Locuinta-Panouri Fotovoltaice-Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2467 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09167804 | 2021-12-16 | 09167804 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E400477664/3 | 2022-12-22 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
33899 | Loc de consum+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09140450 | 2021-12-14 | 09140450 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO001E142194084/1 | 2023-02-01 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
33900 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0,4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09144394 | 2021-12-15 | 09144394 | 2023-02-01 | nu | nu | nu | RO001E141867147/2 | 2023-02-01 | 0.003565 | prosumator | 0.003565 | 0
33901 | Loc de consum+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0,4 | PTAB 2457 DOMNESTI GARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09144193 | 2021-12-14 | 09144193 | 2022-09-20 | nu | nu | nu | RO001E141341739/2 | 2022-09-20 | 0.004849 | prosumator | 0.004849 | 0
33902 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 09152756 | 2021-12-14 | 09152756 | 2022-12-22 | nu | nu | nu | RO001E142412313/2 | 2022-12-22 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
33903 | Locuinta si CEF - Prosumator - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2642 COM DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09122676 | 2021-12-24 | 09122676 | 2022-09-09 | nu | nu | nu | RO001E141356724/3 | 2022-09-09 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
33904 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2510 COM CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09438835 | 2022-02-23 | 09438835 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141775123/3 | 2023-01-16 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
33905 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 570 | Sporul de putere se va realiza : bransament nou trifazat subteran din LEA JT in cablu 3x10+6C pana la BMPT-25A, echipat conform FT 124 MAT, ed.04, amplasat la limita de proprietate pe zid de beton utilizator. Ltraseu=7m. Se va monta contor electronic trifazat in montaj direct, smart, care se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza dupa PVR si PIF in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare receptionata. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09638052 | 2022-06-21 | 09638052 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E103181712/3 | 2023-08-02 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
33906 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3071 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09463533 | 2022-02-28 | 09463533 | 2022-09-08 | nu | nu | nu | RO001E401064948/2 | 2022-09-08 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
33907 | Modificare tehnica cu spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 2133 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se va alimenta pe joasa tensiune din LEA Stanilesti prin pozarea unui bransament nou subteran trifazat in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=15m, pana la BMPT existent ce se va recabla pentru montarea unui contor trifazat in montaj direct cu intrerupator tetrapolar 1xIa=32A (protectii la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09609589 | 2022-05-06 | 09609589 | 2022-10-21 | nu | nu | nu | RO001E108982480/3 | 2022-10-21 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
33908 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,23 | PTA 2741 IT DOMNESTI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8,2 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09952033 | 2022-05-19 | 09952033 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E143075500/2 | 2022-07-12 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
33909 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09449038 | 2022-02-18 | 09449038 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E401127791/2 | 2022-07-26 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
33910 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01395 | 0,4 | PCZ 7627 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08940974 | 2022-07-07 | 08940974 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO001E401050066/3 | 2022-07-14 | 0.01395 | prosumator | 0.01395 | 0
33911 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 7655 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09431609 | 2022-02-17 | 09431609 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO001E142111195/2 | 2022-07-25 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
33912 | Imobil+Sistem de Panouri Fotovoltaice - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00711 | 0.4 | PTA 7138 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024412915, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09686982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09686982 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E400884846/2 | 2022-07-26 | 0.006958 | prosumator | 0.006958 | 0
33913 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00354 | 0.4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019977114, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09485130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09485130 | 2022-07-21 | nu | nu | nu | RO001E141763524/2 | 2022-07-21 | 0.003468 | prosumator | 0.003468 | 0
33914 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00486 | 0.4 | PTAB 4601 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,86 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10724257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10724257 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E111308046/2 | 2022-07-29 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
33915 | Casa | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1346 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10672703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10672703 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E109401511/2 | 2022-07-29 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
33916 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2551 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10520455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10520455 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E141225785/3 | 2022-07-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33917 | cef+locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 89 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10494127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10494127 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E100100787/2 | 2022-07-26 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
33918 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7870 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015080211, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10518831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10518831 | 2022-07-21 | nu | nu | nu | RO001E141417014/2 | 2022-07-21 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
33919 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 1199 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10485493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10485493 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E100430233/2 | 2022-07-28 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
33920 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000650297011, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10498300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10498300 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E401005123/3 | 2022-07-28 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
33921 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0125 | 0.4 | PTZ 904 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,50 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10474846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10474846 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E100574153/3 | 2022-07-26 | 0.0125 | prosumator | 0.0125 | 0
33922 | benzinarie+CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PTZ 2142 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,515 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 19G14570110086967 cu un contor electronic inteligent trifazat semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre nisa consumator si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10461820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10461820 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E108814608/3 | 2022-07-28 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
33923 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00494 | 0.4 | PTZ 948 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,94 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10358459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10358459 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E109094597/3 | 2022-07-27 | 0.004831 | prosumator | 0.004831 | 0
33924 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.23 | PTA 1525 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10347580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10347580 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E131421266/3 | 2022-07-28 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
33925 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10349380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10349380 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E141805138/2 | 2022-07-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33926 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4637 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019612313, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10327040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10327040 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO001E119230622/2 | 2022-07-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33927 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032399021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10286547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10286547 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E142925547/1 | 2022-07-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33928 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7769 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 187642732/29.06.2017, cu inlocuirea contorului cu seria 001000028851117 cu un contor Smart Meter trifazat programat pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul cu seria 001000028851117 se va preda la UTR Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 10232775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10232775 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E142195108/1 | 2022-07-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33929 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 3366 - TUFA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2<(>,<)>885 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10237807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10237807 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E300597598/2 | 2022-07-22 | 0.002885 | prosumator | 0.002885 | 0
33930 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00504 | 0.4 | PTAB 3688 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10162197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10162197 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO001E400934336/2 | 2022-07-11 | 0.004929 | prosumator | 0.004929 | 0
33931 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.3 | 20 | A20 BARAJ-ARCUDA GR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 1511 se va monta contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect in celula de masura, daca cel existent corespunde descrierii se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 10166979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10166979 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E131387784/3 | 2022-07-29 | 0.294 | prosumator | 0.294 | 0
33932 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7009 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09564763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09564763 | 2022-07-01 | nu | nu | nu | RO001E400828440/2 | 2022-07-01 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33933 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3566 CIO | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000714575618 <(>,<)> se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09588681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09588681 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E141592557/2 | 2022-07-07 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
33934 | Locuinta + CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4621 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10722590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10722590 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E141482522/2 | 2022-07-29 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
33935 | Locuin??+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 904 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10649982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10649982 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E100574670/2 | 2022-07-29 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
33936 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10674942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10674942 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E141681365/3 | 2022-07-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33937 | PIZZA DELIVERY +CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3620 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,66 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10525330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10525330 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E115328301/2 | 2022-07-29 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
33938 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,34 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN18510061926 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10579844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10579844 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO001E141409420/3 | 2022-07-18 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
33939 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0081 | 0.4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10511882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10511882 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E100637142/2 | 2022-07-26 | 0.0082 | prosumator | 0.0082 | 0
33940 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10491918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10491918 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E400933425/2 | 2022-07-29 | 0.008614 | prosumator | 0.008614 | 0
33941 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3580 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 675253E cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10498525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10498525 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E109349286/2 | 2022-07-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33942 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0144 | 0.4 | PTAB 4438 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10512931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10512931 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E142522887/3 | 2022-07-27 | 0.014111 | prosumator | 0.014111 | 0
33943 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PTZ 3348 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000033491222, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10492713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10492713 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E105540836/3 | 2022-07-27 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
33944 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4553 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se programa contorul seria: UAEEEDN21910313086 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10494897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10494897 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E141545656/2 | 2022-07-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
33945 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3068 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9024188, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10498244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10498244 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E401067255/2 | 2022-07-28 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
33946 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3535 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026280416, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10497917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10497917 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E141511570/3 | 2022-07-28 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
33947 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | Ilfov | 0.008 | 0.4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN18510052416 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10492615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10492615 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E142343035/2 | 2022-07-29 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
33948 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10463582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10463582 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E119376375/4 | 2022-07-27 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
33949 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2136 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,878 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 004150284969315, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10471069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10471069 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E108992751/2 | 2022-07-27 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
33950 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 600 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4<(>,<)>89 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10462502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10462502 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E300484986/2 | 2022-07-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33951 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01216 | 0.4 | PTA 633 BAZA SPORTIVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10483349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10483349 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO001E300523373/4 | 2022-07-15 | 0.011916 | prosumator | 0.011916 | 0
33952 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510000471 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10471815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10471815 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E141216448/2 | 2022-07-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33953 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PAZ 1455 ILIOARA | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10424486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10424486 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E109042972/3 | 2022-07-26 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
33954 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10420224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10420224 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E401003693/2 | 2022-07-26 | 0.009633 | prosumator | 0.009633 | 0
33955 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1200 CREVEDIA MARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.' | E-Distributie Muntenia | 10415857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10415857 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E301092139/2 | 2022-07-26 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
33956 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PCZ 3344 - FERMA 21 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10430004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10430004 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO001E301224271/4 | 2022-07-14 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
33957 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTA 2176 COM JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10410271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10410271 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E400435095/2 | 2022-07-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33958 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031886520, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10429863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10429863 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E400715704/2 | 2022-07-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33959 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.4 | PTM 871 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,812 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria UAEEEDN21910348792, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10447563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10447563 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E108128583/2 | 2022-07-29 | 0.004812 | prosumator | 0.004812 | 0
33960 | Centrala Fotovoltaica Uz Casnic | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2081 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 004010010278111, cu un contor monofazat inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10415138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10415138 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E104896749/2 | 2022-07-26 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
33961 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01026 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031886520, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10405285 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10405285 | 2022-07-21 | nu | nu | nu | RO001E141489518/2 | 2022-07-21 | 0.010054 | prosumator | 0.010054 | 0
33962 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1044 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10353021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10353021 | 2022-07-21 | nu | nu | nu | RO001E131399754/2 | 2022-07-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33963 | cef+locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3366 - TUFA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4<(>,<)>899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10386916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10386916 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E301243081/3 | 2022-07-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33964 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000684032514, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10386803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10386803 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E141936706/2 | 2022-07-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33965 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10386888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10386888 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E141322637/2 | 2022-07-19 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
33966 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 5330 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10395200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10395200 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E142674357/2 | 2022-07-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33967 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 764 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4<(>,<)>899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10383800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10383800 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E131345025/2 | 2022-07-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33968 | Casa Octavin Goga nr 3 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01245 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10392434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10392434 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO001E142439132/3 | 2022-07-14 | 0.0122 | prosumator | 0.0122 | 0
33969 | Racordare CEF 4,875 kW | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00368 | 0.4 | PTAB 5166 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,875 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 3081010080 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10378343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10378343 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E109159218/2 | 2022-07-19 | 0.003556 | prosumator | 0.003556 | 0
33970 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PTZ 7076 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10383566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10383566 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E400831017/2 | 2022-07-22 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
33971 | casa locuita | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01188 | 0.4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10386667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10386667 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E110207863/2 | 2022-07-27 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
33972 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 2680, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10305336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10305336 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141525788/2 | 2022-07-26 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
33973 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 2595 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va reprograma contorul existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10301380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10301380 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E104508626/2 | 2022-07-19 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
33974 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2141 CHITILA CARTIER | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10305463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10305463 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E400263780/2 | 2022-07-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
33975 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3363 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10314030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10314030 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E141289550/2 | 2022-07-13 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
33976 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7825 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10313707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10313707 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO001E142068501/2 | 2022-07-25 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
33977 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1383 LOCUINTE JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 10331029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10331029 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E131394119/2 | 2022-07-19 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
33978 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00726 | 0.4 | PTZ 3451 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,114 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria UCEUEDN16510005699, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10336626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10336626 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E109163730/2 | 2022-07-12 | 0.007114 | prosumator | 0.007114 | 0
33979 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4387 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,94 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se programa contorul seria: UAEEEDN20910230434 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10337779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10337779 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E141528365/3 | 2022-07-19 | 0.00382 | prosumator | 0.00382 | 0
33980 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00462 | 0.4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se programa contorul seria: UAEEEDN15510031016 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10335185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10335185 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO001E141952568/3 | 2022-07-15 | 0.004518 | prosumator | 0.004518 | 0
33981 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 3636 | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5<(>,<)>780 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteauaelectrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10349743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10349743 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO001E300705061/3 | 2022-07-25 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
33982 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2202 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10344891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10344891 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E400939915/3 | 2022-07-29 | 0.0044 | prosumator | 0.0044 | 0
33983 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1420 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10348438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10348438 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E131295153/3 | 2022-07-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33984 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005775 | 0.4 | PTAB 567 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10340837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10340837 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E300788365/3 | 2022-07-26 | 0.005659 | prosumator | 0.005659 | 0
33985 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTS 2459 | <![CDATA[Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatiile electrice existente se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz).]]> | E-Distributie Muntenia | 10350378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10350378 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E101417925/3 | 2022-07-13 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
33986 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0068 | 0.4 | PTAB 4145 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000013857210, se va demonta. | E-Distributie Muntenia | 10340484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10340484 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E141264339/4 | 2022-07-22 | 0.006663 | prosumator | 0.006663 | 0
33987 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7825 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10327987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10327987 | 2022-07-21 | nu | nu | nu | RO001E142068488/2 | 2022-07-21 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
33988 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PCZ 2016 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10258937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10258937 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E141926132/4 | 2022-07-05 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
33989 | Birouri + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014 | 0.4 | PTA 2572 STAN LUCIAN | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta in locul BMPT-ului existent in carcasa metalica ? montaj direct , un BMPT semidirect , tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO ; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator trifazat 80A ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat nou, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Inlocuirea BMPT-ului existent se va face de catre E- Distributie Muntenia -UTR Ilfov , iar BMPT-ul si contorul existent se vor demonta si se vor preda catre UTR Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 10260731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10260731 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E141643385/2 | 2022-07-07 | 0.01371 | prosumator | 0.01371 | 0
33990 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2202 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10262630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10262630 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E400964463/3 | 2022-07-26 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
33991 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10258499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10258499 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E400945361/2 | 2022-07-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
33992 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTA 610 CRUCEA DE PIATRA | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19<(>,<)>599 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteauaelectrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10266644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10266644 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E301208969/5 | 2022-07-07 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
33993 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 676 BUDENI | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7<(>,<)>790 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se inlocui cu un contor electronic trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10264272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10264272 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E131312265/2 | 2022-07-12 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
33994 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007875 | 0.4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10264031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10264031 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E401035597/3 | 2022-07-07 | 0.007717 | prosumator | 0.007717 | 0
33995 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 431 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10263471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10263471 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E119531806/2 | 2022-07-19 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
33996 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10265058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10265058 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO001E142615981/4 | 2022-07-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
33997 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10288954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10288954 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E141525340/4 | 2022-07-07 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
33998 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00532 | 0.4 | PTZ 1914 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000033477522 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10285991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10285991 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E119844050/2 | 2022-07-04 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
33999 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00304 | 0.4 | PTAB 4627 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10288298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10288298 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO001E110596268/2 | 2022-07-08 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
34000 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 2852 | Utilizarea instalatiilor existente aferente PT 5300, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10289964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10289964 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141731204/3 | 2022-07-26 | 0.014695 | prosumator | 0.014695 | 0
34001 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 7611 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10294515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10294515 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E142596664/2 | 2022-07-19 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
34002 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1995 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10292683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10292683 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO001E109092450/2 | 2022-07-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
34003 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 7611 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10294386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10294386 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E142596653/2 | 2022-07-27 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
34004 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1525 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa la puterea solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 10296807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10296807 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E131431986/2 | 2022-07-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
34005 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00918 | 0.4 | PTA 7024 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10298084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10298084 | 2022-07-29 | nu | nu | nu | RO001E142686451/2 | 2022-07-29 | 0.008995 | prosumator | 0.008995 | 0
34006 | cef + locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01254 | 0.4 | PTAB 2108 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,288 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare propusa. Contorul seria 001000022919614, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10295141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10295141 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E106127805/3 | 2022-07-05 | 0.012288 | prosumator | 0.012288 | 0
34007 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1466 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 10296805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10296805 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E300983126/3 | 2022-07-13 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
34008 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 2161 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10217978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10217978 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E400422271/2 | 2022-07-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
34009 | SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0152 | 0.4 | PTA 3361- SMA MIHAILESTI | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14<(>,<)>895 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cureteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10230731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10230731 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E131427767/2 | 2022-07-05 | 0.014895 | prosumator | 0.014895 | 0
34010 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4637 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033107121, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10233532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10233532 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO001E143054978/2 | 2022-07-15 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
34011 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTA 1101 SPIRIDON | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10234750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10234750 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E131356915/4 | 2022-07-05 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
34012 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7445 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10237313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10237313 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E142284398/2 | 2022-07-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
34013 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005265 | 0.4 | PTZ 1621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,265 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10233284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10233284 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E109107839/2 | 2022-07-13 | 0.005159 | prosumator | 0.005159 | 0
34014 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 864 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectiela suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10240443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10240443 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E118956479/2 | 2022-07-22 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
34015 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PTA 3769 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10239285 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10239285 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO001E141645534/2 | 2022-07-15 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
34016 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02124 | 0.4 | PTAB 4382 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10241367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10241367 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E401119815/3 | 2022-07-05 | 0.020814 | prosumator | 0.020814 | 0
34017 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02773 | 0.4 | PTAB 3068 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10241274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10241274 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E401119804/3 | 2022-07-05 | 0.027174 | prosumator | 0.027174 | 0
34018 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10244743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10244743 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E401145465/2 | 2022-07-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
34019 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PTA 7224 | Se va utiliza bransamentul trifazat existent realizat conform ATR 5294444/27.07.2010, iar contorul Smart Meter UCEUEDN17 510023426 se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10245850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10245850 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E141322334/4 | 2022-07-22 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
34020 | CEF Poteca Ioan | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4339 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 8570496 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10246835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10246835 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E108855580/3 | 2022-07-19 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
34021 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 552 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie UAEEEDN20910181061 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10248706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10248706 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E103231549/2 | 2022-07-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
34022 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10254120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10254120 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E400569655/2 | 2022-07-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
34023 | LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1012 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 10253334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10253334 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO001E300997086/2 | 2022-07-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
34024 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01221 | 0.4 | PTAB 4112 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,21 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 001000029511917 cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10255104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10255104 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E142867496/3 | 2022-07-04 | 0.011965 | prosumator | 0.011965 | 0
34025 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3527 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta pe rama existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii:protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10253633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10253633 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO001E104669804/3 | 2022-07-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
34026 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1001 S.M.A. | Lucrari pe tarif de racordare: Utilizare instalatie electrica existenta, racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4<(>,<)>899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteauaelectrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 52 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 47,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10253201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10253201 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO001E300882371/3 | 2022-07-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
34027 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.024 | 0.4 | PTAB 3580 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 24,57 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210026191, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10187300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10187300 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E109082831/3 | 2022-07-19 | 0.023519 | prosumator | 0.023519 | 0
34028 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10187148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10187148 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E400196291/2 | 2022-07-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
34029 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5284 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10185779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10185779 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E141944851/2 | 2022-07-28 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
34030 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011745 | 0.4 | PTA 2271 COM JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10188635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10188635 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO001E401127678/7 | 2022-07-08 | 0.011509 | prosumator | 0.011509 | 0
34031 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00864 | 0.4 | PTAB 4373 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10191282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10191282 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E141569382/2 | 2022-07-07 | 0.008457 | prosumator | 0.008457 | 0
34032 | Hala depozitare+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.081 | 0.4 | PTA 2419-SMA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite 90 kW/evacuate 79 kW din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10189506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10189506 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E301136611/3 | 2022-07-28 | 0.079377 | prosumator | 0.079377 | 0
34033 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1525 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 10194712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10194712 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO001E131436497/4 | 2022-07-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
34034 | CEF Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05103 | 0.4 | PTAB 7723 IT CIOFLICENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta in locul BMPT-ului existent tip FT_133_MAT, Ed.05, un BMPT semidirect, tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect - separator trifazat 125A - circuite electrice interioare - intrerupator magnetotermic 125A - adaptor pentru instalarea contorului AEM Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat nou, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: BMPT-ul si contorul existent se va demonta si se va preda catre UTR Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 10198737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10198737 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO001E141644319/1 | 2022-07-15 | 0.050007 | prosumator | 0.050007 | 0
34035 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 10206996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10206996 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E401065433/2 | 2022-07-13 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
34036 | Casa Plaiu Nucului 76 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005625 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10218750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10218750 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E119978328/2 | 2022-07-22 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
34037 | Instalatie Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5175 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10205134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10205134 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO001E142797577/2 | 2022-07-14 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
34038 | Imobil+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3633 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10128184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10128184 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E108478277/2 | 2022-07-07 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
34039 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10127798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10127798 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E401151798/2 | 2022-07-05 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
34040 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00304 | 0.4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 LUCR 913/52061 BUC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10146398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10146398 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E142012151/3 | 2022-07-12 | 0.002978 | prosumator | 0.002978 | 0
34041 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 2961 LOCUINTE CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10147764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10147764 | 2022-07-25 | nu | nu | nu | RO001E401033900/2 | 2022-07-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
34042 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10161958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10161958 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E400091510/2 | 2022-07-13 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
34043 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00506 | 0.4 | PTZ 450 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000709544117 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10158667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10158667 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E105328627/2 | 2022-07-04 | 0.004949 | prosumator | 0.004949 | 0
34044 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | PTA 20203 BMC TRUCK & BUS | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui masura existenta in montaj semidirect cu TC500/5 cu un BMPT in montaj semidirect , tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 300/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO ; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator trifazat de 500A ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat nou , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: 1) Inlocuirea BMPT-ului existent se va face de catre E- Distributie Muntenia - UTR Ilfov , iar BMPT-ul si contorul existent se vor demonta si se vor preda catre UTR Ilfov ; 2) Se vor percepe pierderi in cablul LES 20 KV 3X150 ? 140m si in trafo mt-jt de 400KVA . | E-Distributie Muntenia | 10164191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10164191 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E401073858/2 | 2022-07-19 | 0.097965 | prosumator | 0.097965 | 0
34045 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10165157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10165157 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E141241615/3 | 2022-07-13 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
34046 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 3802 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10166615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10166615 | 2022-07-14 | nu | nu | nu | RO001E141474219/2 | 2022-07-14 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
34047 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4637 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10166320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10166320 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E141556748/3 | 2022-07-27 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
34048 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2319 SIFONARE CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10090948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10090948 | 2022-07-28 | nu | nu | nu | RO001E141455364/3 | 2022-07-28 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
34049 | instalare centrala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015015 | 0.4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10098850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10098850 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141510658/3 | 2022-07-26 | 0.014713 | prosumator | 0.014713 | 0
34050 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7429 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 2001327, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10099657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10099657 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO001E401128747/2 | 2022-07-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
34051 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4315 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UFEUEDN21210016037 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10107282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10107282 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO001E141411951/2 | 2022-07-15 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
34052 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0.4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10107502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10107502 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E401014156/3 | 2022-07-13 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
34053 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10120920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10120920 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E400037622/2 | 2022-07-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
34054 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7601 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10119227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10119227 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E400967624/2 | 2022-07-19 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
34055 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3921 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10119066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10119066 | 2022-07-17 | nu | nu | nu | RO001E142020521/2 | 2022-07-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
34056 | CFE PADURARU MIHAI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0.4 | PTA 4145 MOARA DOMNEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10045450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10045450 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO001E401162914/4 | 2022-07-18 | 0.00976 | prosumator | 0.00976 | 0
34057 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 3725 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10058531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10058531 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E141951589/2 | 2022-07-07 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
34058 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3154 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10066148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10066148 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO001E400018766/3 | 2022-07-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
34059 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4226 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10073168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10073168 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E400019161/2 | 2022-07-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
34060 | Lociunta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4159 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020044814, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10074214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10074214 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E141703540/2 | 2022-07-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
34061 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 10077900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10077900 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E142155485/2 | 2022-07-19 | 0.014694 | prosumator | 0.014694 | 0
34062 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00342 | 0.4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul existent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 10083610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10083610 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E104919093/2 | 2022-07-04 | 0.003342 | prosumator | 0.003342 | 0
34063 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0.4 | PTAB 4382 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9508547, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10006893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10006893 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO001E400194727/2 | 2022-07-08 | 0.009406 | prosumator | 0.009406 | 0
34064 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTA 2003 GHIDICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10009045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10009045 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E401161395/3 | 2022-07-26 | 0.007526 | prosumator | 0.007526 | 0
34065 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 7035 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10016508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10016508 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E141344013/2 | 2022-07-12 | 0.00876 | prosumator | 0.00876 | 0
34066 | C.E.F Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3673 SAT | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 13G26510110059549 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10017772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10017772 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO001E401126532/2 | 2022-07-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
34067 | Locuinta cu centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 3595 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10022042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10022042 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E400149110/3 | 2022-07-04 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
34068 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3673 SAT | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022615214, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10023783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10023783 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E400176389/2 | 2022-07-07 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
34069 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10026822 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10026822 | 2022-07-11 | nu | nu | nu | RO001E400957083/2 | 2022-07-11 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
34070 | Locuinta personala | Fotovoltaic | Ilfov | 0.0148 | 0.4 | PTAB 4112 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UCEUEDN15510002590 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10032646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10032646 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO001E141258949/4 | 2022-07-15 | 0.014424 | prosumator | 0.014424 | 0
34071 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003115 | 0.4 | PTAB 5194 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 10034695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10034695 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E141978432/2 | 2022-07-22 | 0.003033 | prosumator | 0.003033 | 0
34072 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0072 | 0.4 | PTZ 385 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000027012216 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 10035177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10035177 | 2022-07-12 | nu | nu | nu | RO001E106164200/3 | 2022-07-12 | 0.007046 | prosumator | 0.007046 | 0
34073 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0181 | 0.4 | PTA 5056 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09968016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09968016 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO001E141212657/2 | 2022-07-18 | 0.017734 | prosumator | 0.017734 | 0
34074 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2523 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09976987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09976987 | 2022-07-15 | nu | nu | nu | RO001E401034439/4 | 2022-07-15 | 0.007825 | prosumator | 0.007825 | 0
34075 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09913796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09913796 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E401071182/2 | 2022-07-19 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
34076 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3023 IAS PANTELIMON FERMA 10 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026360716, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09928028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09928028 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E141271551/2 | 2022-07-07 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
34077 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5233 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09937154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09937154 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E141196535/3 | 2022-07-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
34078 | Locuinta+CEF-Prosumator- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09937222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09937222 | 2022-07-22 | nu | nu | nu | RO001E141230804/2 | 2022-07-22 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
34079 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 09944627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09944627 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E141897870/2 | 2022-07-05 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
34080 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09950627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09950627 | 2022-07-05 | nu | nu | nu | RO001E142995465/2 | 2022-07-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
34081 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5119 COM DOMNESTI P T T R | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09951714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09951714 | 2022-07-06 | nu | nu | nu | RO001E141699915/3 | 2022-07-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
34082 | Locuinta si centrala fotovoltaica ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0.4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09952733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09952733 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E141560394/2 | 2022-07-07 | 0.007742 | prosumator | 0.007742 | 0
34083 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTA 3668 LICEUL BRANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09871847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09871847 | 2022-07-19 | nu | nu | nu | RO001E401129210/3 | 2022-07-19 | 0.006859 | prosumator | 0.006859 | 0
34084 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00574 | 0.4 | PTA 2586 COM. JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09888487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09888487 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E400430146/3 | 2022-07-04 | 0.005624 | prosumator | 0.005624 | 0
34085 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5293 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09895866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09895866 | 2022-07-18 | nu | nu | nu | RO001E141285477/2 | 2022-07-18 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
34086 | Locuinta+Panouri Fotovoltaice-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09895290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09895290 | 2022-07-07 | nu | nu | nu | RO001E142065362/2 | 2022-07-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
34087 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. # | E-Distributie Muntenia | 09832781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09832781 | 2022-07-13 | nu | nu | nu | RO001E141369133/2 | 2022-07-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
34088 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.0054 | 0.4 | PTAB 5113 IT CORNETU | Se monta contor Smart Meeter, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09851349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09851349 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E142287773/2 | 2022-07-04 | 0.00529 | prosumator | 0.00529 | 0
34089 | locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01025 | 0.4 | PTA 4045 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09737063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09737063 | 2022-07-08 | nu | nu | nu | RO001E401128646/3 | 2022-07-08 | 0.010044 | prosumator | 0.010044 | 0
34090 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06 | 0.4 | PTA 2303 COM.DR. ILFOV | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 09071384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09071384 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E141310151/2 | 2022-07-04 | 0.0583 | prosumator | 0.0583 | 0
34091 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 986 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000620867310 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 09566095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09566095 | 2022-07-04 | nu | nu | nu | RO001E107297859/2 | 2022-07-04 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
34092 | IMOBIL+CEF Mega Image Mogosoaia | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTAB 7758 | Se va reprograma contorul trifazat (SMART METER) existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 08214603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08214603 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141594111/2 | 2022-07-26 | 0.04899 | prosumator | 0.04899 | 0
34093 | magazin alimentar | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.027 | 0.4 | PTA 1280 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 10361783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10361783 | 2022-07-27 | nu | nu | nu | RO001E300900158/4 | 2022-07-27 | 0.026459 | prosumator | 0.026459 | 0
34094 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru puterea solicitata (Pabs= 12 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, cu seria 0040025099, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09652709 | 2022-03-28 | 09652709 | 2022-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141298325/2 | 2022-07-26 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
34095 | Locuinta - Panouri fotovoltaice - Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 09472690 | 2022-02-22 | 09472690 | 2023-01-16 | nu | nu | nu | RO001E400921130/3 | 2023-01-16 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 
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